## 갑지
내 역 서
|  |  | 공 사 명 : | 주택도시보증공사 BIFC2 사무공간 조성공사(기계)
|  |  | 공 사 금 액 : | 一金 | 삼억일천육백이십이만팔천원정 ( \316,228,000 )
대표이사 오 석 환
[6 empty] | 2026 년 | 6 | 월 |  | 일 | [5 empty] | 부산광역시 진구 서면로 10, 2115호
Tel:051)631-0658 / Fax:631-0659
귀하
내 역
번호 | 명 칭 | [9 empty] | 단위 | 수량 | 금 액 | 비고
1 | 재 료 비 | [9 empty] | 식 | 1
2 | 노 무 비 | [9 empty] | 식 | 1
| 직 접 노 무 비 | [9 empty] | 식 | 1 |  |  | 2019년 5월 7일 부터 적용
| 간 접 노 무 비 | [5 empty] | 직접노무비 | * | 17.5% |  | 식 | 1 |  |  | 8%
3 | 경 비 | [9 empty] | 식 | 1
| 직 접 경 비 | [9 empty] | 식 | 1
| 산 재 보 험 료 | [5 empty] | 노무비 | * | 3.56% |  | 식 | 1 |  |  | 3.75%
| 고 용 보 험 료 | [5 empty] | 노무비 | * | 1.01% |  | 식 | 1 |  |  | 0.87%
| 건 강 보 험 료 | [5 empty] | 직접노무비 | * | 3.595% |  | 식 | 1 | 3917329 |  | 3.23%
| 노인장기요양보험료 | [5 empty] | 건강보험료 | * | 13.14% |  | 식 | 1 | 514737 |  | 8.51%
| 연 금 보 험 료 | [5 empty] | 직접노무비 | * | 4.75% |  | 식 | 1 | 6081667 |  | 4.5%
| 퇴 직 공 제 부 금 비 | [5 empty] | 직접노무비 | * | 2.3% |  | 식 | 1 | 2506218 |  | 4.5%
| 산업안전보건관리비 | [5 empty] | (재료비+직접노무비) | * | 3.11% |  | 식 | 1 | 6049661 |  | 2.93%
| 기 타 경 비 | [5 empty] | (재료비+노무비) | * | 5% |  | 식 | 1
4 | 일 반 관 리 비 | [5 empty] | (재료비+노무비+경비) | * | 8% |  | 식 | 1 |  |  | 6%
5 | 이 윤 | [5 empty] | (노무비+경비+일반관리비) | * | 10% | 이내 | 식 | 1 |  |  | 15%
6 | 기 계 장 비 | [9 empty] | 식 | 1
7 | 계 |  |  | (1+2+3+4+5+6) | [9 empty] | 단수정리
8 | 부 가 가 치 세 |  |  | 계 * 10.00% | [6 empty] | 식 | 1 | 28748000
9 | 합 계 | [11 empty] | 316228000
[11 empty] | A값 |  | 19069612

## 공종별내역서
[ 주택도시보증공사 BIFC2 사무공간 조성공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.기계설비공사
1-1 냉난방설비공사
냉난방용 실외기 | 5HP | 대 | 7 | [8 empty] | 재사용 장비
| 8HP | 대 | 6 | [8 empty] | 재사용 장비
| 10HP | 대 | 9 | [8 empty] | 재사용 장비
| 12HP | 대 | 3 | [8 empty] | 재사용 장비
냉난방용 실내기(1-WAY) | 3.2KW | 대 | 5 | [8 empty] | 신규 장비
| 4.0KW | 대 | 3 | [8 empty] | 신규 장비
냉난방용 실내기(대용량 1-WAY) | 5.2KW | 대 | 5 | [8 empty] | 신규 장비
| 6.0KW | 대 | 4 | [8 empty] | 신규 장비
| 7.2KW | 대 | 5 | [8 empty] | 신규 장비
냉난방용 실내기(4-WAY) | 5.2KW | 대 | 2 | [8 empty] | 신규 장비
| 7.2KW | 대 | 2 | [8 empty] | 재사용 장비
| 8.3KW | 대 | 5 | [8 empty] | 재사용 장비
| 10.0KW | 대 | 14 | [8 empty] | 재사용 장비
| 11.0KW | 대 | 3 | [8 empty] | 재사용 장비
| 13.0KW | 대 | 14 | [8 empty] | 재사용 장비
무풍 판넬(1-WAY,중형,일반) |  | EA | 8
무풍 판넬(1-WAY,대형,일반) |  | EA | 14
무풍 판넬(4-WAY,일반) |  | EA | 2
Y형 분기관 |  | SET | 37
유선리모콘 |  | EA | [9 empty] | 재사용 장비
동관(연질) | Ø6.35*.0.7T | M | 55
| Ø9.52*.0.7T | M | 552
| Ø12.7*0.8T | M | 88
| Ø15.88*1.0T | M | 307
동관(직관) | Ø19.05*0.9T | M | 85
| Ø22.2*0.9T | M | 161
| Ø28.6*1.0T | M | 33
동관 이음부속 | 동관 자재비의 8% | 식 | 1
PVC파이프 (VP) | 25MM | M | 171
PVC 이음부속 | PVC 자재비의 60% | 식 | 1
EPDM 보온재[13T] | Ø6.35 | M | 55
| Ø9.52 | M | 552
| Ø12.7 | M | 88
| Ø15.88 | M | 307
EPDM 보온재[19T] | Ø19.05 | M | 85
| Ø22.2 | M | 161
| Ø28.6 | M | 33
아티론 보온재 (10T) | 25MM | M | 171
보온 부자재 (에어로테이프 외) | 보온재 자재비의 25% | 식 | 1
원형행거 | 100MM | EA | 24
| 80MM | EA | 386
| 65MM | EA | 39
| 50MM | EA | 188
차지니플 | 1/4" | EA | 25
압력게이지 | 70kg/㎠ | EA | 25
전산볼트 | 3/8" | M | 885
드로핀 앙카 | 3/8" | EA | 699
셋트앙카 | 3/8" | EA | 248
추가냉매 | R-410 | ㎏ | 319
산소 |  | 병 | 4
LPG |  | 병 | 2
질소 | 120㎏/㎠ | 병 | 10
통신선 | VCTF0.75*2C | M | 959
유선리모컨선 | 22AWG*2C | M | 720
전선관 | SF플렉시블 16mm | M | 959
잡자재비 | 자재비의 3% | 식 | 1
실내기 철거 | 천장형 | 대 | 72
잡자재비 | 재료비의3% | 식 | 1
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 35
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 27
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 22
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 7
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 22
저압케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 12
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 38
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 소 계 ]
1-2 환기설비공사
후렉시블 덕트(파이버글라스1P) | D200×t2.0mm, 보온 | m | 24
후렉시블 덕트(파이버글라스1P) | D250×t2.0mm, 보온 | m | 102
후렉시블 덕트(파이버글라스) | D150×t2.0mm, 비보온 | m | 504
스텐레스밴드(STS) | D150 | EA | 336
스텐레스밴드(STS) | D200 | EA | 16
스텐레스밴드(STS) | D250 | EA | 68
스파이럴 덕트 직관(0.5t) | D150 | m | 476
스파이럴 덕트 직관(0.5t) | D200 | m | 183
스파이럴 덕트 직관(0.5t) | D250 | m | 222
스파이럴 덕트 90'엘보 | D150 | EA | 82
스파이럴 덕트 90'엘보 | D200 | EA | 19
스파이럴 덕트 90'엘보 | D250 | EA | 23
스파이럴 덕트 45'엘보 | D150 | EA | 157
스파이럴 덕트 45'엘보 | D200 | EA | 31
스파이럴 덕트 45'엘보 | D250 | EA | 19
스파이럴 덕트 Y-Branch | D200 | EA | 47
스파이럴 덕트 Y-Branch | D250 | EA | 53 | [11 empty] | 기계설비공 |  |  | 내선전공 |  |  | 저압케이블공
스파이럴 덕트 Cross Y-Branch | D200 | EA | 8 | [9 empty] | 요율(%) | 계 | 공 량 | 요율(%) | 계 | 공 량 | 요율(%) | 계 | 공 량 | 요율(%) | 계
스파이럴 덕트 Cross Y-Branch | D250 | EA | 14
스파이럴 덕트 Reducer | D200 | EA | 35
스파이럴 덕트 Reducer | D250 | EA | 37
스파이럴 덕트 Cap | D200 | EA | 6
스파이럴 덕트 Cap | D250 | EA | 15
스파이럴 덕트 O-행가 | D150 | EA | 231
스파이럴 덕트 O-행가 | D200 | EA | 73
스파이럴 덕트 O-행가 | D250 | EA | 80
유선리모컨 이설 | 전열교환기용 | 개소 | 21
폐기물처리비 |  | 식 | 1
잡자재비 | 재료비의3% | 식 | 1
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 11
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 207
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 44
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 소 계 ]
1-3 위생설비공사
동관(L형) | D15 | m | 172
관보온(고무발포) | (일위대가) 25TxD15 | m | 157
동엘보 | D15 | 개 | 112
동티 | D15 | 개 | 15
동소켓 | D15 | 개 | 7
동유니온(CxM) | D15 | 개 | 7
동어댑터(CxM) | D15 | 개 | 29
동어댑터(CxF) | D15 | 개 | 28
동관용접 | D15 | 개소 | 347
PVC-관(VG1,접착제) | D50 | m | 108
PVC-90˚단곡관(접착제) | D50 | 개 | 77
PVC 소켓(접착제) | D50 | 개 | 14
세면기앵글발브 | FL155N | 개 | 14
볼밸브(황동) | D15, 10K, 나사식 | 개 | 15
절연행거설치 | D15 | 개소 | 30
일반행거설치 | D50 | 개소 | 23
전기온수기(내통:스테인레스)) | 15LIT | 대 | 7
감압변(전기온수기용) | D15 | 개 | 7
누수감지장치 | 자동수위조절기,전동밸브,전극봉,SUS받침대 | SET | 7
타이머콘센트 | 일주일 | EA | 7
씽크대싱글레바수전 | KSD-800C | EA | 7
씽크대용배수펌프(탱크일체형) | 주방씽크용,PD53 동등이상 | 대 | 7
통기밸브(미니밸브) | 50A | 개 | 7
페이퍼타올 | PVC | EA | 7
거품비누분배기 | 유한킴벌리(57242) | EA | 7
잡자재비 | 재료비의3% | 식 | 1
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 5
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 2
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 33
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 4
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 소 계 ]

## 시방서
시 방 서
기술검토필
공 사 명 : 주택도시보증공사 BIFC2 사무공간 조성공사(기계)
공사범위 : 본 설계도서 및 현장설명에 의함.
1. 일 반 사 항
1) 이 설계도서의 칫수는 기본칫수이며 현장실측에 따라 시공한다.
2) 이 공사는 이 공사 설계도서 및 당행의 지시에 따라 성실히 시공한다.
3) 이 공사 시공중 설계도서에 명기가 없거나 의문이 생길때에는 당행의 지시를 받을것이며
기재 누락된 사항으로 당연히 시공해야할 사소한 공사는 계약금액 내에서 시공한다
4) 현장여건에 따른 재료의 설치위치, 공법의 경미한 변경과 이에 따른 약간의 수량증감은
당행의 지시를 받을 것이며, 이때 계약금액은 증감하지 않는다.
5) 현장에 반입한 재료는 모두 당행의 검사를 받아 합격한 것만을 사용하고 불합격품은
즉시 공사장 밖으로 반출한다.
6) 이 공사는 시공중 당행이 지정한 공정에 이르렀을 때는 검사를 받고 합격승인을 얻은후
다음공정으로 옮긴다.
7) 이 공사로 인한 대외 수속은 계약업체는 공사 기일안에 행하며 이때 소요비용은 계약업체가
부담한다.
8) 이 공사 시공중 기존물을 손상 변경 시켜서는 안되며 손상시키거나 변형이 있을때는
즉시 원상복구하여 당행의 검사를 받는다.
9) 이 공사 시공중 안전관리를 철저히 하며 당행이 필요하다고 인정하는 경우 계약업체
부담으로 해당 안전조치를 취한다.
10) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조 2에 의거 용접, 용단 작업시 화재감시자를
지정하여 및 작업장소에 배치한다.
11) 이 시방서는 특기 사항만을 기재한 것으로 일반 사항은 국토교통부 제정
“건축기계설비공사 표준시방서"에 따른다
2. 공사 일반사항
(1) 배관공사
(가) 일반 사항
1) 본장은 냉난방. 위생설비 배관에 적용한다.
2) 사용 재료중에 관계 법규에 적용을 받는 경우에는 이에 적합한 것과 사용 승인을 득한
것으로 사용하여야 한다.
(나) 배관재료
1) 배관재
관 종 |  |  |  | 규 격 |  |  |  | 사 용 구 분
스텐레스관 |  |  |  | KSD-3576 |  |  |  | 급수, 급탕, 환탕(2.5t 이상), 소화관
백 강 관 |  |  |  | KSD-3507 |  |  |  | 소화관, 옥내,외 노출가스관, 냉각수관, 냉온수관, 통기관
동 관 |  |  |  | KSD-5301 (L-TYPE) |  |  |  | 냉온수관, 급수. 급환탕관
흑 강 관 |  |  |  | KSD-3507 |  |  |  | 증기관, 응축수관
주 철 관 |  |  |  | KSD-4307 (NO-HUB, HUB) |  |  |  | 배수 및 오수관
P.V.C 관 |  |  |  | KSM-3404(VG1) |  |  |  | FCU드레인관, 오배수관
2) 배관 부속품
관 종 |  |  | 규 격 |  |  | 사 용 구 분 |  |  |  | 비 고
강 관 |  |  | KSB-1531 |  |  | 강관사용과 동일 |  |  |  | 가단주철제관 이음. 15~50Ø(나사용), 65Ø 이상(용접용)
주 철 관 |  |  | KSD-4307 |  |  | 주철관과 동일 |  |  |  | 관련규격
스텐레스관 |  |  | KSD-3576 |  |  | 스텐레스관과 동일 |  |  |  | 용접이음
(다) VALVE 류
밸 브 형 |  | 규 격 |  |  | 사 용 구 분 |  |  |  |  | 비 고
GATE VALVE |  | KSB-2301 |  |  | 난방.급수.급탕(ø50이하) |  |  |  |  | 청동제 SCREW (10 K)
|  | KSB-2350 |  |  | 난방.급수.급탕(ø65 이상) |  |  |  |  | 주철제 FLANGE(10 K)
ANGLE VALVE |  | KSB-2301 |  |  | 방열기 및 콘벡터 |  |  |  |  | 청동제 SCREW (10 K)
|  | KSB-2350 |  |  | 방열기 및 콘벡터 |  |  |  |  | 주철제 FLANGE(10 K)
CHECK VALVE |  | KSB-2301 |  |  | 물배관 (Ø50 이하) |  |  |  |  | 청동제 SCREW (10 K)
|  | KSB-2350 |  |  | 물배관 (Ø65 이상) |  |  |  |  | 주철제 FLANGE(10 K)
(라) 지지 금물
관의 신축, 진동 및 하중등에 견딜수 있는 것으로 관경 및 관의 재질에 따라 충분한
지지강도를 갖는 구조로 하고, 진동의 전달을 막을 필요가 있는 경우에는 방진재를
부착하도록 한다. 지지고정간격은 아래와 같이 시공한다
배 관 | 적 요 | [9 empty] | 간 격
수 직 관 | 주 철 관 |  |  | 직 관 | [6 empty] | 1층마다 1개소
|  |  |  | 이형관 |  |  | 2개 |  |  |  | 어느쪽이던 1개소
[7 empty] | 3개 |  |  |  | 중앙에 1개소
| 강 관 | [9 empty] | 각층에 1개소 이상
연관, PVC관 및 동관,스테인레스관
수 평 관 | 주 철 관 |  |  | 직 관 이형관 | [6 empty] | 1본마다 1개소 1개마다 1개소
| 강 관 | [5 empty] | 관경 20mm 이내 관경 25~40mm 관경 50~80mm 관경 90~150mm 관경 200mm이상 |  |  |  | 1.8 m 이내 2.0 m 이내 3.0 m 이내 4.0 m 이내 5.0 m 이내
| 연 관 (길이 0.5M초과시) | [5 empty] | 배관의 변형될 염려가 있는 곳에서는 두께0.4mm 이상의연도 철판으로 반원형받침대를 만들어 1.5mm 이내 마다 지지한다.
| 동 관 | [5 empty] | 관경 20mm 이내 1.0 m 이내 관경 25 ~ 40mm 1.5 m 이내 관경 50mm 2.0 m 이내 관경 65 ~ 100mm 2.5 m 이내 관경 125mm 이상 3.0 m 이내
| 경 질 염 화 비 닐 관 (PVC관) | [5 empty] | 관경 16mm 이내 0.75m 이내 관경 20 ~ 40mm 1.0 m 이내 관경 50mm 1.2 m 이내 관경 65 ~ 125mm 1.5 m 이내 관경 150mm 이상 2.0 m 이내
1) INSERT 금물
관의 지지에 충분한 강도를 갖고 행가금물등의 연결에 편리한 구조의 것으로 한다.
2) 공통 지지 금물
다수의 배관이 병열로 지지하는 경우는 배관수에 적합한 형강제품으로 하고 관 내용물
및 피복재 전중량을 지지할수 있고 지지간격에 따라 충분한 강도를 갖는 구조의 것으로
하여야 한다.
(마) 배관의 구배
모든배관의 구배는 항상 적절한 순구배로 한다.
(바) 배관의 시험
각 배관의 일부 또는 전배관 완료후에는 수압시험 및 누수시험을 행한다. 방로 및 보온
피복을 행하는 배관 은폐 혹은 매설되는 배관은 이것을 실시하기전에 다음의 시험을
행하여야 한다.
1) 급수급탕 및 난방배관은 실제 압력의 2배로서 60분간
2) 배수관중 자연배수관은 충수시험 펌프 토출관은 펌프 압력의 2배이상
3) 통기관의 누설시험은 기구 아랫 부분은 자연배수와 같이 만수시험으로 한다.
(2) 방로및 보온공사
(가) 일반 사항
1) 본 항은 배관 및 기기류의 방로 방동 보냉을 위한 재료 및 피복시공에 적용한다.
2) 보온공사는 본 항목에 포함된 내용을 원칙으로 하여 시공하여야 하며 재료는 모두
KS 혹은 국산 최상등품을 원칙으로 하되 그 재질, 규격, 품성 등은 본 시방에 명시된
규격에 합격한 제품으로서 견본을 제출하여 당행이 승인하는 제품으로 한다.
3) 본 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "건축기계설비공사 표준시방서"에 따른다
(나) 피복시공의 공통사항
1) 재료의 검사는 시공전에 행하여야 하며 시공 피복 두께의 검사는 재료의 건조상태에서
바늘을 수직으로 찔러서 측정하여야 한다. 또 피복의 두께는 보온재 자체의 두께로
하고 외장재나 보조재의 두께는 포함하지 아니한다.
2) 보온재는 상호에 틈이 생기지 않도록 시공하며 관축방향의 이음은 동일선상이 되지
않게 시공하여야 한다.
3) 배관의 식별을 위한 외장재의 색상에 대하여는 당행의 지시에 따른다.
(다) 배관의 피복방법
관 명 |  |  |  |  | 보 온 방 법
냉 온 수 관 |  |  |  |  | 고무발포단열재+전용접착제+50mm폭 배관표식띠
증기 응축수관 |  |  |  |  | 유리솜보온통+보루지+매직테이프+ AL 밴드
급 수 관 |  |  |  |  | 고무발포단열재+전용접착제+50mm폭 배관표식띠
소 화 관 |  |  |  |  | 고무발포단열재+전용접착제+50mm폭 배관표식띠
F.C.U 드레인관 |  |  |  |  | 고무발포단열재+전용접착제+50mm폭 배관표식띠
(라) 보온재, 보조재 및 기타 재료
재 료 명 |  | 규 격 및 내 용 | [8 empty] | 비 고
유리면보온재 |  | KSL-9102(유리면보온제)에 규정된 보온판 또는 보온통 | [8 empty] | 불 연 성 (최고사용온도:300℃)
매직테이프 |  | 두께 0.2 m/m 이상의 비점착성 비닐 테이프 | [8 empty] | 난 연 성
알루미늄밴드 |  | 두께 0.3mm, 폭 30mm 규정된 보온판 또는 보온통
고무발포보온재 |  | KSM-6962(고무발포보온재)에 규정된 보온판 및 보온통 | [8 empty] | 난 연 성
접착제 |  | 고무발포단열재 전용 접착제
배관식별띠 |  | 50mm폭 난연테이프
(마) 용도별 보온재 사양 및 두께
1) 보온사양
품 명 |  |  | 재 료 명 |  |  |  | 사 용 개 소 |  |  |  | 비 고
보 온 재 |  |  | 그래스울카바 |  |  |  | 증기, 응축수관 |  |  |  | KSL-9202(24K)
|  |  | 고무발포단열판 |  |  |  | 닥트, 탱크등 |  |  |  | KSM-6962
|  |  | 고무발포 단열통, 단열판 |  |  |  | 냉온수, 급배수, 급탕, 소화배관 |  |  |  | KSM-6962
※ 단, 소방배관 보온재 색상은 적색으로 한다
2) 보온두께 (단위mm)
가) 배관의 단열두께
|  |  |  | 유리면 보온 등 ← | → 고무발포 보온 등 | [7 empty] | (단위 : mm)
관 경 | 증 기 |  | 응축수 |  | 냉온수 |  | 급 탕 |  | 환 탕 |  | 급 수 | 소 화 FCU드레인관
15 | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
20 | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
25 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
32 | 50 |  | 50 |  | 40 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
40 | 50 |  | 50 |  | 40 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
50 | 50 |  | 50 |  | 40 |  | 35 |  | 35 |  | 20 | 20
65 | 50 |  | 50 |  | 40 |  | 35 |  | 35 |  | 20 | 20
80 | 80 |  | 80 |  | 40 |  | 35 |  | 35 |  | 20 | 20
100 | 80 |  | 80 |  | 40 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 35
125 | 80 |  | 80 |  | 40 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 35
150 | 80 |  | 80 |  | 40 |  | 45 |  | 45 |  | 35 | 35
※ 보온두께는 일반적인 보온두께를 말하며 보온재 열전도율의 범위는 가등급
0.030 W/m.K 초과 0.034 W/m.K 이다
나) 덕트의 단열두께
단 열 재 |  |  |  |  | 적 용 범 위 | [5 empty] | 단열두께(mm)
고무발포보온판 1종 |  |  |  |  | 노출 및 은폐형 장방형 또는 원형덕트, 제연덕트 | [5 empty] | 20
※ 보온두께는 일반적인 보온두께를 말하며 보온재 열전도율의 범위는 가등급
0.030 W/m.K 초과 0.034 W/m.K 이다
(3) 닥트 설치 공사
(가) 일반 공통 사항
공기조화, 환기용 및 배연닥트는 도면 및 관련 법규에 의하여야 한다.
(나) 재료 및 부속품
1) 닥트용 재료
가) 아연도 철판
KSD-3506(아연도철판)을 사용한다.
나) 후렌지 및 행가의 보강용 강재는 아연도철판의 강재로 성형된 것 또는 일반 구조용
압연강재(KSD-3503)의 1종 이상으로 아연도금제로 한다.
다) 후렌지와 닥트의 결합은 프레스조인트로 한다.
라) 후렌지패킹은 접착제가 도포된 폴리에틸렌 계통의 실테이프등 누기를 방지할수 있는
제품으로 두께 5mm로 한다.
마) 흡음재료는 다음의 조건을 만족하여야 한다.
· 불연성 및 난연성일 것 · 흡습성이 적을것
· 부패 또는 곰팡이가 생기지 말 것
· 공기류속에서 먼지가 발생하거나 소재가 떨어져 나가지 않을 것
바) 환봉은 아연도금제로 한다.
2) 닥트의 부속품
가) 레지스터 및 그릴
① 풍량 변화에 따른 기류 상태에 변함이 없어야 한다.
② 풍량 및 기류 방향 조절 기능을 갖추어야 한다.
③ 그릴 재질은 알루미늄 KSD-6701(알루미늄합금판)에 적합한 것으로 한다.
(다) 닥트 제작및 부속품 취부
1) 일반 사항
공기 조화, 환기 및 배연닥트는 내부의 공기 압력에 대하여 변형이 적고 공기의 저항 및
누설이 적어야 하고, 기류에 의하여 발생하는 소음이 적은 구조것으로 다음 조건을
만족 하여야 한다.
가) 닥트만곡부의 구조는 각형닥트의 경우는 반경 방향의 폭이상으로 원형의 경우는
직경 이상으로 한다.
나) 닥트 단면 변형의 구조
닥트의 단면을 변형시킬때는 점차 확대 및 축소로 하고 그의 경사 각도는 15~30˚의
범위로 한다.
다) 주방 및 용식등의 다습 장소 닥트 구조
다습성이 있는 용도에 사용하는 닥트는 이음매 부분을 외부에서 납땜 또는 실제로
처리 하여야 한다.
라) 닥트 관통부 처리
방화구획 기타 벽면을 통과하는 닥트와의 틈새에는 암면보온재 기타의 불연재로 충
진하고 흩어지지 않도록 아연도강판등으로 처리한다. 또한 방화구획의 관통부는 방
화댐퍼를 취부하고 방화구획과 일치시키지 못할 때에는 1.6mm이상의 철판을 연장
하여 설치하여야 한다.
2) 닥트의 제작
가) 각형 닥트 두께
저속닥트장변 (mm) |  |  | 고속닥트장변 (mm) |  |  |  | 두 께 (mm) |  | 비 고
450 이하 |  |  | 200 이하 |  |  |  | 0.5 |  | 저속닥트 DOUBLE CONER SEAM 2,251 이상 PITTSBURGH SEAM 고속닥트 PITTSBURGH SEAM
451 ~ 750 |  |  | 201 ~ 600 |  |  |  | 0.6
751 ~ 1,500 |  |  | 601 ~ 800 |  |  |  | 0.8
1,501 ~ 2,250 |  |  | 801 ~ 1,000 |  |  |  | 1
2,251 이상 | [6 empty] | 1.2
나) 이음 및 지지 간격
닥 트 장 변 (mm) |  |  | 이 음 간 격 (mm) |  |  |  | 지 지 간 격 (mm) |  |  |  | 비 고
450 이하 |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
451 ~ 750 |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
751 ~ 1,000 |  |  | 2.7 |  |  |  | 3.6
1,001 ~ 1,500 |  |  | 2.7 |  |  |  | 3.6
1,501 ~ 2,250 |  |  | 1.8 |  |  |  | 3.6
2,251 이상 |  |  | 1.8 |  |  |  | 3.6
3) 각형 닥트의 보강법
각형 닥트의 이음간 보강은 버티컬심 또는 형강에 의한다.
4) 닥트의 지지법
가. 닥트의 진동을 방지할 필요가 있는 경우는 방진제를 사용한다.
나. 각형 닥트의 지지는 3m 이하로 한다.
(4) 위생기구의 설치
위생 기구의 설치 높이는 도면, 또는 국토교통부 제정 "건축기계설비공사 표준시방서"에
따르되 정한바가 없으면 다음표에 따른다.
(가) 일반기구 및 샤워
기 구 명 칭 |  |  | 설 치 높 이(mm) |  |  |  | 적 요
동양식 변기 |  |  | 300 |  |  |  | 상, 하 바닥면의 높이 차
벽걸이 소변기 |  |  | 530 |  |  |  | 바닥면에서 립(Lip)상단까지
세면기 |  |  | 720 |  |  |  | 바닥면에서 물넘침수위까지
주방용 싱크 |  |  | 800 ~ 850 |  |  |  | 바닥면에서 물넘침수위까지
샤워(고정식) |  |  | 850 |  |  |  | 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지
|  |  | 1870 |  |  |  | 바닥면에서 샤워헤드 설치위치 중심까지
핸드샤워 |  |  | 850 |  |  |  | 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워헤드 설치입구 중심까지
|  |  | 1650 |  |  |  | 바닥면에서 샤워헤드 설치 훅 중심까지
세척밸브(대변기용) |  |  | 최소 150 |  |  |  | 변기상면에서 세척밸브 하단까지 (세척밸브의 하부에 진공브레이커를 설치하는 경우는 그 하단까지)
세척밸브(소변기용) |  |  | 최소 75 |  |  |  | 변기급수구에서 세척밸브 하단까지
(나) 동양식 대변기의 설치
콘크리트 바닥의 경우에는 다음 사항에 따른다.
1) 미리 바닥에 뚫어둔 구멍에 대변기를 설치하고 수평과 높이가 정확하도록 설치하며
대변기 외면의 모호피막과의 틈을 모르타르로 고정한다. 바닥에 방수층이 있는
경우에는 동층을 대변기 외면의 피복과 밀착시켜 대변기를 고정한다.
2) 콘크리트 바닥에 매입하는 대변기 급수구에는 스퍼드 쇠붙이로 세척관을 연결하고
관외면에 스퍼드와도 충분하게 아스팔트를 바르고 또는 그밖의 방식 피복을 한 후
모래를 채운다.
3) 대변기의 플랜지형 배수구와 배수 연관과의 접속은 배수연관과의 이음끝 플랜지
외경까지 확관시켜 내식성 패킹을 끼운후 플랜지를 견고하게 조인다.
4) 대변기의 단순삽입형 배수구를 대변기 배수구 외주와 배수관 내경과의 사이에
기울기가 발생하지 않도록 삽입, 배수구 내부에 불건성 밀봉재가 빠져나오지 않도록
시공한다.
5) 변기와 접속하는 연관은 지지쇠붙이로 확실하게 지지하고 바닥이 방화구획의
경우에는 변기 및 연관에 내화피복을 시공한다.
(다) 양식 대변기의 설치
1) 소정의 위치에 수평으로 설치한다.
2) 바닥플랜지와의 이음보울트를 조인후 화장캡을 씌운다.
3) 대변기의 단순 삽입형 배수구를 배수관에 삽입하는 형식의 접속은 대변기 배수구와
배수관 내경 사이에 생기는 틈이 한쪽으로 쏠리지 않도록 설치하고 배수구 내부에
퍼티나 불건성 시일재가 빠져나오지 않도록 시공한다.
4) 변기와 접속하는 PVC관은 달때 철물로 확실하게 지지한다.
(라) 대변기 세척장치의 설치
1) 세척밸브
소정의 위치, 높이에 설치된 급수과에 설치하여 대변기의 스퍼드 쇠붙이에 세척관으로
접속한다. 핸들은 동양식대변기의 경우는 탱크를 향해 우측, 서양식대변기의 경우에는
탱크를 향해 좌측을 표준한다. 또한 세척밸브를 벽 또는 바닥내에 끼워넣는 경우에는
점검이 용이한 위치에 점검구를 설치한다.
(마) 소변기, 벽걸이 스톨의 설치
1) 세척 밸브
소정의 위치, 높이에 설치된 급수관에 설치하여 대변기의 스퍼드 쇠붙이에 세척관으로
접속한다. 핸들은 동양식대변기의 경우는 탱크를 향해 우측, 서양식대변기의 경우에는
탱크를 향해 좌측을 표준한다. 또한 세척밸브를 벽 또는 바닥내에 끼워 넣는 경우에는
점검이 용이한 위치에 점검구를 설치한다.
(바) 세면기의 설치
소정의 위치에 수평 또는 정확한 높이에 설치한다. 배수관과의 접속은 강관 또는 연관
용의 소변기용 벽 플랜지를 사용하여 조임 볼트로 완전하게 접속한다.
(사) 시험 및 검사
기구류는 소요되는 기능, 구조, 재질, 모양, 크기 및 성능이 각각 해다되는 KS에 합격된
제품이거나 이 시방서가 요구하는 기능 및 구조등을 만족하는 생산자의 제품으로
한다. 필요에 따라서는 소정의 장소에서 입회시험이나 검사를 한다.
(5) 기타 사항
본 시방에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "건축기계설비공사 표준시방서"
및 소방관계법규에 준한다.
4. 냉난방기 설치 특기시방서
(1) 품목 및 적용기준
(가) 일반 설치도면 및 해당 관련 도면에 준하며, 해당지역은 국내 전지역(제주도 포함,
기타 도서지역 제외)으로 한다.
(나) 시방서 및 도면에 명기되지 않는 사항은 당행의 지시에 따르며, 아래 품목 외의 대해서는
해당 규격 시방서의 범위를 따른다.
(다) 품목 및 적용 기준은 아래 다음과 같다.
① 멀티시스템형(복합형) 냉(난)방기는 실내기 1대 또는 실외기 1대 기준으로 한다.
② 싱글형(단일형) 냉(난)방기는 실내기와 실외기 1조(실내•외기 SET 또는 대)를
기준으로 한다.
③ 기타 설치는 해당 규격, 단위, 수량에 의거한다.
(라) 멀티시스템형(복합형) 냉(난)방기 실내기 설치 (대당)
멀티시스템형(복합형) 냉(난)방기실내기 설치(매립덕트형 포함)에 따르는 공사 부분을
말하며 아래 사항을 포함한다.
① 실내기장착 및 장착을 위한 천장타공, 실내기가대(전산볼트등) 설치, 판넬부착,
냉매충진 및 종합시운전
② 옥내주배관 및 옥내분지관배관, 자동제어 설치
『냉매용동관배관, 분지관, 드레인배관(PVC관 VG-1), 관보온(고무발포),
통신선(전선관:난연CD관), 중앙제어선, 배관행거류, 기타 장애물제거 등』
③ 전원결선은 중간 결선을 하지 않으며, 필요시 단자대를 설치하고 별도 터미널을
이용하도록 한다.
(마) 멀티시스템형(복합형) 냉(난)방기 실외기 설치 (대당)
멀티시스템형(복합형) 냉(난)방기실외기 설치에 따르는 공사 부분을 말하며 아래사항을
포함한다.
① 옥외주배관 설치 실외기 안착
『냉매용동관배관, 드레인배관(PVC관 VG-1), 관보온(고무발포), 중앙제어선 및
전선관(난연CD관), 배관지지물, 실외기안착을 위한 공정 등』
(바) 싱글형(단일형) 냉(난)방기 실내•외기 설치 (대당 또는 조당)
① 실내기장착, 천정타공, 실내기가대(전산볼트등) 설치, 판넬부착, 냉매충진 및 종합시운전
② 실내기부터 실외기까지 이르는 냉매배관 설치, 실외기안착, 자동제어 설치, 냉매용동관배관,
드레인관, 관보온(고무발포), 통신선(전선관:난연CD관), 중앙제어선, 배관행거류, 기타
장애물제거, 배관지지물, 실외기안착을 위한 공정』
③ 전원결선은 중간 결선을 하지 않으며, 필요시 단자대를 설치하고 별도 터미널을
이용하도록 한다.
(사) 실외기 방진받침대 (개)
실외기 안착시 침수, 진동, 소음 방지를 위해 실외기를 올려 고정하는 장치를
말하며 해당 정격 규격품 동등 이상을 설치한다.
(아) 통합제어기 및 유선리모컨 (조)
실내기 설치시 필요한 기능제어기, 중앙제어기, 유선통합리모컨(무선 수신기 포함)
장치를 설치하는 것을 말한다.
(자) 매립덕트형 챔버 (조)
매립덕트형 실내기 설치시 실내기와 토출기구에 연결하여 부착하는 기구이며, 급기
및 흡읍용 2개(3~4구분배형)로 구성되어 있으며, 흡음재가 내부에 부착되어 있다.
(차) 스텐배관커버(배관트레이 포함) (M)
실외기로부터 배관 및 전원선이 노출되는 부분에 대하여, 배관트레이 설치
및 스텐판(1.0T)으로 제작하여 마감하는 공사를 말한다.
(카) 실외기 에어가이드 (개)
실외기내 열교환용 팬 작동시 발생하는 바람 방향을 유도하고 적설을 방지하는
것으로 실외기 상부 및 전면 토출구에 부착하며, 내열성이 적합한 재질로 하여
변형이 없도록 한다.
(타) 드레인펌프 (개)
냉방시 발생하는 응축수를 자연배수 할수 없는 경우, 별도의 펌프장치를 통해 물을
강제배수하는 장치이며, 제품용량은 양정높이의 110%이상으로 하고,
제품은 KS규격으로 한다.
(파) 실내기 분해세척 (대) : 설치완료후 유지보수
실내기를 분해탈착하여 화학약품으로 내부세척하여 청결하게 하고 건조후에
원상태로 조립하는 것을 말한다.
(2) 냉(난)방기 설치
(가) 일반적으로 설치도면 및 관련도면에 준하여 설치하여야 한다.
(나) 시방 및 도면에 명기되지 않은 사항은 일반적인 표준 설치 규정 및 제조사의
설치품질관리 체크리스트 가이드 등에 준한다.
(다) 실외기 설치는 일반적으로 아래의 사항에 준한다.
① 건물의 옥상이나 난간 등 환기가 원활한 곳에 설치함을 원칙으로 한다.
② 실외기 상호 간섭에 의한 영향이 생기지 않도록 도면에 명기된 적정 거리를
유지하여 설치한다.
③ 배관거리는 제조사에서 명기한 실,내외기 간 최장길이, 총배관길이 내에서
설치하고 명기된 고,저차 등을 확보하여야 한다.
④ 실외기 상부 1,500mm 이내에 장애물이 없는 곳에 설치하며 장애물이 있는 경우
협의에 의해 설치 위치의 변경 또는 별도의 후드를 설치할 수 있도록 한다.
⑤ 강력한 전자기장을 발생시키는 물체에서 최소한 3m는 이격하여 설치한다.
(라) 실내기 설치는 일반적으로 아래의 사항에 준한다.
① 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이
실 전체에 고르게 퍼저 나갈 수 있는 장소에 설치되어야 한다. 단, 토출구에
장애가 발생될 시에는 에어가이드를 설치하여 원할하게 한다.
② 천장에 설치하는 실내기의 경우 덕트 등에 지지하거나 고정볼트를 휘어서
설치해서는 아니되며, 실내기 중량의 4배 이상의 하중을 견딜수 있는 장소에
고정 및 설치되어야 한다.
③ 수평계를 이용하여 수평으로 설치되어야 한다.
④ 근처에 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치되어야 한다.
⑤ 전원이 가깝고 드레인의 배수가 용이한 장소에 설치되어야 한다.
⑥ 하나의 냉매회로에 연결되는 실내기간의 높이차가 15m 이하가 되도록 설치한다.
⑦ 대형모터 또는 모니터등 노이즈가 발생하는 물체로부터 3m 이상 떨어진 곳.
(전원에 노이즈가 발생할수 있는 장소에는 노이즈 필터를 부착해 준다.)
⑧ 실내기 주변은 SVC(서비스)를 위한 최소한의 공간을 확보하며, 유지보수를 위한
점검구를 설치 해야 한다.
⑨ 천장 매립형의 경우 흡입측 리턴사각그릴(필터부착형)을 적용하지 못하는 경우,
매립형 챔버는 필터 부착형을 사용하며 필터 교체를 위한 서비스 공간을
확보하고 유지보수를 위한 점검구를 설치해야 한다.
⑩ 직사광선 또는 기타 열원으로부터 직접 복사열을 받지 않는 장소에 설치한다.
⑪ 응축수의 배수가 쉽고, 실외기 배관 접속이 쉬운곳에 설치한다.
⑫ 공사중 설치된 실내기는 시운전 전 공사장의 먼지 등의 오염의 방지를 위해
부직포 또는 오염 방지 마감재를 부착하여 관리한다.
⑬ 설치후 공사중에 관리부실로 인하여 실내기 핀 및 필터등이 오염된 경우에는
실내기를 분해탈착하여 화학약품으로 내부세척하고 건조후에 원상태로 조립하여
청결하게 유지해야 한다.
(마) 냉매 및 보온, 드레인 배관 설치
① 냉매 배관이라 함은 냉(난)방기의 실외기에 연결된 모든 실내기간의 배관을
의미하고 드레인배관이라 함은 냉방시 실내기의 열교환기에서 응축된 응축수를
실내기 밖으로 배출하기 위하여 설치하는 배관을 의미한다. 냉매 배관은 적정한
관경의 눌림이나 찌그러짐이 없는 동관을 사용하여 냉(난)방기가 최적의 성능을
발휘할 수 있도록 한다.
② 도면에 준하여 설치하고 특히 배관의 크기, 배관의 경로 및 분지관의 위치는
도면의 사항을 준수하여야 한다.
③ 냉매배관 재질은 인탈산 재질의 99.8% 이상의 순동관을 사용하여야 하고
드레인 배관 재질은 PVC관(VG-1)을 사용한다.
④ 냉매배관용 분지관은 해당제조업체의 제품을 사용하여야 하고 반드시 수평
또는 수직으로 설치하여야 한다.
⑤ 냉매배관의 시공은 내부에 이물질이 없어야 하며, 30kg/㎠G(2.94MPa)의 내압에
견뎌야 한다.
⑥ 배관설치 후 질소충전시험 및 진공시험을 행하여 압력시험 및 누설 시험을
행한다.
⑦ 배관 보온재는 도면에 준하며 사용하고 액관과 가스관, 드레인 배관에 각각
적용 한다.
⑧ 냉매 배관은 타배관과 분리된 단독 절연행가를 설치하여 최대 1.5m 간격으로
지지되도록 설치되어야 한다.
⑨ 드레인배관의 크기는 도면에 준하며 일반적으로 실내기측은 25A를 사용하며
드레인 주관을 30A 이상으로 설치한다.
⑩ 드레인배관의 원활한 응축수의 배출을 위하여 타배관과 분리된 단독 일반행가를
배관의 처짐, 느슨함이 없도록 1.2~1.5m 이내로 설치하며, 구배는 1/50~1/100로 한다
⑪ 드레인 배관 출구에서 악취나 부식성의 가스가 발생하는 경우 실내기로의 유입을
방지하기 위하여 드레인 배관 끝단에 트랩을 주거나 간접배수를 한다.
⑫ 드레인 펌프를 장착한 실내기의 경우 도면에 명시된 높이의 범위 안에서 드레인
배관을 상향으로 설치할 수 있다.
⑬ 콘크리트등 벽면 및 바닥 면을 통과 시에는 슬리브를 사용하고 방수코킹 처리한다.
⑭ 방화구획을 관통하는 경우 건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙에
의거 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 내화충전성능을 인정한
구조로 마감 처리한다.
(바) 자동 제어 설치
① 자동제어라 함은 실내온도를 적정하게 유지함으로서 쾌적한 업무 공조공간을
조성하며 사용자 및 관리자가 최대한 간편하게 조작 및 운전이 가능하도록
설치함을 원칙으로 한다. (중앙제어기 상부에 제어흐름도 설치)
② 리모컨 및 기능 중앙제어기등 구성 및 설치위치는 도면에 준하고 일반적으로
사용이 편리한 곳에 설치하고 신호전달에 장애를 주는 위치는 피하는 것을
원칙으로 한다.
③ 근처에 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치되어야 한다.
④ 강력한 전자기장을 발생시키는 물체에서 최소한 3m는 이격하여 설치한다.
(사) 통신제어선 설치
① 통신케이블의 사양은 도면에 명시된 규격을 준수한다.
② 통신케이블 망의 구성은 필히 도면의 내용을 준수하여야 한다.
③ 통신케이블은 전원용 케이블과 충분히 이격하여 설치한다.
④ 통신케이블이 냉매배관과 경로가 같은 경우 냉매배관과 함께 마감하는 것을 원칙으로 한다.
⑤ 통신케이블관은 난연 CD 전선관 또는 동등이상의 관을 사용하는 것을 원칙으로
한다.
(아) 전기사양 설치
① 실내기 및 실외기용의 전원공사에는 주전원 차단용 메인 스위치와 ELB는 제조사
설치규정에 의하고, 별도로 설치할수 있도록 전기업체에 통보하여야 한다.
② 실외기의 전원은 3상 4선식 380V, 60Hz의 전원이 공급받아야 한다.
단, 해당건물의 전원공급상황에 주의한다. (단 4R/T이하는 단상 220V, 60HZ)
③ 실내기의 전원은 실외기와는 별도로 이루어지며 1Ø 220V 60Hz의 전원이
공급받아야 한다.
④ 하나의 실외기에 연결된 실내기들의 전원은 동일한 전력망에 의하여 이루어
지도록 하여 실내기의 전원이 동시에 차단될 수 있도록 하는 것을 원칙으로 한다.
⑤ 전원케이블의 규격은 제품사양서의 규정이상의 것을 사용하여야 한다.
⑥ 강력한 전자기장을 발생시키는 물체에서 최소한 3m는 이격하여 설치 한다.
(자) 시운전
① 실내기와 실외기의 전원이 규정에 맞는지와 누전여부를 확인한다.
② 실외기 서비스밸브를 완전히 열고 냉매 주입량과 사용압력이 적절한지 확인한다.
③ 실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지 확인한다.
④ 시운전을 시작하여 실외기 측에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사한 후
실내기 측에서 컨트롤러에 입력할 사항을 입력하여 정상운전을 하는지 확인한다.
⑤ 드레인 팬에 물을 채워 실내기 배수펌프가 가동 되는지를 확인한다.
⑥ 중앙제어 컨트롤러를 설치한 경우 그룹별로 설정을 하여 개별 제어 및
그룹 제어에 이상이 없는지를 확인하여야 한다.
(4) 기타사항
(가) 계약업체은 대리점으로부터 수령한 제품의 이상 유무를 확인후 당행에게 서면
또는 유선, 이메일 등으로 통보하며, 제품의 이상이 없을 경우 설계된 시공 내용에
따라 성실히 이행하여야 한다.
(나) 당행 사정으로 지정한 기한내 납품을 완료하지 못한 경우 해당 부점 및
당행 담당자에게 서면 또는 유선 이메일등으로 통보해야 한다.
(다) 현장실사 결과에 따라 고의성 여부가 입증되거나 손실의 과다로 당행의 손실의
규모가 막대하다고 판단할 경우 경고 등의 조치를 취한다.
(라) 계약업체은 당행의 소정 양식에 충실해야 하고, 당행이 요청하는 검사에 필요한
증빙자료(첨부자료)를 제출하여야 한다.
(마) 아래와 같은 사유 발생 시 당행 계약규정에 근거하여 제반 조치를 하고,
해당 계약업체에 경고를 부여한다.
① 납품된 제품의 파손 등의 하자
② 준공검사 완료전 및 완료후 성능 불량, 설치 사양 불일치 등의 설계도서 및
시방서와 상이한 경우. (배관재, 보온재, 통신선 등의 적용 자재의 재사용 포함)
③ 준공검사 완료후 시공 불량에 따른 드레인배관의 누수 발생.
④ 협의 없이 임의 설치한 건.
⑤ 계약업체 귀책 사유로 인한 영업점 민원 유발.
⑥ 당행과 협의되지 않은 계약업체의 자의적 판단 및 고의성 등으로 인한 시공 불량
및 사양 불일치.