## 표지
충청남도 당진시 |  | 2026. 7.
2026년 거산양수장 외 기계설비 보수공사 | 계획서
한국농어촌공사 당진지사

## 사업개요
사 업 계 획 개 요
Ⅰ. 구 역 : 충청남도 당진시 일원
Ⅱ. 공 사 명 : 2026년 거산양수장 외 기계설비 보수공사
Ⅲ. 주 요 사 업 내 역
1. 거산양수장 양흡입펌프 보수
2. 광천양수장 수중펌프 보수
3. 강문양수장 공기밸브 교체
4. 합덕3양수장 수중펌프 보수
5. 승산2양수장 수중펌프 및 신축관 보수
6. 신평양수장 입축사류펌프 보수
| Ⅳ. 사 업 비 : |  | 42669000 | 원, 지급자재 ( | 0 | )원 포함
Ⅴ. 사 업 효 과
ㅇ 보수가 필요한 농업생산기반시설을 수리보강하여, 급수기 안정적인 농업용수배수로 농업인의 영농편익증진 및
시설물의 선량한 유지관리 제고.
Ⅵ. 사 업 기 간 : 착공일로부터 10일
Ⅶ. 사업시행자 : 한국농어촌공사 당진지사

## 시방서
양수장 및 수문 유지관리보수 시방서
[개 요]
본 공사는 우리지사 기계설비의 유지관리공사로서 원할한 영농급수를 위해 기일을 엄수하여 공사를 완료하여야 한다.
[보 수 세 칙]
1. 기계일반 시방서 적용.
2. 모든 기계류 보수에 앞서 설계도서를 숙지하고 모든 수리 부품은 설계도서에 명시된 규격 및 재질을 사용 하여야 한다.
3. 기계류 분해조립시 기체에 손상이 가지 않도록 신중이 취급하여야 하며 만일 기체 손상시에는 시공자가 변상 책임져야 한다.
4. 본 공사의 현장대리인은 시공시 현장에서 이탈을 금하며 공사기간중 고의 또는 과실로 인하여 인명 사고가 발생시에는 시공자.
책임하에 수습되도록 하여야 하며 우리공사에서는 일체 책임을 지지 않는다
5. 시공시 모든기계 부품을 현장에서 외부로 반출시에는 감독원의 입회하에 실시하여야 한다.
6. 모든 기계부품 조립설치시에는 감독원의 입회하에 조립작업을 실시하고 기계시운전은 동력부활후 감독원의 입회하에 실시한다.
7. 기타 모든 공사 시공시 문제점에 대하여 공사감독자와 협의 처리 한다.
8. 도급자는 모든 공정에 대하여 시공전,중,후 사진첩(원판포함)2부을 작성하여 준공시 준공계와 동시에 제출한다.
9. 도장공사는 철저한 바탕처리후 감독원이 지정하는 색상으로 도장하여야 한다.
10. 도급자는 계약과 동시에 공정표를 제출하며 공정계획대로 완전 시공이 될 수 있도록 한다.

## 공사기간 산정
[2026년 거산양수장 외 기계설비 보수공사]
적정 공사기간 산정
□ 산정기준
○ ｢공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령)｣
○ 공사기간 산출
| 공사기간 | = | 준비기간 | + | 비작업일수 | + | 작업일수 | + | 정리기간
- 준비기간 : 도면검토, 자재 준비 등 공사 착수 준비에 필요한 기간
- 비작업 일수 : 건설현장의 공사 진행이 불가능한 날짜
∙ 법정공휴일수 + 기상조건으로 인한 비작업일수 – 중복일수
- 작업일수 : 당해 공사의 공종별 수량을 시공하는 데 필요한 총 작업일수
- 정리기간 : 준공검사를 위한 행정절차 및 현장 정리에 소요되는 기간
□ 공사기간 산정방법
○ 준비기간 : 1일 적용
○ 비작업일수 : 2일 적용
- 법정 공휴일수 : 2일(1주 ✕ 2일) + 일() = 2일 적용
- 기후여건으로 작업이 불가능한 일수 : 0일 적용
- 중복일수 : 0일 적용
○ 작업일수 : 6일
- 소규모 유지관리보수 작업으로 약 5일 ~ 10일 소요(주40시간 근무제)
○ 정리기간 : 1일 적용
□ 산정결과
○ 공사기간 = 1일 + 2일 + 6일 + 1일 = 10일 적용

## 사진대지
사 진 대 지 |  | 사 진 대 지
시 설 명 | 거산양수장 | 시 설 명 | 합덕3양수장
사진설명 | 슬리브 마모상태(마모로 인한 진공 불량) | 사진설명 | 수중모터펌프 절연 불량(전동기 소손)
시 설 명 | 거산양수장 | 시 설 명 | 승산2양수장
사진설명 | 진공탱크 용접부 부식으로 인한 누수 | 사진설명 | 수중모터펌프 토출물량 감소 및 신축관이음 불량으로 인한 누수
시 설 명 | 광천양수장 | 시 설 명 | 신평양수장
사진설명 | 수중모터펌프 토출물량 감소 | 사진설명 | 입축사류펌프(1호기) 패킹부 누수
시 설 명 | 강문양수장 | 시 설 명 | 상궁양수장
사진설명 | 공기밸브 및 배관 부식으로 인한 누수 | 사진설명 | 신축관이음(6호기) 누수

## 총괄표
기 계 공 사 비 총 괄 표
공사명 : 2026년 거산양수장 외 기계설비 보수공사
일 금: |  | 42669000 | 원
구 분 | [5 empty] | 거산양수장 외 |  |  | 계
지 급 자 재 대 | [8 empty] | 0
| 노 | 직접노무비 |  |  |  | 13272935 |  |  | 13272935
순 | 무 | 간접노무비 | ( | 16.5% | ) | 2190034 | 0 | 0 | 2190034
| 비 | 소 계 |  |  |  | 15462969 | 0 | 0 | 15462969
| 재 료 비 |  |  |  |  | 9771771 |  |  | 9771771
|  | 경 비 |  |  |  | 4435347 |  |  | 4435347
공 |  | 산재보험료 | ( | 3.56% | ) | 550481 | 0 | 0 | 550481
| 경 | 고용보험료 | ( | 1.01% | ) | 156175 | 0 | 0 | 156175
|  | 국민건강보험료 | ( |  | ) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 노인장기요양보험료 | ( |  | ) | 0 | 0 | 0 | 0
사 |  | 국민연금보험료 | ( |  | ) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 퇴직공제부금 | ( |  | ) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 건설기계대여 | ( |  | ) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산업안전보건관리비 | ( | 3.15% | ) | 725908 | 0 | 0 | 725908
|  | 환경보전비 | ( | 0% | ) | 0 | 0 | 0 | 0
비 | 비 | 하도급수수료 | ( |  | ) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 경비 | ( | 5.2% | ) | 1312206 | 0 | 0 | 1312206
|  | 소 계 |  |  |  | 7180117 | 0 | 0 | 7180117
|  | 계 |  |  |  | 32414857 | 0 | 0 | 32414857
일 반 관 리 비 |  |  | ( | 8% | ) | 2593188 | 0 | 0 | 2593188
공 사 비 계 | [5 empty] | 35008045 | 0 | 0 | 35008045
이 윤 |  |  | ( | 15% | ) | 3781955 | 0 | 0 | 3781955
총 원 가 | [5 empty] | 38790000 | 0 | 0 | 38790000
부 가 가 치 세 |  |  | ( | 10% | ) | 3879000 | 0 | 0 | 3879000
합 계 | [5 empty] | 42669000 | 0 | 0 | 42669000
총 계 | [5 empty] | 42669000 | 0 | 0 | 42669000

## 내역서
공사명 : 2026년 거산양수장 외 기계설비 보수공사
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 27480053 | 원
종 별 | 재료 또는 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 거산양수장 양흡입펌프 보수 |  | 1 | 식 |  | 11529053 |  | 4254342 |  | 7267550 |  | 7161
2. 광천양수장 수중펌프 보수 |  | 1 | 식 |  | 740040 |  | 661888 |  | 33684 |  | 44468
3. 강문양수장 공기밸브 교체 |  | 1 | 식 |  | 888380 |  | 190807 |  | 693353 |  | 4220
4. 합덕3양수장 수중펌프 보수 |  | 1 | 식 |  | 12197736 |  | 6386912 |  | 1546170 |  | 4264654
5. 승산2양수장 수중펌프 및 신축관 보수 |  | 1 | 식 |  | 1545490 |  | 1250544 |  | 183014 |  | 111932
6. 신평양수장 입축사류펌프 보수 |  | 1 | 식 |  | 382809 |  | 382809 |  | 0 |  | 0
7. 상궁양수장 신축이음관 보수 |  | 1 | 식 |  | 196545 |  | 145633 |  | 48000 |  | 2912
계 |  |  |  |  | 27480053 |  | 13272935 |  | 9771771 |  | 4435347
1. 거산양수장 양흡입펌프 보수
1.1. 양흡입펌프(2,3호기) 슬리브 교체 등 | [8 empty] | 0
슬리브 | SSC, D150×d130×L340 | 4 | 개 |  | 4800000 |  | 0 | 1200000 | 4800000 |  | 0
볼베어링 | 6324 | 2 | 개 |  | 797980 |  | 0 | 398990 | 797980 |  | 0 | 부하측
볼베어링 | 6324 | 4 | 개 |  | 1595960 |  | 0 | 398990 | 1595960 |  | 0 | 반부하측
그랜드패킹 | 그리스+윤활유+면사, 3/4"(19mm) | 8 | m |  | 136400 |  | 0 | 17050 | 136400 |  | 0
펌프 분해,조립 | 700Ø, 3600CMH | 2 | 대 |  | 4137160 | 2068580 | 4137160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3600
고재대 | 스테인리스설 | 47 | kg |  | -72850 |  | 0 | -1550 | -72850 |  | 0 | 슬리브 | 47 | kg
1.2. 진공탱크 보수 | [8 empty] | 0
진공탱크 전기아크용접 | V형 6mm(횡향) | 6.4 | m |  | 134403 | 18309.7 | 117182 | 1572 | 10060 | 1119 | 7161
계 |  |  |  |  | 11529053 |  | 4254342 |  | 7267550 | 0 | 7161
2. 광천양수장 수중펌프 보수
수중펌프 인양점검 | Ø200×15kW×4P | 1 | 대 |  | 462776 | 462776 | 462776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 338.4
이동식 크레인 | 5ton, 4hr | 1 | 회 |  | 277264 | 199112 | 199112 | 33684 | 33684 | 44468 | 44468
계 |  |  |  |  | 740040 |  | 661888 |  | 33684 |  | 44468
3. 강문양수장 공기밸브 교체
급속공기밸브 | 80Ø,10K | 1 | 대 |  | 378000 |  | 0 | 378000 | 378000 |  | 0
소프트실제수밸브 | 80Ø,10K(핸들부착형) | 1 | 대 |  | 317000 |  | 0 | 317000 | 317000 |  | 0
플랜지 | 80Ø,10K | 1 | 매 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
플랜지용 고무패킹 | 80Ø | 2 | 매 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
체결볼트/너트 | M16×70L | 16 | 개 |  | 11344 |  | 0 | 709 | 11344 |  | 0
강관절단 | 80Ø | 1 | 개소 |  | 23054 | 22602 | 22602 | 0 | 0 | 452 | 452
플랜지 취부(용접) | 80Ø | 1 | 매 |  | 31570 | 30347 | 30347 | 209 | 209 | 1014 | 1014
밸브류 설치 | 80Ø | 2 | 대 |  | 100438 | 49235 | 98470 | 0 | 0 | 984 | 1968
밸브류 철거 | 80Ø | 2 | 대 |  | 40174 | 19694 | 39388 | 0 | 0 | 393 | 786
고재대 | 중량설 | 40 | kg |  | -13200 |  | 0 | -330 | -13200 |  | 0
계 |  |  |  |  | 888380 |  | 190807 |  | 693353 |  | 4220
4. 합덕3양수장 수중펌프 보수
볼베어링 | 6316ZZ | 1 | 개 |  | 96830 |  | 0 | 96830 | 96830 |  | 0 | 상부
볼베어링 | 6316ZZ | 2 | 개 |  | 193660 |  | 0 | 96830 | 193660 |  | 0 | 하부
메커니컬씰 | 수중펌프용 70Ø | 1 | 개 |  | 728640 |  | 0 | 728640 | 728640 |  | 0
수중펌프 전원케이블 | 25SQ×7C | 8 | m |  | 512384 |  | 0 | 64048 | 512384 | 0 | 0
권선교체 | 37kW×12P | 50 | HP |  | 2600000 |  | 0 |  | 0 | 52000 | 2600000
상부베어링 하우징 보수 | 37kW×12P | 1 | 대 |  | 500000 |  | 0 |  | 0 | 500000 | 500000
오일 및 잡재료, 도색 등 |  | 1 | 식 |  | 159435 |  | 0 |  | 0 | 159435 | 159435
수중펌프 분해,조립 | Ø400×37kW×12P | 1 | 대 |  | 3985887 | 3985887.9 | 3985887 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1450.8
수중펌프 철거,설치 | Ø400×37kW×12P | 1 | 대 |  | 1123484 | 1123484.4 | 1123484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1450.8
수중펌프 전원케이블교체 |  | 1 | 대 |  | 1116496 | 1116496.1 | 1116496 | 0 | 0 | 0 | 0
이동식 크레인 | 7.5ton, 4hr | 2 | 회 |  | 1000000 |  | 0 |  | 0 | 500000 | 1000000
4.2. 토출배관 보수
스테인리스강관 용접접합 | 400Ø | 1 | 개소 |  | 180920 | 161045 | 161045 | 14656 | 14656 | 5219 | 5219
계 |  |  |  |  | 12197736 |  | 6386912 |  | 1546170 |  | 4264654
5. 승산2양수장 수중펌프 및 신축관 보수
5.1. 수중펌프 보수
수중펌프 인양점검 | Ø250×22kW×6P | 1 | 대 |  | 1117437 | 961133 | 961133 | 67368 | 67368 | 88936 | 88936 |  | 626.4
5.2. 신축이음관 보수
아연도강관 | 250Ø | 0.7 | m |  | 48377 |  | 0 | 69110 | 48377 |  | 0
플랜지 | 250Ø,10K | 1 | 매 |  | 53550 |  | 0 | 53550 | 53550 |  | 0
플랜지 취부 | Ø250 | 1 | 매 |  | 109332 | 104155 | 104155 | 1595 | 1595 | 3582 | 3582
신축관이음관 철거,재설치 | 250Ø | 1 | 대 |  | 216794 | 185256 | 185256 | 12124 | 12124 | 19414 | 19414
계 |  |  |  |  | 1545490 |  | 1250544 |  | 183014 |  | 111932
6. 신평양수장 입축사류펌프 보수
6.1. 입축사류펌프(1호기) 그랜드패킹 교체
그랜드패킹 교체 | 600Ø, 2617CMH | 1 | 대 |  | 382809 | 382809.5 | 382809 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2617.2
계 |  |  |  |  | 382809 |  | 382809 |  | 0 |  | 0
7. 상궁양수장 신축이음관 보수
7.1. 신축관이음관(6호기) 패킹 교체
V패킹 | 750Ø용 | 2.4 | m |  | 48000 |  | 0 | 20000 | 48000 |  | 0
신축관이음관 철거,재설치 | 750Ø | 1 | 대 |  | 148545 | 145633 | 145633 | 0 | 0 | 2912 | 2912
계 |  |  |  |  | 196545 |  | 145633 |  | 48000 |  | 2912

## 양배일위 (hidden)
|  |  |  | 양,배수장 단위 가격 총괄 | [9 empty] | [ 자료입력 내용]
*************************
| 재료또는 |  |  | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비
종 별 | 치 수 | 원 수 | 단위 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 비 고
[14 empty] | 용 접 봉 | 2620 |  |  | 표준단가표
[14 empty] | 소 요 전 력 | 95 | (일반용 갑, 저압)
[14 empty] | STS304 용 접 봉(4t) 308-16 | 9160 | (설비협회)
[14 empty] | Argon 가스 | 6.1 | (유물 P1190)
[14 empty] | 신 너(ℓ) | 3740 |  |  | 설계단가(토목, EPOXY THINNER)
[14 empty] | 프라이머(㎏) | 18938 |  |  | 설계단가(토목, 강관외부도장)
[14 empty] | 에폭시(㎏) | 5600 |  |  | 토목표준단가
[14 empty] | 액상접착제(kg) | 20746 |  |  | 설계단가(토목부분)
[14 empty] | 매스틱(m) | 3500 |  |  | 설계단가(토목부분)
[14 empty] | 안쪽층테이프(㎡) | 7733 |  |  | 설계단가(토목부분)
[14 empty] | 바깥층테이프(㎡) | 7400 |  |  | 설계단가(토목부분)
[15 empty] | 노무비 | 재료비 | 손료 |  | 합 계
[14 empty] | 발전기 손료(25kw) | 26248 | 7336 | 3413 |  | 36997 | 표준단가표
[14 empty] | 발전기 손료(50kw) | 26248 | 14844 | 4689 |  | 45781 | 표준단가표
[14 empty] | 경 유 | 1421 |  |  |  |  | 표준단가표
[14 empty] | 용접기 손료(교류300A) | 119 |  |  |  |  | 표준단가표
[15 empty] | 노무비 | 재료비 | 경비 |  | 합 계
[13 empty] | 크레인(타이어)(10ton) |  | 59020 | 7268 | 31344 |  | 97632 | 표준단가표
[13 empty] | 크레인(타이어)(15ton) |  | 59020 | 8989 | 43014 |  | 111023 | 표준단가표
[13 empty] | 크레인(타이어)(20ton) |  | 59020 | 10328 | 53629 |  | 122977 | 표준단가표
[13 empty] | 트럭탑재형크레인(2ton) |  | 49778 | 4788 | 9172 |  | 63738 | 표준단가표
[13 empty] | 트럭탑재형크레인(3ton) |  | 49778 | 5118 | 10149 |  | 65045 | 표준단가표
[13 empty] | 트럭탑재형크레인(5ton) |  | 49778 | 8421 | 11117 |  | 69316 | 표준단가표
[13 empty] | 트럭탑재형크레인(10ton) |  | 49778 | 17007 | 23795 |  | 90580 | 표준단가표
[13 empty] | 트럭탑재형크레인(15ton) |  | 49778 | 18163 | 31327 |  | 99268 | 표준단가표
[13 empty] | 트럭탑재형크레인(18ton) |  | 49778 | 18658 | 33328 |  | 101764 | 표준단가표
[13 empty] | 굴착기(무한궤도)(0.2㎥) |  | 59020 | 8324 | 13873 |  | 81217 | 표준단가표
[13 empty] | 굴착기(무한궤도)(0.4㎥) |  | 59020 | 16619 | 17514 |  | 93153 | 표준단가표
[13 empty] | 굴착기(무한궤도)(0.6㎥) |  | 59020 | 17122 | 23423 |  | 99565 | 표준단가표
[13 empty] | 굴착기(무한궤도)(0.8㎥) |  | 59020 | 25684 | 27018 |  | 111722 | 표준단가표
[13 empty] | 굴착기(무한궤도)(1.0㎥) |  | 59020 | 32735 | 29621 |  | 121376 | 표준단가표
| 재료또는 |  |  | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비
종 별 | 치 수 | 원 수 | 단위 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 비 고
▣ 플랜지 취부(용접) (매당) |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(기계설비부문) 13-1-4, 13-1-5 적용
▶ 80 Φ
용 접 봉 |  | 0.08 | ㎏ |  | 209.6 |  |  | 2620 | 209.6
(일반)용접공 |  | 0.077 | 인 |  | 21755.2 | 282536 | 21755.2
특 별 인 부 |  | 0.038 | 인 |  | 8592.6 | 226122 | 8592.6
소 요 전 력 |  | 0.321 | kWh |  | 30.4 |  |  |  |  | 95 | 30.4
기 구 손 료 |  | 0.616 | hr |  | 73.3 |  |  |  |  | 119 | 73.3
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 910.4 | [5 empty] | 910.4
소 계 |  |  |  |  | 31570 |  | 30347 |  | 209 |  | 1014
▶ 250 Φ
용 접 봉 |  | 0.609 | ㎏ |  | 1595.5 |  |  | 2620 | 1595.5
(일반)용접공 |  | 0.263 | 인 |  | 74306.9 | 282536 | 74306.9
특 별 인 부 |  | 0.132 | 인 |  | 29848.1 | 226122 | 29848.1
소 요 전 력 |  | 2.183 | kWh |  | 207.3 |  |  |  |  | 95 | 207.3
기 구 손 료 |  | 2.104 | hr |  | 250.3 |  |  |  |  | 119 | 250.3
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 3124.6 | [5 empty] | 3124.6
소 계 |  |  |  |  | 109332 |  | 104155 |  | 1595 |  | 3582
▣ 플랜지관 접합 (개소당) |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(토목부분) 6-8-7 적용
▶ 700 Φ-750 Φ
배 관 공 |  | 0.27 | 인 |  | 66932.1 | 247897 | 66932.1
보 통 인 부 |  | 0.14 | 인 |  | 24089.5 | 172068 | 24089.5
공 구 손 료 | 2% | 1 | 식 |  | 1820.4 | [5 empty] | 1820.4
소 계 |  |  |  |  | 92841 |  | 91021 |  |  |  | 1820
철거, 재설치 | 160%적용 |  |  |  | 148545 |  | 145633 |  | 0 |  | 2912
◈ 접형변 (주철제 및 강제 버터플라이) 설치 |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(토목) 6-8-3 적용(플랜지 접합 포함)
※ 역지변설치 동등품 적용
▶ 200 Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 0.19 | 인 |  | 47100.4 | 247897 | 47100.4
보 통 인 부 |  | 0.1 | 인 |  | 17206.8 | 172068 | 17206.8
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 1929.2 | [5 empty] | 1929.2
소 계 |  |  |  |  | 66236 |  | 64307 |  | 0 |  | 1929
▶ 250 Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 0.21 | 인 |  | 52058.3 | 247897 | 52058.3
보 통 인 부 |  | 0.11 | 인 |  | 18927.4 | 172068 | 18927.4
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 2129.5 | [5 empty] | 2129.5
소 계 |  |  |  |  | 73114 |  | 70985 |  | 0 |  | 2129
▶ 300 Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 0.23 | 인 |  | 57016.3 | 247897 | 57016.3
보 통 인 부 |  | 0.12 | 인 |  | 20648.1 | 172068 | 20648.1
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 2329.9 | [5 empty] | 2329.9
소 계 |  |  |  |  | 79993 |  | 77664 |  | 0 |  | 2329
▶ 350 Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 0.39 | 인 |  | 96679.8 | 247897 | 96679.8
보 통 인 부 |  | 0.2 | 인 |  | 34413.6 | 172068 | 34413.6
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 3932.8 | [5 empty] | 3932.8
소 계 |  |  |  |  | 135025 |  | 131093 |  | 0 |  | 3932
▶ 400 Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 0.52 | 인 |  | 128906.4 | 247897 | 128906.4
보 통 인 부 |  | 0.27 | 인 |  | 46458.3 | 172068 | 46458.3
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 5260.9 | [5 empty] | 5260.9
소 계 |  |  |  |  | 180624 |  | 175364 |  | 0 |  | 5260
▶ 450 Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 0.64 | 인 |  | 158654 | 247897 | 158654
보 통 인 부 |  | 0.33 | 인 |  | 56782.4 | 172068 | 56782.4
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 6463 | [5 empty] | 6463
소 계 |  |  |  |  | 221899 |  | 215436 |  | 0 |  | 6463
▶ 500Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 0.74 | 인 |  | 183443.7 | 247897 | 183443.7
보 통 인 부 |  | 0.39 | 인 |  | 67106.5 | 172068 | 67106.5
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 7516.5 | [5 empty] | 7516.5
소 계 |  |  |  |  | 258066 |  | 250550 |  | 0 |  | 7516
▶ 600 Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 0.93 | 인 |  | 230544.2 | 247897 | 230544.2
보 통 인 부 |  | 0.49 | 인 |  | 84313.3 | 172068 | 84313.3
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 9445.7 | [5 empty] | 9445.7
소 계 |  |  |  |  | 324302 |  | 314857 |  | 0 |  | 9445
철거, 재설치 | 160%적용 |  |  |  | 518883 |  | 503771 |  | 0 |  | 15112
▶ 700 Ф- 750 Ф | 옥내(크레인 제외)
배 관 공 |  | 1.08 | 인 |  | 267728.7 | 247897 | 267728.7
보 통 인 부 |  | 0.56 | 인 |  | 96358 | 172068 | 96358
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 10922.6 | [5 empty] | 10922.6
소 계 |  |  |  |  | 375008 |  | 364086 |  | 0 |  | 10922
철거, 재설치 | 160%적용 |  |  |  | 600012 |  | 582537 |  | 0 |  | 17475
◈ 접형변 (주철제 및 강제 버터플라이) 설치 |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(토목) 6-8-3 적용(플랜지 접합 포함)
※ 역지변설치 동등품 적용
▶ 250 Ф | 옥외(크레인 적용)
배 관 공 |  | 0.21 | 인 |  | 52058.3 | 247897 | 52058.3
보 통 인 부 |  | 0.11 | 인 |  | 18927.4 | 172068 | 18927.4
트럭 크레인 | 5ton | 0.9 | hr |  | 62384.4 | 49778 | 44800.2 | 8421 | 7578.9 | 11117 | 10005.3
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 2129.5 | [5 empty] | 2129.5
소 계 |  |  |  |  | 135497 |  | 115785 |  | 7578 |  | 12134
철거, 재설치 | 160%적용 |  |  |  | 216794 |  | 185256 |  | 12124 |  | 19414
▣ 밸브 및 콕류 설치 |  |  | ※ 건설공사표준품셈(기계설비) 5-1-1 적용
▶ 80Φ
배 관 공 |  | 0.141 | 인 |  | 34953.4 | 247897 | 34953.4
보 통 인 부 |  | 0.083 | 인 |  | 14281.6 | 172068 | 14281.6
공 구 손 료 | 2% | 1 | 식 |  | 984.7 | [5 empty] | 984.7
소 계 |  |  |  |  | 50219 |  | 49235 |  |  |  | 984
철거 | 40%적용 |  |  |  | 20087 |  | 19694 |  | 0 |  | 393
▣ 강판 전기아크용접 (m당) |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(기계설비부문) 13-2-4 적용
※ 건설공사 표준품셈(토목부문) 6-3-3 적용
▶ V형 6mm(횡향)
용 접 봉 |  | 0.6 | kg |  | 1572 |  |  | 2620 | 1572
용 접 공 |  | 0.052 | 인 |  | 14691.8 | 282536 | 14691.8
특 별 인 부 |  | 0.016 | 인 |  | 3617.9 | 226122 | 3617.9
소 요 전 력 |  | 2.5 | kW |  | 237.5 |  |  |  |  | 95 | 237.5
공 구 손 료 |  | 1 | 식 |  | 881.5 | [5 empty] | 881.5
소 계 |  |  |  |  | 21000.7 |  | 18309.7 |  | 1572 |  | 1119
▣ 강관 절단(개소당) |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(토목) 6-3-4 적용.
▶ 80Φ
용 접 공 |  | 0.08 | 인 |  | 22602.8 | 282536 | 22602.8
공 구 손 료 | 2% | 1 | 식 |  | 452 | [5 empty] | 452
소 계 |  |  |  |  | 23054 |  | 22602 |  |  |  | 452
▣ 스테인리스강관 용접접합 (TIG용접-용접개소당) |  |  |  |  | ※ 건설공사표준품셈(기계설비부문) 1-3-1 적용, 배관용 스테인리스 강관(KSD 3576) 배관
* 부설(배관) 제외
▶ 400Φ
용 접 공 |  | 0.57 | 인 |  | 161045.5 | 282536 | 161045.5
용 접 봉 |  | 1.6 | kg |  | 14656 |  |  | 9160 | 14656
소 요 전 력 |  | 4.083 | kW |  | 387.8 |  |  |  |  | 95 | 387.8
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 4831.3 | [5 empty] | 4831.3
소 계 |  |  |  |  | 180920 |  | 161045 |  | 14656 |  | 5219
옥 외 | 10% 감 |  |  |  | 162827 |  | 144940 |  | 13190 |  | 4697
▣ 수중펌프 설치 장비 (대당 ) |  |  |  |  | ※ 건설공사표준품셈(기계설비) 3-6-1 수중펌프 사용장비 적용
▶ 트럭탑재형크레인 (1회)
트럭탑재형크레인 | 5 ton | 4 | hr |  | 277264 | 49778 | 199112 | 8421 | 33684 | 11117 | 44468
▣ 수중펌프 설치 장비 (대당 ) |  |  |  |  | ※ 건설공사표준품셈(기계설비) 3-6-1 수중펌프 사용장비 적용
트럭탑재형크레인 | 10 ton | 4 | hr |  | 277264 | 49778 | 199112 | 8421 | 33684 | 11117 | 44468
▶ 크레인(타이어) (hr당) |  |  |  |  | ※ 표준단가표 중기단가 적용
크레인(타이어) | 10ton | 1 | hr |  | 97632 | 59020 | 59020 | 7268 | 7268 | 31344 | 31344
크레인(타이어) | 15ton | 1 | hr |  | 111023 | 59020 | 59020 | 8989 | 8989 | 43014 | 43014
크레인(타이어) | 20ton | 1 | hr |  | 122977 | 59020 | 59020 | 10328 | 10328 | 53629 | 53629
▶ 트럭탑재형크레인 (hr당) |  |  |  |  | ※ 표준단가표 중기단가 적용
트럭탑재형크레인 | 2ton | 1 | hr |  | 63738 | 49778 | 49778 | 4788 | 4788 | 9172 | 9172
트럭탑재형크레인 | 3ton | 1 | hr |  | 65045 | 49778 | 49778 | 5118 | 5118 | 10149 | 10149
트럭탑재형크레인 | 5ton | 1 | hr |  | 69316 | 49778 | 49778 | 8421 | 8421 | 11117 | 11117
트럭탑재형크레인 | 10ton | 1 | hr |  | 90580 | 49778 | 49778 | 17007 | 17007 | 23795 | 23795
트럭탑재형크레인 | 15ton | 1 | hr |  | 99268 | 49778 | 49778 | 18163 | 18163 | 31327 | 31327
트럭탑재형크레인 | 18ton | 1 | hr |  | 101764 | 49778 | 49778 | 18658 | 18658 | 33328 | 33328

## 개보수적산(펌프) (hidden)
양,배수장 단위 가격 총괄
|  |  |  | ************************* | [8 empty] | 42669000
| 재료또는 |  |  | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비
종 별 | 치 수 | 원 수 | 단위 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 비 고
▣ 원심펌프 보수 (1대당)
▶ 3001 - 5000 ㎥/h
작업준비 및 정리 | 플랜트기계설치공 | 0.31 | 인 |  | 71416.5 | 230376 | 71416.5
| 특별인부 | 0.51 | 인 |  | 115322.2 | 226122 | 115322.2
| 기계설치공 | 0.1 | 인 |  | 24169.8 | 241698 | 24169.8
소 계 |  |  |  |  | 210908.5 |  | 210908.5 |  |  |  | 0
커플링 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 0.59 | 인 |  | 135921.8 | 230376 | 135921.8
| 특별인부 | 0.97 | 인 |  | 219338.3 | 226122 | 219338.3
| 기계설치공 | 0.2 | 인 |  | 48339.6 | 241698 | 48339.6
소 계 |  |  |  |  | 403599.7 |  | 403599.7 |  |  |  | 0
케이싱 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 0.6 | 인 |  | 138225.6 | 230376 | 138225.6
| 특별인부 | 0.98 | 인 |  | 221599.5 | 226122 | 221599.5
| 기계설치공 | 0.2 | 인 |  | 48339.6 | 241698 | 48339.6
소 계 |  |  |  |  | 408164.7 |  | 408164.7 |  |  |  | 0
베어링 교체 | 플랜트기계설치공 | 0.38 | 인 |  | 87542.8 | 230376 | 87542.8
| 특별인부 | 1.2 | 인 |  | 271346.4 | 226122 | 271346.4
| 기계설치공 | 0.67 | 인 |  | 161937.6 | 241698 | 161937.6
소 계 |  |  |  |  | 520826.8 |  | 520826.8 |  |  |  | 0
슬리브 및 웨어링 교체 | 플랜트기계설치공 | 0.39 | 인 |  | 89846.6 | 230376 | 89846.6
| 특별인부 | 1.23 | 인 |  | 278130 | 226122 | 278130
| 기계설치공 | 0.65 | 인 |  | 157103.7 | 241698 | 157103.7
소 계 |  |  |  |  | 525080.3 |  | 525080.3 |  |  |  | 0
▣ 입축펌프 보수 (1대당)
▶ 1001 - 3000 ㎥/h이하
작업준비 및 정리 | 플랜트기계설치공 | 0.56 | 인 |  | 129010.5 | 230376 | 129010.5
| 특별인부 | 0.93 | 인 |  | 210293.4 | 226122 | 210293.4
| 기계설치공 | 0.18 | 인 |  | 43505.6 | 241698 | 43505.6
소 계 |  |  |  |  | 382809.5 |  | 382809.5 |  |  |  | 0
커플링 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 0.83 | 인 |  | 191212 | 230376 | 191212
| 특별인부 | 1.31 | 인 |  | 296219.8 | 226122 | 296219.8
| 기계설치공 | 0.28 | 인 |  | 67675.4 | 241698 | 67675.4
소 계 |  |  |  |  | 555107.2 |  | 555107.2 |  |  |  | 0
▣ 수중펌프 보수 (1대당)
▶ 201 - 400 ㎥/h이하
작업준비 및 정리 | 플랜트기계설치공 | 0.03 | 인 |  | 6911.2 | 230376 | 6911.2
| 특별인부 | 0.35 | 인 |  | 79142.7 | 226122 | 79142.7
소 계 |  |  |  |  | 86053 |  | 86053 |  |  |  | 0
칼럼관 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 0.14 | 인 |  | 32252.6 | 230376 | 32252.6
| 특별인부 | 0.61 | 인 |  | 137934.4 | 226122 | 137934.4
소 계 |  |  |  |  | 170187 |  | 170187 |  |  |  | 0
케이싱 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 0.18 | 인 |  | 41467.6 | 230376 | 41467.6
| 특별인부 | 0.73 | 인 |  | 165069 | 226122 | 165069
소 계 |  |  |  |  | 206536 |  | 206536 |  |  |  | 0
▶ 601 - 800 ㎥/h이하
작업준비 및 정리 | 플랜트기계설치공 | 0.18 | 인 |  | 41467.6 | 230376 | 41467.6
| 특별인부 | 0.7 | 인 |  | 158285.4 | 226122 | 158285.4
소 계 |  |  |  |  | 199753 |  | 199753 |  |  |  | 0
칼럼관 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 0.32 | 인 |  | 73720.3 | 230376 | 73720.3
| 특별인부 | 1.28 | 인 |  | 289436.1 | 226122 | 289436.1
소 계 |  |  |  |  | 363156 |  | 363156 |  |  |  | 0
케이싱 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 0.39 | 인 |  | 89846.6 | 230376 | 89846.6
| 특별인부 | 1.42 | 인 |  | 321093.2 | 226122 | 321093.2
소 계 |  |  |  |  | 410939 |  | 410939 |  |  |  | 0
분해 및 설치 | 이동식크레인(2ton) | 8 | hr |  | 554528 | 49778 | 398224 | 8421 | 67368 | 11117 | 88936
[5 empty] | 0 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 554528 |  | 398224 |  | 67368 |  | 88936
▶ 1001 - 3000 ㎥/h이하
작업준비 및 정리 | 플랜트기계설치공 | 0.54 | 인 |  | 124403 | 230376 | 124403
| 특별인부 | 0.97 | 인 |  | 219338.3 | 226122 | 219338.3
소 계 |  |  |  |  | 343741 |  | 343741 |  |  |  | 0
칼럼관 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 1.16 | 인 |  | 267236.1 | 230376 | 267236.1
| 특별인부 | 1.7 | 인 |  | 384407.4 | 226122 | 384407.4
| 기계설치공 | 0.53 | 인 |  | 128099.9 | 241698 | 128099.9
소 계 |  |  |  |  | 779743.4 |  | 779743.4 |  | 0 |  | 0
케이싱 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 1.08 | 인 |  | 248806 | 230376 | 248806
| 특별인부 | 1.83 | 인 |  | 413803.2 | 226122 | 413803.2
| 기계설치공 | 0.35 | 인 |  | 84594.3 | 241698 | 84594.3
소 계 |  |  |  |  | 747203.5 |  | 747203.5 |  | 0 |  | 0
샤프트 분해조립 | 플랜트기계설치공 | 3.74 | 인 |  | 861606.2 | 230376 | 861606.2
| 특별인부 | 6.01 | 인 |  | 1358993.2 | 226122 | 1358993.2
| 기계설치공 | 1.22 | 인 |  | 294871.5 | 241698 | 294871.5
소 계 |  |  |  |  | 2515470.9 |  | 2515470.9 |  | 0 |  | 0
베어링 교체 | 플랜트기계설치공 | 0.52 | 인 |  | 119795.5 | 230376 | 119795.5
| 특별인부 | 1.76 | 인 |  | 397974.7 | 226122 | 397974.7
| 기계설치공 | 0.85 | 인 |  | 205443.3 | 241698 | 205443.3
소 계 |  |  |  |  | 723213.5 |  | 723213.5 |  | 0 |  | 0
임펠러 교체 | 플랜트기계설치공 | 6.08 | 인 |  | 1400686 | 230376 | 1400686
| 특별인부 | 10.11 | 인 |  | 2286093.4 | 226122 | 2286093.4
| 기계설치공 | 2.01 | 인 |  | 485812.9 | 241698 | 485812.9
소 계 |  |  |  |  | 4172592.3 |  | 4172592.3 |  | 0 |  | 0
전원케이블 교체 | 플랜트기계설치공 | 1.47 | 인 |  | 338652.7 | 230376 | 338652.7
| 특별인부 | 2.51 | 인 |  | 567566.2 | 226122 | 567566.2
| 기계설치공 | 0.87 | 인 |  | 210277.2 | 241698 | 210277.2
소 계 |  |  |  |  | 1116496.1 |  | 1116496.1 |  | 0 |  | 0
분해 및 설치 | 이동식크레인(15ton) | 8 | hr |  | 794144 | 49778 | 398224 | 18163 | 145304 | 31327 | 250616
[5 empty] | 0 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 794144 |  | 398224 |  | 145304 |  | 250616

## 단가조사서(미출력) (hidden)
42669000
품 명 | 규 격 |  | 단 위 | 시중 물가정보지 | [5 empty] | 업체견적가 |  |  | 한국농어촌공사 |  | 적용단가
|  |  |  | 물가정보 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 물가자료 | PAGE | A 社 | B 社 | C 社 | 설계단가 | PAGE
[고재대] | [14 empty] | 0
고철 | 중량 |  |  | 시중 물가정보지 물가자료: -330; 시중 물가정보지 PAGE: 47 | -330
스테인리스설 | 27종 |  |  | 시중 물가정보지 물가자료: -1550; 시중 물가정보지 PAGE: 47; 업체견적가 A 社: -1500 | -1550
급속공기밸브 | 80Ø,10K | 1 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 378000; 시중 물가정보지 PAGE: 838 | 378000
소프트실제수밸브 | 80Ø,10K(핸들부착형) | 1 | 대 | 시중 물가정보지 물가정보: 317000; 시중 물가정보지 PAGE: 813 | 317000
아연도강관 | 250Ø | 3 | m | 시중 물가정보지 물가자료: 75300; 시중 물가정보지 PAGE: 706; 한국농어촌공사 설계단가: 69110 | 69110
플랜지 | 250Ø,10K | 1 | 매 | 시중 물가정보지 물가자료: 53550; 시중 물가정보지 PAGE: 718; 한국농어촌공사 설계단가: 53550 | 53550
체결볼트/너트 | M16×70L | 32 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 709; 시중 물가정보지 PAGE: 47,51 | 709
체결볼트/너트 | M16×100L | 32 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 930; 시중 물가정보지 PAGE: 47,52 | 930
체결볼트/너트 | M20×80L | 76 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 1315; 시중 물가정보지 PAGE: 47,53 | 1315
체결볼트/너트 | M22×90L | 32 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 1772; 시중 물가정보지 PAGE: 47,54 | 1772
체결볼트/너트 | M24×90L | 16 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 2180; 시중 물가정보지 PAGE: 47,55 | 2180
체결볼트/너트 | M24×100L | 76 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 2316; 시중 물가정보지 PAGE: 47,56 | 2316
체결볼트/너트 | M30×120L | 32 | 개 | [11 empty] | 0
체결볼트/너트 | M36×140L | 16 | 개 | [11 empty] | 0
체결볼트/너트 | M42×160L | 76 | 개 | [11 empty] | 0
체결볼트/너트 | M16×70L(STS304) | 32 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 1684; 시중 물가정보지 PAGE: 48 | 1684
체결볼트/너트 | M16×100L(STS304) | 32 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 2060; 시중 물가정보지 PAGE: 48 | 2060
체결볼트/너트 | M20×80L(STS304) | 76 | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 3141; 시중 물가정보지 PAGE: 48 | 3141
체결볼트/너트 | M22×90L(STS304) | 32 | 개 | [11 empty] | 0
체결볼트/너트 | M24×90L(STS304) | 16 | 개 | [11 empty] | 0
체결볼트/너트 | M24×100L(STS304) | 76 | 개 | [11 empty] | 0
볼베어링 | 6316 |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 77480; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 77480
볼베어링 | 6316ZZ |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 96830; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 96830
볼베어링 | 6322 |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 219370; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 219370
볼베어링 | 6322ZZ |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 283380; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 283380
볼베어링 | 6324 |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 398990; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 398990
볼베어링 | 6324ZZ |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 515450; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 515450
볼베어링 | 6326ZZ |  | 개 | 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 0
롤러베어링 | NU320 |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 182100; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 182100
롤러베어링 | NU321 |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 237670; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 237670
롤러베어링 | NU322 |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 241300; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 241300
롤러베어링 | NU326 |  | 개 | 시중 물가정보지 물가자료: 298400; 시중 물가정보지 PAGE: 1418 | 298400
메커니컬씰 | 수중펌프용 70Ø |  | 개 | 시중 물가정보지 물가정보: 728640; 시중 물가정보지 PAGE: 753 | 728640
그랜드패킹 | 그리스+윤활유+면사, 5/16"(8mm) |  | m | 업체견적가 A 社: 3410 | 3410
그랜드패킹 | 그리스+윤활유+면사, 3/8"(9.6mm) |  | m | 업체견적가 A 社: 5690 | 5690
그랜드패킹 | 그리스+윤활유+면사, 1/2"(12.7mm) |  | m | 업체견적가 A 社: 9100 | 9100
그랜드패킹 | 그리스+윤활유+면사, 5/8"(16mm) |  | m | 업체견적가 A 社: 13640 | 13640
그랜드패킹 | 그리스+윤활유+면사, 3/4"(19mm) |  | m | 업체견적가 A 社: 17050 | 17050
그랜드패킹 | 그리스+윤활유+면사, 7/8"(22mm) |  | m | 업체견적가 A 社: 22730 | 22730
그랜드패킹 | 그리스+윤활유+면사, 1"(25.4mm) |  | m | 업체견적가 A 社: 25000 | 25000
슬리브 | SSC, D150×d130×L340 |  | 개 | 업체견적가 A 社: 1200000 | 1200000
수중펌프 전원케이블 | 25SQ×7C |  | m | 시중 물가정보지 물가자료: 64048; 시중 물가정보지 PAGE: 1076 | 64048
V패킹 | 750Ø용 |  | m | 업체견적가 A 社: 20000 | 20000
0
0
0

## 노임단가 (hidden)
◇ 2026년도 상반기 적용 노임단가 | [6 empty] | (금액단위:원)
직종코드 | 직종명 | 규격 | 단위 | 2026년(상) | 2026년(상) | 2021년(상) | 비고
L001010101000001 | 작업반장 | 일반공사 직종 | 인 | 215907 | 213033 | 180013 | 2026년 상반기
L001010101000002 | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 172068 | 169804 | 141096 | 2026년 상반기
L001010101000003 | 특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 226122 | 221506 | 179203 | 2026년 상반기
L001010101000004 | 조력공 | 일반공사 직종 | 인 | 179028 | 180331 | 152740 | 2026년 상반기
L001010101000005 | 제도사 | 일반공사 직종 | 인 | 237324 | 232099 | 186251 | 2026년 상반기
L001010101000006 | 비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 281939 | 279433 | 247977 | 2026년 상반기
L001010101000007 | 형틀목공 | 일반공사 직종 | 인 | 275790 | 272831 | 226280 | 2026년 상반기
L001010101000008 | 철근공 | 일반공사 직종 | 인 | 268187 | 264104 | 228896 | 2026년 상반기
L001010101000009 | 철공 | 일반공사 직종 | 인 | 239808 | 237754 | 200155 | 2026년 상반기
L001010101000010 | 철판공 | 일반공사 직종 | 인 | 221481 | 219236 | 181604 | 2026년 상반기
L001010101000011 | 철골공 | 일반공사 직종 | 인 | 252641 | 250239 | 205246 | 2026년 상반기
L001010101000012 | 용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 282536 | 278326 | 225966 | 2026년 상반기
L001010101000013 | 콘크리트공 | 일반공사 직종 | 인 | 273540 | 266361 | 215145 | 2026년 상반기
L001010101000014 | 보링공 | 일반공사 직종 | 인 | 232562 | 225273 | 191340 | 2026년 상반기
L001010101000015 | 착암공 | 일반공사 직종 | 인 | 222306 | 220081 | 173250 | 2026년 상반기
L001010101000016 | 화약취급공 | 일반공사 직종 | 인 | 272448 | 258751 | 206294 | 2026년 상반기
L001010101000017 | 할석공 | 일반공사 직종 | 인 | 241932 | 236986 | 189028 | 2026년 상반기
L001010101000018 | 포설공 | 일반공사 직종 | 인 | 221015 | 216121 | 172935 | 2026년 상반기
L001010101000019 | 포장공 | 일반공사 직종 | 인 | 273308 | 267989 | 212761 | 2026년 상반기
L001010101000020 | 잠수부 | 일반공사 직종 | 인 | 387342 | 388892 | 285645 | 2026년 상반기
L001010101000021 | 조적공 | 일반공사 직종 | 인 | 270807 | 266624 | 217664 | 2026년 상반기
L001010101000022 | 견출공 | 일반공사 직종 | 인 | 250903 | 243075 | 199735 | 2026년 상반기
L001010101000023 | 건축목공 | 일반공사 직종 | 인 | 277642 | 277894 | 224657 | 2026년 상반기
L001010101000024 | 창호공 | 일반공사 직종 | 인 | 247188 | 248350 | 217409 | 2026년 상반기
L001010101000025 | 유리공 | 일반공사 직종 | 인 | 253539 | 248139 | 205044 | 2026년 상반기
L001010101000026 | 방수공 | 일반공사 직종 | 인 | 228286 | 220722 | 174334 | 2026년 상반기
L001010101000027 | 미장공 | 일반공사 직종 | 인 | 277276 | 272354 | 228423 | 2026년 상반기
L001010101000028 | 타일공 | 일반공사 직종 | 인 | 290939 | 284337 | 230160 | 2026년 상반기
L001010101000029 | 도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 263017 | 253409 | 213676 | 2026년 상반기
L001010101000030 | 내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 256883 | 252249 | 206253 | 2026년 상반기
L001010101000031 | 도배공 | 일반공사 직종 | 인 | 227614 | 222618 | 185814 | 2026년 상반기
L001010101000032 | 연마공 | 일반공사 직종 | 인 | 210772 | 205421 | 167235 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010101000033 | 석공 | 일반공사 직종 | 인 | 268908 | 266246 | 212629 | 2026년 상반기
L001010101000034 | 줄눈공 | 일반공사 직종 | 인 | 211653 | 202696 | 169920 | 2026년 상반기
L001010101000035 | 판넬조립공 | 일반공사 직종 | 인 | 243121 | 237854 | 186646 | 2026년 상반기
L001010101000036 | 지붕잇기공 | 일반공사 직종 | 인 | 233250 | 224113 | 181305 | 2026년 상반기
L001010101000037 | 벌목부 | 일반공사 직종 | 인 | 253243 | 248681 | 200000 | 2026년 상반기
L001010101000038 | 조경공 | 일반공사 직종 | 인 | 235204 | 224132 | 181378 | 2026년 상반기
L001010101000039 | 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 247897 | 238145 | 201852 | 2026년 상반기
L001010101000040 | 배관공(수도) | 일반공사 직종 | 인 | 262580 | 250572 | 205381 | 2026년 상반기
L001010101000041 | 보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 240120 | 233255 | 190000 | 2026년 상반기
L001010101000042 | 위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 218908 | 219040 | 193773 | 2026년 상반기
L001010101000043 | 덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 202472 | 201482 | 181676 | 2026년 상반기
L001010101000044 | 보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 217012 | 213722 | 184244 | 2026년 상반기
L001010101000045 | 인력운반공 | 일반공사 직종 | 인 | 180193 | 180404 | 152601 | 2026년 상반기
L001010101000046 | 궤도공 | 일반공사 직종 | 인 | 218933 | 214435 | 163911 | 2026년 상반기
L001010101000047 | 건설기계조장 | 일반공사 직종 | 인 | 210909 | 202954 | 162226 | 2026년 상반기
L001010101000048 | 건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 283297 | 273971 | 212637 | 2026년 상반기
L001010101000049 | 화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 238936 | 237500 | 173879 | 2026년 상반기
L001010101000050 | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 173995 | 170920 | 137143 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010101000051 | 기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 241698 | 237652 | 190522 | 2026년 상반기
L001010101000052 | 준설선선장 | 일반공사 직종 | 인 | 248975 | 248975 | 194636 | 2026년 상반기
L001010101000053 | 준설선기관사 | 일반공사 직종 | 인 | 219105 | 219105 | 171279 | 2026년 상반기
L001010101000054 | 준설선운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 213276 | 213276 | 167201 | 2026년 상반기
L001010101000055 | 선원 | 일반공사 직종 | 인 | 205540 | 205540 | 151129 | 2026년 상반기
L001010101000056 | 플랜트배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 320480 | 324130 | 266618 | 2026년 상반기
L001010101000057 | 플랜트제관공 | 일반공사 직종 | 인 | 266029 | 259128 | 208513 | 2026년 상반기
L001010101000058 | 플랜트용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 292640 | 299776 | 238423 | 2026년 상반기
L001010101000059 | 플랜트특수용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 337247 | 337403 | 285714 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010101000060 | 플랜트기계설치공 | 일반공사 직종 | 인 | 230376 | 236640 | 217415 | 2026년 상반기
L001010101000061 | 플랜트특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 213074 | 218614 | 176704 | 2026년 상반기
L001010101000062 | 플랜트케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 264269 | 261587 | 274707 | 2026년 상반기
L001010101000063 | 플랜트계장공 | 일반공사 직종 | 인 | 204377 | 202712 | 196381 | 2026년 상반기
L001010101000064 | 플랜트덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 214084 | 214084 | 183708 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010101000065 | 플랜트보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 250140 | 247028 | 219868 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010101000066 | 제철축로공 | 일반공사 직종 | 인 | 362985 | 351662 | 260000 | 2026년 상반기
L001010101000067 | 비파괴시험공 | 일반공사 직종 | 인 | 214553 | 217619 | 227625 | 2026년 상반기
L001010101000068 | 특급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 199588 | 200186 | 182441 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010101000069 | 고급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 197788 | 193916 | 175386 | 2026년 상반기
L001010101000070 | 중급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 177841 | 172227 | 160900 | 2026년 상반기
L001010101000071 | 초급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 149081 | 144810 | 136668 | 2026년 상반기
L001010101000072 | 지적기사 | 일반공사 직종 | 인 | 275711 | 263991 | 248325 | 2026년 상반기
L001010101000073 | 지적산업기사 | 일반공사 직종 | 인 | 245000 | 236718 | 211956 | 2026년 상반기
L001010101000074 | 지적기능사 | 일반공사 직종 | 인 | 178874 | 181822 | 172575 | 2026년 상반기
L001010101000075 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 273676 | 268915 | 242731 | 2026년 상반기
L001010101000076 | 특고압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 440616 | 436458 | 371737 | 2026년 상반기
L001010101000077 | 고압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 373640 | 370529 | 313970 | 2026년 상반기
L001010101000078 | 저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 304156 | 300337 | 254661 | 2026년 상반기
L001010101000079 | 송전전공 | 일반공사 직종 | 인 | 638460 | 627960 | 458124 | 2026년 상반기
L001010101000080 | 송전활선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 675173 | 662709 | 501102 | 2026년 상반기
L001010101000081 | 배전전공 | 일반공사 직종 | 인 | 414968 | 408559 | 361209 | 2026년 상반기
L001010101000082 | 배전활선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 562439 | 557881 | 472721 | 2026년 상반기
L001010101000083 | 플랜트전공 | 일반공사 직종 | 인 | 269759 | 266062 | 216250 | 2026년 상반기
L001010101000084 | 계장공 | 일반공사 직종 | 인 | 319449 | 315484 | 245687 | 2026년 상반기
L001010101000085 | 철도신호공 | 일반공사 직종 | 인 | 310041 | 297049 | 254765 | 2026년 상반기
L001010101000086 | 통신내선공 | 일반공사 직종 | 인 | 284880 | 278565 | 224251 | 2026년 상반기
L001010101000087 | 통신설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 315528 | 308930 | 245619 | 2026년 상반기
L001010101000088 | 통신외선공 | 일반공사 직종 | 인 | 408942 | 405235 | 319849 | 2026년 상반기
L001010101000089 | 통신케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 436224 | 433400 | 339623 | 2026년 상반기
L001010101000090 | 무선안테나공 | 일반공사 직종 | 인 | 356809 | 350908 | 273520 | 2026년 상반기
L001010101000091 | 석면해체공 | 일반공사 직종 | 인 | 204181 | 203923 | 184615 | 2026년 상반기
L001010201000092 | 광케이블설치사 | 광전자 직종 | 인 | 471349 | 460429 | 360206 | 2026년 상반기
L001010201000093 | H/W시험사 | 광전자 직종 | 인 | 393090 | 384609 | 330411 | 2026년 상반기
L001010201000094 | S/W시험사 | 광전자 직종 | 인 | 446358 | 445000 | 354793 | 2026년 상반기
L001010301000095 | 도편수 | 문화재 직종 | 인 | 509212 | 509212 | 421053 | 2026년 상반기
L001010301000096 | 드잡이공 | 문화재 직종 | 인 | 318328 | 318328 | 295494 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000097 | 한식목공 | 문화재 직종 | 인 | 342273 | 351481 | 246346 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000098 | 한식목공조공 | 문화재 직종 | 인 | 243009 | 246154 | 202105 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000099 | 한식석공 | 문화재 직종 | 인 | 386079 | 398051 | 324939 | 2026년 상반기
L001010301000100 | 한식미장공 | 문화재 직종 | 인 | 321230 | 342548 | 246667 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000101 | 한식와공 | 문화재 직종 | 인 | 333250 | 353051 | 290026 | 2026년 상반기
L001010301000102 | 한식와공조공 | 문화재 직종 | 인 | 278180 | 268333 | 227495 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000103 | 목조각공 | 문화재 직종 | 인 | 292995 | 292995 | 245000 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000104 | 석조각공 | 문화재 직종 | 인 | 289578 | 289578 | 242142 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000105 | 특수화공 | 문화재 직종 | 인 | 324326 | 316938 | 238720 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000106 | 화공 | 문화재 직종 | 인 | 322920 | 311263 | 246537 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000500 | 드잡이공편수 |  | 인 | 352814 | 352814 | 295019 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000600 | 한식미장공편수 |  | 인 | 369199 | 369199 | 261429 | 2026년 상반기
L001010301000700 | 한식와공편수 |  | 인 | 457143 | 457143 | 365113 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000800 | 한식단청공편수 |  | 인 | 286887 | 286394 | 247727 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010301000900 | 한식석공조공 |  | 인 | 321250 | 311114 | 256000 | 2026년 상반기
L001010301001000 | 한식미장공조공 |  | 인 | 250000 | 249266 | 220000 | 2026년(상) 증가율 |  | 2026년(상) 증가율
L001010401000107 | 원자력플랜트전공 | 원자력 직종 | 인 | 221727 | 226275 | 219796 | 2026년 상반기
L001010401000108 | 원자력용접공 | 원자력 직종 | 인 | 217203 | 215662 | 201040 | 2026년 상반기
L001010401000109 | 원자력기계설치공 | 원자력 직종 | 인 | 229770 | 227074 | 214418 | 2026년 상반기
L001010401000110 | 원자력품질관리사 | 원자력 직종 | 인 | 285759 | 270376 | 261522 | 2026년 상반기
L001010501000111 | 통신관련기사 | 기타 직종 | 인 | 320449 | 316183 | 257342 | 2026년 상반기
L001010501000112 | 통신관련산업기사 | 기타 직종 | 인 | 304509 | 297137 | 254403 | 2026년 상반기
L001010501000113 | 통신관련기능사 | 기타 직종 | 인 | 249822 | 244717 | 206555 | 2026년 상반기
L001010501000114 | 전기공사기사 | 기타 직종 | 인 | 335319 | 327381 | 263081 | 2026년 상반기
L001010501000115 | 전기공사산업기사 | 기타 직종 | 인 | 294135 | 289211 | 241167 | 2026년 상반기
L001010501000116 | 변전전공 | 기타 직종 | 인 | 485075 | 477832 | 369045 | 2026년 상반기
L001010501000117 | 코킹공 | 기타 직종 | 인 | 209131 | 206732 | 187843 | 2026년 상반기
L001010501000118 | 특급품질관리기술인 |  | 인 | 271869 | 261200 | 265082 | 2026년도 |  | 2026년도
L001010501000119 | 고급품질관리기술인 |  | 인 | 220394 | 212471 | 206730 | 2026년도 |  | 2026년도
L001010501000120 | 중급품질관리기술인 |  | 인 | 192523 | 183944 | 180381 | 2026년도 |  | 2026년도
L001010501000121 | 초급품질관리기술인 |  | 인 | 167155 | 159901 | 150360 | 2026년도 |  | 2026년도 | 글로텍 직종코드
L001020101000118 | 기술사 | 건설부분 | 인 | 467217 | 432440 | 371891 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000025
L001020101000119 | 특급기술자 | 건설부분 | 인 | 373353 | 335638 | 292249 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000026
L001020101000120 | 고급기술자 | 건설부분 | 인 | 310884 | 282545 | 242055 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000027
L001020101000121 | 중급기술자 | 건설부분 | 인 | 295138 | 261571 | 220497 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000028
L001020101000122 | 초급기술자 | 건설부분 | 인 | 235459 | 205686 | 172529 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000029
L001020101000123 | 고급숙련기술자 | 건설부분 | 인 | 281075 | 240947 | 207510 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000030
L001020101000124 | 중급숙련기술자 | 건설부분 | 인 | 250087 | 220894 | 185073 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000031
L001020101000125 | 초급숙련기술자 | 건설부분 | 인 | 218142 | 186909 | 162285 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000032
L001040101000321 | 기술사 | 측량기술계 | 인 | 442679 | 429789 | 320237 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040101000322 | 특급기술자 | 측량기술계 | 인 | 326774 | 315285 | 236324 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040101000323 | 고급기술자 | 측량기술계 | 인 | 289265 | 280278 | 212851 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040101000324 | 중급기술자 | 측량기술계 | 인 | 251596 | 244289 | 183152 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040101000325 | 초급기술자 | 측량기술계 | 인 | 215609 | 207826 | 155203 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040201000326 | 고급기능사 | 도화기능계 | 인 | 300967 | 291056 | 207574 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040201000327 | 중급기능사 | 도화기능계 | 인 | 236885 | 229940 | 162549 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040201000328 | 초급기능사 | 도화기능계 | 인 | 229483 | 221287 | 153814 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040301000329 | 고급기능사 | 지도제작기능계 | 인 | 268435 | 258447 | 191849 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040301000330 | 중급기능사 | 지도제작기능계 | 인 | 242957 | 234179 | 162270 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040301000331 | 초급기능사 | 지도제작기능계 | 인 | 198089 | 192075 | 131594 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040401000332 | 고급기능사 | 측량기능계 | 인 | 259647 | 250450 | 182738 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040401000333 | 중급기능사 | 측량기능계 | 인 | 235899 | 227604 | 163100 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040401000334 | 초급기능사 | 측량기능계 | 인 | 200786 | 193697 | 132560 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040501000335 | 고급기능사 | 항공사진기능계 | 인 | 299990 | 288282 | 200248 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040501000336 | 중급기능사 | 항공사진기능계 | 인 | 270554 | 262165 | 189214 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040501000337 | 초급기능사 | 항공사진기능계 | 인 | 237664 | 229362 | 160576 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040901000338 | 사업용조종사 | 기타 | 인 | 313664 | 303998 | 223619 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040901000339 | 항법사 | 기타 | 인 | 303861 | 292421 | 210971 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040901000340 | 항공정비사 | 기타 | 인 | 288757 | 281046 | 206975 | 2026년도 |  | 2026년도
L001040901000341 | 측부 |  | 인 | 151706 | 129507 | 102112 | 2026년도 |  | 2026년도
| 기술사 | 기계설비 | 인 | 474467 | 445789 | 371891 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000025
| 특급기술자 | 기계설비 | 인 | 401407 | 367153 | 292249 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000026
| 고급기술자 | 기계설비 | 인 | 335379 | 313547 | 242055 | 2026년도 |  | 2026년도 | L001020701000027
| 중급기술자 | 기계설비 | 인 | 300463 | 266506 | 220497 | 2026년도 | 기계기사 | 2026년도 | L001020701000028
| 초급기술자 | 기계설비 | 인 | 263602 | 228792 | 172529 | 2026년도 | 기계산업기사 | 2026년도 | L001020701000029
Note on H3: [ 비고란 해설 ] - 2023년 상반기 : 2023년 1월 기준 시중노임 단가 - 2023년(상) 증가율 : 시중노임 미발표분 증가율로 산출한 시중노임 단가 - 2023년도 : 2023년도 1회 발표분으로 상하반기 적용할 단가
Note on L132: EKR: EBS자료 DB에서 제공하는 직종코드로 XML 변환시 에러 발생이 있을 경우 좌측의 직종코드는 메모의 코드로 변경 필요함 (예시) "기술사"의 경우 직종코드는 L001020101000118로 자료 제공하고 있으나 조달청 C3R(공사통합원가프로그램) 검증시 에러 발생시 참고하여 수정필요 기술사 당초 : L001020101000118 기술사 수정 : L001020701000025
Note on L161: EKR: EBS자료 DB에서 제공하는 직종코드로 XML 변환시 에러 발생이 있을 경우 좌측의 직종코드는 메모의 코드로 변경 필요함 (예시) "기술사"의 경우 직종코드는 L001020101000118로 자료 제공하고 있으나 조달청 C3R(공사통합원가프로그램) 검증시 에러 발생시 참고하여 수정필요 기술사 당초 : L001020101000118 기술사 수정 : L001020701000025