## 표지
2026 년도 |  | 연 도 : | 2026 년도
|  | 제 목 : | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
|  | 주최기관 : | 공주시 농업기술센터
|  | 위 치 : | 충남 공주시 내산목천길 52-15
|  | 공사기간 : | 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 |  | 10 | 일간으로 한다. | 착공일로부터 | 10 | 일간
스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사 |  | 공 사 명 : | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
|  | 공사목적 : | 본 공사는 | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사 |  |  | 로 전기시설물의 안정적인 사용과 전기안전을 위함이다
공주시 농업기술센터

## 간지
목 차
1.설 계 설 명 서
2.공 사 시 방 서
3.예 정 공 정 표
4.설 계 내 역 서
5.단 가 대 비 표
6.도 면
1.설 계 설 명 서

## 설명
설 계 설 명 서
1. 공사명 : | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
2. 위 치 : | 충남 공주시 내산목천길 52-15
3. 공사목적
본 공사는 |  | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사 |  | 로 전기시설물의 안정적인 사용과 전기안전을 위함이다
4. 공사개요
4.1 전기 공사
스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사 |  |  |  | - 1식
5. 공사기간
본 공사의 공사기간은 착공일로부터 |  |  | 10 | 일간으로 한다.
단, 천재지변이나 시행청의 지시에 의하여 중지될 때는 그 기간만큼 연장할 수 있다.
6. 설계변경
다음과 같은 사유가 발생시에는 설계변경 할 수 있다.
○조사 측량 당시 조사불능부분 및 조사후 변동사항의 발생과 시공측량 결과 지형의 차이등 현지 여건에 맞추어 변경이 필요할 때.
○공법의 변경 및 자재단가와 중기적산 기준이 변동 되었을 때.
○시공관리 및 시행청의 사정에 의하여 변경이 불가피 할 때.
7. 공사의 책임
본 공사 시공중 제반 안전사고에 대해서는 도급자의 책임으로 한다.

## 일반
1. 일 반 시 방 서
1. 공 사 개 요
1.1 공 사 명 : | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
1.2 위 치 : | 충남 공주시 내산목천길 52-15
1.3 개 요
1.전기 공사
스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
2. 일 반 사 항
2.1 적 용 범 위
2.1.1 본 시방서는 | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사 |  |  |  |  | 의 일부로써 타 시방서에 우선하여 적용한다.
2.1.2 본 시방서에 기재된 이외의 사항은 건설부 제정 표준시방서(이하 '표준시방서'라 한다)에 따른다.
2.1.3 본 시방서 이외의 공사진행 중 감독자의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.
2.2 관련법규 및 규준
2.2.1 관련규준은 특기가 없는 한 KS규격에 의한다.
2.2.2 KS기준에 없거나 공사의 특수성으로 외국의 기준을 적용해야 하는 경우에는 구조 및 기능상 본 공사에 적합해야 하며 동시에 국내관련 법규에 적합해야 한다.
2.2.3 시공자는 본 공사에 적용되는 관계법령 및 기타 관련 법규에 준해 성실히 공사를 이행하여야 한다.
(내선규정,전기설비기술기준에 관한 규칙,전기공급규정,전기사업법,동시행령,동시행규칙,산업안전보건법 및 관계령,규칙,기준)
2.3 용 어 정 의
2.3.1 건축주(발주자)라 함은 금강유역환경청을 말한다.
2.3.2 ⓐ감독자(현장 감독관)라 함은 도급공사 또는 직영공사에서 건축주가 지정한 감독 책임을 맡은 기술자로서 공사의 시행을 지휘,감독(공사 관리,기술 관리),검사,승인 또는 시험입회 등
공사전반에 걸친 공사관리,기술관리에 대한 모든 책임과 권한을 위임받은 자를 말한다.
ⓑ감독자의 중요한 지시 및 승인은 문서로 하고 경시한 사항은 현장에서 구두로 지시 및 승인할 수 있다
2.3.3 ⓐ시공자(계약자 또는 도급자)라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 수급자,계약자 또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인,시공기사 등을 말한다.
ⓑ시공자는 감독관의 중요지시에 대해서 성실히 이행하고 그 결과를 문서로 제출하여야 한다.
ⓒ시공자는 공사 착수전에 설계도서를 면밀히 검토하고 설계도서의 오류,누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 생기거나 지연되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.
ⓓ설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당공종 공사착수 예정일 5일 전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 통지하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에
공사를 시행하여야 한다.
①설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우
②공사연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우
③기타 시공자가 지급받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우
④기타 구조적으로 불합리하거나, 하자 발생이 우려되는 사항이 있는 경우
ⓔ시공자가 발주자에 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기전에 임의로 수행한 공사에 대하여 발주자의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 시공자의 부담으로 즉시
이행하여야 한다. 다만, 발주자에 사전 통보한 사항에 대해서는 5일이내 회신이 없을 경우에는 승인된 것으로 본다.
ⓕ시공자는 공사계약서 및 설계도서에 따라 충실히 시공하되, 감독자의 검사,승인,또는 협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.
만일, 감독자의 승인없이 도면과 일치하지 않게 시공되어 감독원 및 준공검사원이 인지하지 못한 상태에서 준공된 부분이 있다면 동 부분에 대한 하자보수는 하자보수 책임기간에
관계없이 보수할 책임이 있다.
ⓖ시공자는 공사전부를 제3자에게 하청을 줄 수 없다.
시공자가 제3자에게 공사를 일괄해서 하청을 준 경우, 건축주는 일방적으로 계약을 파기시킬 수 있으며, 계약자는 이에 아무런 이의를 제기하지 못한다. 또한 이미 시공된 공사에 대한
공사비와 그 철거에 소요되는 비용은 시공자가 배상해야 한다.
ⓗ시공자는 공사감독원이 관계법령의 규정에 의한 공사감독업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.
2.3.4. ⓐ시공자는 건설기술자의 현장배치 기준에 의해 회사내에서 직위를 가진 기술자(현장대리인)를 현장에 상주시켜야 한다.
ⓑ현장대리인 및 보조기술자는 공사진행 및 기타사항에 대하여 시공자(계약자)의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.
ⓒ현장대리인은 보좌할 수 있는 기사를 현장에 상주시켜야 하며, 작업량에 따라 감독자가 증원을 요청할 수 있다.
ⓓ시공자는 기술자들의 이력서(사진첨부)는 감독자의 요구가 있을 경우에 제출하여야 한다.
2.4 경미한 변경
도면 및 시방서에 명기도지 아니한 사항이라 할지라도 현장마무리,맞춤 등의 관계로 재료의 위치,설치,공버의 사소한 변동 또는 이에 따른 약간의 수량 증가 등 경미한 변경은 감독자의
지시에 따른다.
2.5 공사기간의 연기
이 공사의 계약된 공기는 절대공기 및 우기, 혹서기를 모두 포함한 공기로서 감독청에서 승인하지 안은 사항에 대한 공사기간의 연기는 원칙적으로 불가능하다.
2.6 관공청 등에의 수속
시공상 필요한 관공청 및 기타에의 수속은 지체없이 처리하고, 이 수속에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.
2.7 설계변경
시공중 설계변경 사항이 발생시는 신속하게 감독원과 상의하여 처리방법을 협의토록한다.
2.8 공사기간
본 공사의 공사기간은 착공일로부터 |  |  | 10 | 일간으로 한다.
3. 공 사 현 장 관 리
3.1 일반사항
공사현장관리는, 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.
3.2 관계법규의 준수
공사현장의 관리는, 건축법, 건설산업기본법, 건설기술관리법, 근로기준법, 산업안전보법, 소방법, 도로교통법, 전기사업법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 시행한다.
3.3 정리 정비 청소
공사현장에 있어서는, 항상 장내의 여러재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈, 점검, 정비, 청소등을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.
3.4 사고 재해 및 공해의 방지
공사시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여, 시공자는 책임지고, 관계법령 등에 따라 다음 사항을 시행한다.
3.4.1 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인 등 제3자에 재해가 미치지 않도록 한다.
3.4.2 공사현장내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.
3.4.3 공사중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 기타에 대하여 적절한 조치를 하여 공해가 일어나지 않도록 한다.
3.5 사고 등 긴급시의 조치
3.5.1 사고, 재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있어 긴급을 요하는 경우에는, 신속히 적절한 조치를 하고, 그 경위를 즉시 감독원에 보고한다. 그 조치에 대하여 감독원의
지시가 있는 경우에는 그 지시에 따른다.
3.5.2 안전사고에 따른 재해는 시공자가 민, 형사상 모든 책임을 지고 처리한다. 또한 공사 준공 후라도 사용자측과 인계인수 또는 대가 지불 이전에 일어나는 것 동일하다.
3.6 건물 등의 보양
3.6.1 기존부분, 시공완료부분 및 미 사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양한다.
3.6.2 손상을 받은 부분은, 신속히 원형으로 복구한다.
3.7 발생재 등의 처치
3.7.1 매설물, 토사 등 공사중의 발생재 가운데, 감독원에게 인도하도록 정해진 것은 필요에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 감독원에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두
공사현장 밖으로 반출하여 관계법규에 의하여 적절히 처분한다.
3.7.2 공사 시공중에 매장 문화재 등이 발견되는 경우에는, 즉시 작업을 일시 중지하고, 그 취급에 대하여 감독원과 협의한다.
3.7.3 공사 시공상 지장이 되는 장해물의 처리는, 감독원과 협의한다.
3.7.4 산업폐기물은 관계법규에 의하여 적절히 처분한다.
3.8 협력업자에의 지도 연락
설계도서 및 감독원의 지시, 승인, 협의 등에 의하여 결정된 사항 및 안전의 확보에 관련이 있는 사항은, 협력업자(시공자와의 계약에 의하여, 그 공사 수행에 협력하는 자) 및 작업원에
철저히 주지시킨다.
3.9 공사현장 단속 · 점검 실명제
공사현장에 있어서는 현장의 생산성 향상과 행정의 책임성 및 투명성을 높이기 위하여 관계법령 등에 따라 다음 사항을 시행한다.
3.9.1 공사현장에는 방문일지를 항상 비치하여야 한다.
3.9.2 시공자는 실명대상자가 현장을 방문시는 방문일지를 교부하고 작성 후 회수하여 보관한다.
3.9.3 실명대상자가 방문일지를 작성하지 않을경우 시공자가 작성하여 기록, 유지하여야 한다.
3.9.4 시공자는 실명대상자가 감독원에게 알리지 아니하고 현장을 방문 할 경우 방문일지를 작성받고 사본을 감독원에게 지체없이 보고하여야 한다.
3.9.5 시공자는 준공신고시 감독원에게 방문일지를 제출하여야 한다.
4. 재 료
4.1 일반사항
4.1.1 재료일반
ⓐ 재료는 가설공사용 재료를 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.
ⓑ 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격표시품이 없는 경우에는 감독원의 지시에 따른다.
ⓒ 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우는, 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 감독원과 협의하여 정한다.
4.1.2 배합
배합을 정하여야 하는 재료는, 시공계획서와 함께 배합표를 감독원에게 제출하여 확인을 받는다.
4.1.3 견본품
색깔, 무늬, 마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여, 감독원의 지시를 받아 선정한다.
4.1.4 검사
재료는 모두 감독원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격표시품은 검사를 생략할 수 있다.
4.2 재료의 반입
4.2.1 재료의 반입마다, 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 감독원에게 문서로 보고한다.
4.2.2 부적격품은 신속히 공사현장외로 반출한다.
4.3 지급재료
4.3.1 지급재료의 종류 수량은 공사개요 6항 관급재료와 같다.
4.3.2 지급재료는 감독원 입회하에 검수하고, 시공자의 책임 하에 적절한 보관을 한다.
4.3.3 지급재료는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.
4.3.4 지급재료가 설계도서에 보인 품질에 적합하지 아니하는 경우에는 감독원에 보고하여 지시를 받는다.
5. 시 공
5.1 시공일반
시공은 설계도서 그리고 감독청에 제출한 공정표, 시공도 등에 따라 시행한다.
5.2 공정표
5.2.1 공사 실시에 앞서 공정표를 작성하여 감독원의 검토를 받아 제출한다.
5.2.2 계획공정에 변경이 생긴 경우에는, 변경공정표를 지체없이 작성하고, 감독원의 승인을 받는다.
5.2.3 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 감독원의 지시를 받아 조정한다.
5.3 시공검사
5.3.1 시공의 검사는 원칙적으로 시공자가 시행한다.
5.3.2 감독원의 검사는 다음 경우에 시행한다.
ⓐ 특기가 있는 경우
ⓑ 감독원이 지시한 공정에 달한 경우
5.4 시공의 입회
시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공정은 감독원의 지시에 의거 그 시공에 있어 감독원의 입회하에 진행한다.
5.5 완성검사 및 시험
ⓐ공사를 완료한 때에는, 시공자가 검사하고, 설계도서와 대조하여, 그 적합성을 확인한 후, 감독원에게 통보하여 검사를 받는다.
ⓑ공사가 완료되었을 때는 감도관 입회하에 각설비의 기능과 기타에 대해서 검사 및 시험을 실시한다.
ⓒ관할 관공서의 검사 및 시험을 필요로 하는 것은 그에 합격하고 위에 소요되는 비용은 전부 시공사가 부담한다.
5.6 공사사진
공사전,공사중,완성사진 등을 촬영하여 준공신고 시에 제출한다.
5.7 완성도서
공사가 완성된 때에는 준공도면(계약도면과 다르게 시공된 경우)을 작성,정리하여 감독원에게 제출한다.
6. 인 도
6.1 인도
공사를 완성하여 사용자에게 인도하는 경우, 시공자는 감독원의 입회하에 감독원의 지시에 따라 정리하여 다음에 보인 서류,물품과 함께 공사의 목적물을 사용자에게 인도하고, 그 후
사용자가 설비를 적절하게 운용,운영할 수 있도록 협력한다.
ⓐ열쇠 및 열쇠함
ⓑ설비 사용설명서(운전 지침서) 및 카다로그
ⓒ감독원이 지시하는 시공도 기타의 자료,재료,기구류
2. 배 관 공 사
1. 적용기준
1.1 적용범위
다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
KS C 8401 강제 전선관
KS C 8422 금속제 가요 전선관
KS C 8431 경질 비닐 전선관
KS C 8433 커 플 링(경질 비닐 전선관용)
KS C 8434 커 넥 터(경질 비닐 전선관용)
KS C 8436 경질 비닐제 박스 및 커버
KS C 8441 노멀 밴드(경질 비닐 전선관용)
KS C 8455 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관
KS C 8458 매입 배관용 부속품(전선관용)
KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품
KS C 8460 금속제 전선관용 부속품
KS C 8461 노출 배관용 부속품(전선관용)
KS D 8304 전기 아연 도금
2. 자 재
2.1 강제전선관
2.1.1 전선관 및 부속품
가. 전선관은 KS 규격에 적합한 후강 규격을 사용하여야 한다.
나. 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합한 후강 규격을 사용하여야 한다.
2.1.2 박스 및 부속류
강제전선관용 박스는 매입 또는 노출에 따라 구분하여 사용하며, 매입용 박스는 커버
가 있는 형을 사용하고 4각박스는 중형을 사용하고, KS 규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
2.2 합성수지전선관 및 박스
2.2.1 전선관 및 부속품
합성수지전선관 및 부속품은 다음과 같으며, 해당규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
종 류 |  |  | 해 당 규 격
일반용 경질 비닐전선관 |  |  | KS C 8431
내충격용 경질 비닐전선관
합성수지제 가요전선관 |  |  | KS C 8454
파상형경질 폴리에틸렌 전선관 |  |  | KS C 8455
합성수지제 가요전선관 부속품 |  |  | KS C 8456
2.2.2 박스 및 부속류
가. 합성수지관공사에 사용하여야 하는 박스, 커버 및 기타 부속류는 해당 규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
종 류 |  |  |  | 해당규격
스위치 박스 |  |  | 1개용 | KS C 8436
스위치 박스 |  |  | 2개용
4각 아웃렛박스 |  |  | 중심형
4각 콘크리트박스 |  |  | 중심형
8각 콘크리트 박스 |  |  | 심 형
커 플 링(TS) |  |  | 1호 | KS C 8433
커 넥 터 |  |  | 1호 | KS C 8434
노 멀 밴 드 |  | KS C 8441 |  | KS C 8441
나. 220V 접지극부 콘센트용 박스의 경우 커버의 형태는 오목형 콘센트 커버 규격을 사용하여야 한다.
2.2.3 재질
내충격성 경질비닐전선관 부속품의 재질은 염화비닐수지에 내충격성 증진을 위한 재료를 첨가한 제품이어야 한다.
2.3 금속제 가요 전선관
2.3.1 전선관
가요전선관은 KS 규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
2.3.2 부속품
가요 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
2.4 풀박스
2.4.1 재질 및 도장
가. 풀박스는 함 1.2㎜, 뚜껑 1.6㎜ 이상의 두께를 갖는 철판을 사용하여야 하다.
나. 도장은 광명단을 사용하여 내․외부에 1회를 칠한 후, 지정색의 조합페인트를 사용하여 2회를 칠하여야 한다.
다. 풀박스가 500㎜×500㎜×200㎜ 이상의 규격으로 사용할 시는 형강(30㎜×30㎜×3t)을 보강하여 제작하여야 한다.
3. 시 공
3.1 공통사항
3.1.1 공사구분
가. 건물 내의 모든 배관은 설계도서에 별도 명기한 경우를 제외하고 슬래브에 매입하여 시공하여야 한다.
나. 배관용 박스를 슬래브에 매입하는 경우에는 콘크리트 박스를 사용하고, 벽체에 매입하는 경우에는 아웃렛 박스나 스위치박스를 사용한다.
3.1.2 슬래브 매입배관
가.슬래브에 매입하는 전선관의 규격은 28㎜까지로 하며, 부득이한 경우에는 36㎜까지 할 수 있다.
나. 슬래브 배관은 콘크리트 타설시 배관탈락이나 물의 침투가 없도록 배관 상호간 또는 박스와 접속개소는 접착제를 사용하고 바인드선으로 견고하게 고정하여야 한다.
다. 슬래브 배관시에는 상ㆍ하부 철근사이에 전선관을 고정시켜야 한다.
라. 슬래브에 박스를 고정하는 경우에는 박스에서 300㎜이내에서 결속선으로 고정한다.
마. 콘크리트 구조물내에 전선관을 집중배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않아야 한다.
바. 전선관을 수평으로 배열할 경우에는 30㎜ 이상의 이격거리를 주어야 한다.
사. 모든 배관은 건축의 우수드레인, 기계의 화장실 배수구 등과 최대한 이격시켜야 한다.
3.1.3노출배관
가.이중천정내 노출은폐 시공시 금속관은 2m(합성수지관은 1.5m) 이내마다 새들로 고정 하고, 천정재가 경량철골일 때에는 바인드선으로 고정한다.
나.노출되는 입상간선 배관은 2m마다 U찬넬에 클램프 등으로 견고하게 고정하여야 한다.
다.피트내 노출행거 배관은 급수 또는 난방관과 중복되는 일이 없도록 하여야 한다.
3.1.4배관의 굴곡
가.전선관의 구부림은 관내경의 6배 이상의 곡률반경을 유지하며 90°이하로 굴곡하여야하고, 90°굴곡배관은 28㎜부터 노멀밴드를 사용하여야 한다.
나.전선관은 3개소를 초과하는 직각 또는 직각에 가까운 굴곡개소를 만들어서는 아니된다.
다.통신용배관의 경우 1 구간의 관로에 있어서 완곡개소는 3 개소 이내로 하며, 그 완곡 각도의 합계가 180°이내이어야 한다. 다만,옥내전화선만을 수용하는 관로에 있어서는 완곡개소를
5개소 이내로 하고, 그 완곡각도의 합계를 270°이내로 하여야 한다.
라.배관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 한다.
3.1.5 배관용 박스
가.배관용 박스의 설치높이는 설계도면에 따른다.
나.배관용 박스는 전선관 입출방향 및 수량에 따라 다음과 같이 사용하여야 한다.
1) 천정 슬래브 매입 전선관 3개까지 입출시 : 콘크리트 8각
2) 천정 슬래브 매입 전선관 4개 이상 입출시 : 콘크리트 4각
3) 천정 슬래브 매입 전선관 2개 동일방향 입출시 : 콘크리트 4각
4) 벽체 매입시 : 아웃렛 4각(말단용은 스위치 1개용)
5) 벽체매입 동일방향 3분기 입출시 : 스위치 2개용
6) 박스 철커버는 건축 마감면에 일치시켜야 한다.
3.1.6 관통슬리브
가. 건물외벽을 관통하는 배관은 지수날개를 사용하여 누수가 되지 않도록 하여야 한다.
나.배관 연결 후 방수 모르타르로 견고하게 충진하여야 한다.
3.2 금속관공사
가.전선관과 박스의 접속은 로크너트로 고정하고 전기적ㆍ기계적으로 완전하게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머 등으 로 다듬고 금속제 붓싱을 취부하여야 한다.
나.전선관이 노출되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 원색과 같은 색상으로 재도장하여야 한다.
다.동지하 배수펌프 배관은 조인트박스 상부로 노출 시공하여야 한다.
3.3 합성수지관공사
3.3.1 배관
가.경질비닐 전선관공사는 열적 영향을 받을 우려가 있거나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 장소를 피하여야 한다.
나.합성수지제 가요전선관(CD)은 전용의 금속제 관 또는 덕트에 수납하여 시설하는 경우 외에는 직접 콘크리트에 매입하여 시설하여야한다.
3.3.2 전선관 및 부속류 접속
경질비닐전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.
3.3.3 접지
경질비닐전선관에 금속제박스를 사용할 때의 금속제박스는 제3종 접지공사를 하여야 한다.
3.4 금속제가요 전선관공사
3.4.1 배관
가요전선관공사는 동력공사에서 기기와 전선을 연결할 때 2종가요전선관을 사용하고, 이중 천정내의 전등박스 연결 등 건조한 장소에서는 1종 가요성 전선관을 사용한다.
3.5 배관용 풀박스공사
3.5.1 설 치
가.피트 내에 설치되는 풀박스는 2개소(400×400 이상은 4개소) 이상 슬래브에 인서트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보 수유지에 편리하도록 설치하여야 한다.
나.천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정틀목을 보강하여 고정하여야 한다.
3.5.2 연 결
풀박스와 배관이 연결되는 부위는 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여 구멍을 내고 커넥터, 로크너트 및 붓싱으로 고정하여야 한다.
3.5.3 접 지
풀박스는 제3종 접지공사를 하여야 한다.
3. 배 선 공 사
1. 적용기준
다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는것으로 본다.
KS C IEC 60502-4 옥내 배선용 전선 접속구 통칙
KS C IEC 60502-2 0.6/1KV가교폴리에칠렌절연 난연PVC시스 트레이용 케이블(F-CV)
KS C 3328 600V 450/750V 2종 비닐 절연 전선(HIV)
KS C 3341 450/750V 저독성 난연 폴리올레핀 전력케이블 및 절연전선(HFIX)
KS C IEC 60502-1 0.6/1KV제어용 케이블(CVV)
KS C IEC 60502-1 0.6/1KV 트레이용 난연PVC시스절연 접지용전선(F-GV)
2. 자 재
2.1 전선 및 케이블
2.1.1 전기용품 안전인증제품인 전선 및 케이블
가.도체의 공칭단면적이 35㎟, 50㎟, 70㎟인 전선(IV, HIV) 및 케이블(CV, EV)은 전기용품기술기준에 적합한 제품을 사용한다.
나.절연체에 금속체의 보강층(차폐층)을 갖는 케이블(CVS, CVV-S, CCV-S)은 전기용품 기술기준에 적합한 제품을 사용한다.
2.2 부속품
가.전기절연용 비닐점착 테이프
전선, 케이블 등의 접속부의 절연물로 KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.
나.절연용 비닐튜브
전선, 케이블 등의 색구별이 불가능할 경우 사용하며, KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.
다.동선용 압착단자
전력용 기기내부 및 기기상호 배선에 사용하는 연동연선 또는 단선의 전선을 접속하기 위하여 사용하며, KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.
라.동선용 나압착슬리브
기기용 배선 및 옥내배선에 사용하는 연동연선 및 단선의 전선상호를 접속하기 위해 사용하며, KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.
마.공업용 단자대
전선의 접속, 분기 또는 중계를 목적으로 주로 전기 제어기기, 제어반, 배전반 등의 내부에 사용하며, KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.
바. 옥내 배선용 전선 접속구(WIRE CONNECTOR)전선을 분기하거나 리드선을 인출할 때 사용하는 전선 접속구로, KS 규격에 적합한 제품을 사용한다.
사.케이블 타이
케이블 타이는 케이블 트레이 및 덕트내의 케이블을 휘더별로 묶어 고정할 때 사용하며, 전선 및 케이블 규격에 적합한 제품을 사용한다.
3. 시 공
3.1 준 비
배선은 전선관 및 박스내부를 청소한 후 입선을 하여야 한다.
3.2 전선의 색구별
전선의 색구별은 다음과 같이 하여 부하평형을 점검할 수 있도록 하고 부분적으로 색구별이 불가능할 경우 절연튜브(흑색, 적색, 청색 등)로 구별하여야 한다.
구 분 | 전 압 류 |  | 접지측 (중성선) |  | 접 지
교 류 | 갈색, 흑색, 회색 |  | 청색 |  | 녹/황 교차
직 류 | 청색, 적색
3.3 통신선과의 이격거리
옥내 강전류 전선과 통신선과의 이격거리는 다음과 같이 유지하여야 한다.
가. 전압 300V미만 : 6㎝이상(잘 보이지 않는 장소 : 12㎝이상)
나. 전압 300V이상 : 15㎝이상(잘 보이지 않는 장소 : 30㎝이상)
다. 강전류전선이 케이블일 경우에는 접촉되지 않도록 시설
3.4 입상간선의 고정
입상간선은 풀박스내에 U찬넬을 설치하고 고무패킹을 씌워 클램프로 고정하여야 한다.
3.5 전력간선의 말단처리
전력간선의 말단은 반드시 규격에 맞는 동선용 압착단자를 사용하여 고정하여야 한다.
3.6 전선의 시공
가.전선의 배관내 입선시에는 절연물에 손상이 없도록 하고, 동선의 인장강도에 영향을미치지 않도록 시공하여야 한다.
나.전선의 접속은 전선의 전기저항 증가와 절연저항 및 인장강도의 저하가 발생하지 않도록 시행되어야 한다.
다.전선의 접속을 위하여 전선의 피복을 제거할 때는 전선의 심선이 손상을 받지 않도록 와이어 스트리퍼(WIRE STRIPPER) 등으로 제거한다.
라.전선의 접속은 배관용박스, 풀박스 또는 기구내에서만 시행하여야 한다.
마.전선의 박스내 접속은 전선 접속구를 사용하여야 하며, 난연성 제품을 사용하여야 한다.
바.전선과 기기의 단자접속은 압착단자를 사용하고 버스바와의 접속시는 스프링와셔를 사용하여야 한다.
사.슬리브의 압축과정에서 슬리브내 공극이 많을 시는 전선가닥으로 충진하여 접속이 완전하도록 압착하여야 한다.
아. 동선용 압착단자와 전선사이의 충전부는 비닐캡으로 씌워야 한다.
3.7 케이블의 시공
가.케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 하고, 그 굴곡부의 곡율반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심의 것은 8배) 이상으로 하여야 한다.
나.케이블을 전선관에 인입할 경우에는 케이블의 뒤틀림을 방지하고 금속제의 박스에 인입하는 경우에는 고무붓싱 등을 사용하여 케이블 손상을 방지 하여야한다.
다.케이블을 조영재에 부설할 경우에는 케이블에 적합한 새들 등으로 그 피복을 손상하지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하여야 한다.
라.가교폴리에틸렌 절연케이블(CNCV, CV, CVV-S 등)은 접속시 수분침입으로 워터트리(WATER TREE)현상에 의한 절연파괴 사고방지를 위하여 우천시, 습기가 많은 경우에는 시행하지
아니하며, 작업자의 땀 등이 침입하거나 물방울 등이 침입하지 아니 하도록 특별히 유의한다.
마.저압 케이블의 접속은 동선용 나압착 슬리브 조인트 후 열경화성 수축튜브, 레진주입키트 또는 자기 수축형 튜브를 사용하여야 한다.
바.케이블 포설시 집중하중으로 인하여 트레이 및 케이블이 손상되지 않도록 롤러 등의 포설기구를 사용하여야 한다.
사.케이블 포설시에는 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.
아.트레이 및 덕트내 케이블은 간선회로별로 2m마다 케이블타이로 고정하여야 한다.
자.공동구내 배관 및 케이블은 직선거리 50m 및 분기 개소마다 용도별로 표찰을 부착하여야 한다.
3.8 덕트내 배선
가.금속덕트내에서는 전선을 접속하지 말아야 한다. 다만, 전선을 분기하는 경우로서 그 접속점을 용이하게 점검할 수 있는 경우에는 그러하지 아니 한다.
나.전선류는 유지, 보수, 관리 등을 고려하여, 각 회로별로 구분되도록 섞이거나 꼬이지않도록 하여야 한다.
다.금속덕트 배선을 수직으로 또는 경사지게 시설하는 경우에는 전선의 이동을 막기하여 전선을 적당한 방법으로 고정하여야 한다.
라.덕트내 배선은 각 회로별로 밴드 등을 이용해 묶어서 설치하여야 한다.
마.덕트내에 설치되는 전선류는 유지ㆍ보수시 각 회로를 판별하기 편리하도록 각 굴곡개소나 수평거리 50m 이내마다 소정의 회로명(번호 또는 기호) 을 표시한 꼬리표를 설치하여야 한다.
3.9 절연저항측정
저압전로의 절연저항은 전선상호간, 전선과 대지간, 개폐기 또는 과전류 차단기로 구분될 수 있는 전로마다 1㏁이상이어야 한다.
4. 접 지 공 사
1. 적용기준
한국산업규격
KS C IEC 60365 건축전기설비
KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관
KS C 0804 접지선 및 접지측 전선의 색별 통칙
KS C 3302 600V 비닐 절연 전선(IV)
2. 자 재
2.1 품질수준
2.1.1 접지공사의 재료는 8-3(피뢰설비공사)의 2.4(접지)에 관한 모든 사항을 준용한다.
2.1.2 전기를 사용하는 모든 기계기구, 전기기계기구 사고시 충전될 우려가 있는 모든 도체, 피뢰설비, 중성점을 갖고 있는 저압회로의 중성점등은 반드시 전기설비기술기준 및 내선규정이
정한바에 따라 접지한다. 단, 사용전압이 150V 이하로서 건조한 장소에 시설되거나 사람의 혼촉이 거의 불가능한 개소 또는 법이 정하고 있는 불가피한 개소 등과 제반 규정이 인정하는
고속형 누전차단기를 시설하는 경우 등에는 접지공사를 하지 아니할 수 있으나 감리원과 협의하여 결정한다.
2.1.3 접지공사는 모든 전기공사에 적용되며, 공사시방서 및 설계도서에 따라 시설장 소에 적합하게 시공한다.
2.1.4 접지공사에 사용되는 접지선, 접지극은 KS 규격품 또는 이와 동등이상으로 인정되는 것으로 한다.
2.2 접지선
2.2.1 접지선은 KS 해당 규격에 적합한 제품을 사용하며, 접지선은 수전실, 전기실에 시설한 것을 제외하고 KS 규격품에 의한 IV전선 또는 이와 동등이상의절연효력이 있는 전선을 사용하는
것을 원칙으로 한다.
2.2.2 접지공사의 접지선에는 다음 각호의 경우를 제외하고는 녹색표식을 한다.
(1) 접지선이 단독으로 배선되어 있어 접지선을 한눈에 쉽게 식별할 수 있을 경우
(2) 다심케이블, 다심캡타이어케이블 또는 다심코드의 1개의 심선을 접지선으로 사용하는 경우로서 그 심선이 나전선 또는 황록색의 얼룩무늬 모양으로 되어 있는 경우
(3) 부득이 녹색 또는 황록색 얼룩무늬 모양인 것 이외의 절연전선을 접지선으로 사용할 경우는 말단 및 적당한 개소에 녹색테이프 등으로 접지선임을 표시한다.
2.3 접지극
2.3.1 매설 또는 타입식(打入式)접지극으로는 철제 및 구리제로서 봉, 선을 사용하고, 접지극은 다음 각호의 것을 원칙으로 하며, 이와 동등 이상의 접지성능이 있는 것으로 한다.
(1) 동봉, 동피복강봉을 사용하는 경우에는 지름 8mm 이상, 길이 0.9m 이상의 것
(2) 철관을 사용하는 경우는 외경 25mm 이상, 길이 0.9m 이상의 아연도금가스철 관 또는 후강전선관일 것.
(3) 철봉을 사용하는 경우에는 지름 12mm 이상, 길이 0.9m 이상의 아연도금한 것.
(4) 동복강판을 사용하는 경우에는 두께 1.6mm이상, 길이 0.9m 이상, 면적 250㎠ (한쪽면)이상의 것
(5) 탄소피복강봉을 사용하는 경우에는 지름 8mm 이상, 길이 0.9m 이상의 것
2.3.2 지중에 매설되어 있는 수도관이 있으며, 대지간의 전기저항치가 3Ω이하를 유 지하는 금속제 수도관로는 수도관로 관리자의 승낙을 얻어서 이것을 제1종접지공사, 제2종 접지공사,
제3종 접지공사, 특별 제3종 접지공사 기타의 접지극으로 사용할 수 있다.
2.3.3 접지단자는 KS 해당 규격에 적합한 구조의 것을 사용한다.
3. 시 공
3.1 시설조건
3.1.1 모든 접지공사는 전기설비기술기준, 내선규정, 배전규정등에서 규정하고 있는 기준에 적합하게 시공한다. 단, 경우에 따라 NEC 해당 규정의 접지항목을 적용할 수 있다.
3.1.2 접지공사 시공시 10-3(피뢰설비공사)의 3.3(접지극)과 3.4(기존 접지전극)에 관한 사항을 준용한다.
3.1.3 접지공사 시에는 전기설비기술기준에서 정하고 있는 접지저항값은 최대값이므로 필요개소의 접지저항은 이 값보다 항상 적은 값으로 유지될 수 있도록 접지공사를 한다.
3.1.4 접지공사는 공사시방서 및 설계도서에 따라 접지봉을 설치하여도 소정의 접지 저항값을 얻을 수 없는 경우는 소정의 접지저항을 얻을 수 있을 때까지 접지봉을 추가로 설치하거나 위치
및 시공방법을 조정하여 필요한 접지저항값을 얻도록 한다. 접지봉 매설시 감리원이 입회하여야 하며, 정확한 매설위치를 준공도면에 표시하여 제출한다.
3.1.5 제규정이 요구하는 접지저항값은 언제 시험하여도 소정의 저항값 이하를 얻을 수 있어야 하며, 접지극 및 접지모선의 설치위치는 준공도면에 명확히 표시되어야 하고, 준공후 측정된
저항값은 감리원에게 제출한다. 또한, 준공후 하자보수기간 이내에 소정의 저항값을 얻을 수 없는 경우에는 재시공하여 소정의 저항값을 얻을 수 있도록 한다.
3.1.6 접지와 전기적 접속(본딩)의 목적과 의미는 크게 다르므로 이를 혼용하여 시설 하지 않는다.
3.1.7 접지는 이상전류를 대지로 방류하기 위한 의도적인 설비로 항상 전압이 인가되거나 발생될 수 있는 설비를 대상으로 하고 전기적 접속(본딩)은 평상시 전압이 인가되지 않는 단순
금속체를 낮은 저항으로 서로 연결함을 원칙으로 한다.
3.2 접지선의 시설
접지공사의 접지선의 굵기 선정 및 시설방법은 내선규정에서 정한 방법의 규정에 따라 다음 각호에 적합하게 시공할 수 있으며, NEC 해당 기준에 따를 경우 예외로 한다.
3.2.1 제1종 접지공사, 제3종 접지공사 및 특별 제3종 접지공사의 접지선은 다음의 각호에 적합하게 시설한다.
(1) 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관(가스철관 등을 포함한다), 합 성수지관 등에 넣는다. 단, 피뢰침, 피뢰기용 접지선은 노출 시공을 원칙으로 한다.
(2) 접지선은 피접지기계기구에서 60cm 이내의 부분과 지중부분을 제외하고는 금 속관, 합성수지관등에 넣어 외상을 방지한다.
(3) 접지하는 전기기계기구의 금속제외함, 배관등과 접지선과의 접속은 전기적으로 나 기계적으로 확실하게 한다.
3.2.2 특별고압전로 또는 고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 는 제2종 접지공사를 시행한다. 단, 저압전로의 사용전압이 300V이하의 경우 에 있어서 당해
접지공사를 중성점에 시설하기 어려울 경우는 저압측의 임의의 한 개 단자에 시설할 수 있다.
3.2.3 전기실 이외에 접지선을 전주, 옥측(屋側) 기타 사람이 접촉될 우려가 있는 장 소에 시설하는 제1종 및 제2종 접지공사의 접지선은 다음 각 호에 의한다.
(1) 접지극은 지하 75cm 이상의 깊이로 매설한다.
(2) 접지선은 접지극에서 지표상 60cm 까지의 부분에는 절연전선, 캡타이어케이블 (3종 캡타이어케이블, 3종 클로로프렌 캡타이어케이블, 3종 클로로설폰화폴리 에틸렌캡타이어케이블, 4종
캡타이어케이블, 4종 클로로프렌캡타이케이블 또는 4종 클로로설폰화 폴리에틸렌캡타이어케이블에 한한다) 또는 케이블(클로로프 렌외장케이블 및 비닐외장케이블에 한한다)을 사용한다.
(3) 접지선의 지표면하 75cm 에서 지표상 2m 까지의 부분에는 합성수지관(두께 2mm 미만의 합성수지제전선관 및 CD관을 제외한다) 또는 이와 동등 이상의 절연효력 및 강도가 있는 것으로
덮는다.
3.2.4 전등전력용, 소세력회로용 및 출퇴근표시등회로용의 접지극 또는 접지선은 피 뢰침용의 접지극 및 접지선에서 2m 이상 이격하여 시설한다. 단,
건축물의 철골 등을 각각의 접지극 및 접지선에 사용하는 경우나 NEC 기준에 따를 경우 예외로 한다.
3.3 접지극의 시설
3.3.1 접지극은 가급적 물기가 있는 장소로서 가스, 산(酸) 등으로 인하여 부식될 우려가 없는 장소를 선정하여 지중에 매설하거나 타입(打入)한다.
3.3.2 접지선과 접지극은 납땜 기타 확실한 방법에 의하여 접속한다. 단, 피뢰침, 피 뢰기용 접속은 납땜 접속을 하지 않는다.
3.3.3 금속제 수도관로를 접지극으로 사용하는 경우의 공사방법은 다음의 각호에 적 합하게 시설한다.
(1) 접지선과 금속제 수도관로와의 접속은 안지름 75mm 이상의 금속제 수도관로 의 부분에 또는 여기에서 분기된 안지름 75mm 미만인 금속제
수도관로의 분기점에서 5m 이내의 부분에서 한다. 단, 금속제 수도관로와 대지간의 전기저항치가 2Ω 이하일 경우에는 분기점에서의 거리는 5m 를 초과할 수 있다.
(2) 접지선과 금속제 수도관로와의 접속개소를 수도계량기에서 수도수용가측에 설 치할 경우에는 수도계량기를 사이에 두고 견고한 본드선을 부착한다.
(3) 접지선과 금속제 수도관로와의 접속개소를 사람이 접촉될 우려가 있는 곳에 설치할 경우는 손상을 방지하기 위하여 방호장치를 시설한다.
(4) 접지선과 금속제 수도관로의 접속에 사용하는 접지금구는 접속부에 전기적 부 식이 발생되지 아니하는 것을 사용한다.
3.4 현장품질관리
3.4.1 현장시험 및 검사는 각 기기 및 기구가 정상으로 견고하게 설치되어 있는지 검 사한다.
3.4.2 접지저항 측정 및 접속부 검사
(1) 각 접지공사의 접지저항값은 다음 표의 값을 참고한다.
접지공사의 종류 |  | 접 지 저 항 값
제1종 접지공사 |  | 10Ω 이하 (NEC 규정 적용시 권고 : 5Ω 이하)
제2종 접지공사 |  | 현장 사정에 따라 계산된 접지 저항값
(NEC 규정 적용시 권고 : 5Ω 이하)
제3종 접지공사 |  | 100Ω 이하 (NEC 규정 적용시 권고 : 5Ω 이하)
특별 제3종 접지공사 |  | 10Ω 이하 (NEC 규정 적용시 권고 : 5Ω 이하)
(2) 지상 각 접속부분을 검사하고, 기타 손상된 곳이 없는 가를 점검한다.
5. 분 전 반
1. 적용기준
다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
KS C 4613 누전 차단기
KS C 8320 분전반 통칙
KS C 8321 배선용 차단기
2. 제 출 물
2.1 제작도면은 골조공사 착수 전까지 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 사용 또는 설치하여야 한다.
2.2. 제작도면
1)분전반 외형도
2)내부회로도
3)기기 배치도
4) 전기용품 안전인증서 사본
3. 자 재
3.1 구 조
가.분전반의 크기 및 재질은 설계도면에 따른다.
나.손잡이 및 나사는 녹이 생기지 않는 제품을 사용하여야 한다.
다.손잡이는 분리형 KEY를 겸용할 수 있는 구조이어야 한다.
라.속판(MCCB COVER)은 분리가 용이하도록 "ㄷ"자형 손잡이를 부착하여야 한다.
마.문짝 뒷면에는 분전반 결선도를 부착하여야 한다.
바.명판은 백색아크릴(80x20x2t)에 흑색문자로 음각하여 취부하여야 한다.
3.2 배선용 차단기
배선용 차단기는 KS 규격에 적합한 것으로 차단용량이 충분한 제품을 사용하여야 한다.
3.3 누전차단기
누전차단기는 KS C 4613에 적합한 것으로 지락보호 및 과부하 보호겸용을 사용하며, 규격 및 특성은 다음과 같다.
가. 정격전류 및 극수 : 도면에 의함
나. 정격 감도전류 : 30㎃(고감도형)
다. 동작시간 : 0.03초 이내(고속형)
3.4 도체
가.도체는 도전률 96% 이상의 동대를 사용하고 동대 상호간은 충분한 간격을 유지하여야 한다.
나.동대의 사용이 곤란한 경우에는 절연전선을 사용한다.
다.모선의 굵기는 주차단기의 정격전류보다 높은 허용전류의 것을 사용하여야 한다.
4. 시 공
4.1 설치높이 등
가.분전반 설치높이는 별도표기가 없는 경우 바닥에서 상단까지 MH 1,800 으로 한다.
나.분전반 및 계량기함은 수평수직이 맞아야 하고 매입깊이는 건축마감면에 맞도록 하여야 한다.
4.2 분전반 설치
가.분전반내 전선 또는 케이블 접속시 수직하중을 받는 경우 간선지지용 U채널을 부착하여 전선을 지지하여야 한다.
나.중성선 접속은 압착터미널 러그를 사용하며 압착터미널 러그 고정은 버스바에 스프링와셔를 채우고 볼트로 조여야 한다.
다.압착터미널 러그 사용부위는 터미널 러그와 전선사이의 충전부를 절연 비닐캡으로 씌워야 한다.
라.중선선 및 접지단자대는 하부에 설치하고 압착터미널은 고정할 수 있는 구조로 한다.
마. 함내 전선접속시 전선의 여유분을 두고 케이블 타이 등으로 전선을 고정한다.
바. 단자결선시 압착터미널 부위 전선색상은 버스바 색상과 동일하게 시공한다.
사. 간선의 규격과 차단기 단자결선시 간선의 소선을 절단하지 않도록 하여야 한다.
4.3 접 지
분전반 및 철재계량기함은 제3종 또는 특별 제3종 접지공사를 하여야 한다.
4. 수 변 전 설 비 공 사
1. 적용기준
한국산업규격
KS C IEC 60365 건축전기설비 |  |  |  | KS C 1204 전력량‧무효 전력량 및 최대 수요전력 표시장치(분리형)
KS C IEC 60071 절연협조 |  |  |  | KS C 1206 무효 전력량계 |  |  | KS C 7702 전구류의 베이스 및 소켓
KS C IEC 60076 전력용 변압기 |  |  |  | KS C 1207 전력량계(변성기부 계기) |  |  | KS C 8304 상자 개폐기(저압회로용)
KS C IEC 60129 교류단로기 및 접지개폐기 |  |  |  | KS C 1208 보통 전력량계(단독 계기) |  |  | KS C 8321 배선용 차단기
KS C IEC 60141 OF케이블 및 가스압케이블 |  |  |  | KS C 1211 최대 수요 전력계 |  |  | KS C 8331 특초고압 교류차단기
KS C IEC 60197 고체 전기절연재료의 절연저항 |  |  |  | KS C 1303 지시 전기 계기
KS C IEC 60216 전기절연재료의 내열성 결정 |  |  |  | KS C 1304 배전반용 지시 전기 계기의 치수
KS C IEC 60228 절연케이블용 도체 |  |  |  | KS C 1706 계기용 변성기(표준용 및 일반 계기용)
KS C IEC 60255 전기릴레이 |  |  |  | KS C 2301 전기 절연유
KS C IEC 60265 고압스위치 |  |  |  | KS C 2620 동선용 압착단자
KS C IEC 60269 저전압 퓨즈 |  |  |  | KS C 3302 600V 비닐 절연 전선(IV)
KS C IEC 60332 전기케이블의 난연성 |  |  |  | KS C 3325 전기 기기용 비닐 절연 전선(KIV)
KS C IEC 60601 진단용 X선 고전압 발생장치 |  |  |  | KS C 3328 450/750V 2종 비닐 절연 전선(HIV)
KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 |  |  |  | KS C 4302 중형 3kV 유입 변압기
KS C IEC 60694 고압개폐기 및 제어기기 |  |  |  | KS C 4303 소형 6kV 유입 변압기
KS C IEC 60726 건식변압기 |  |  |  | KS C 4502 단로기
KS C IEC 60811 전기케이블의 절연체 및 시스 |  |  |  | KS C 4507 큐비클식 고압 수전 설비
KS C IEC 60905 건식변압기의 부하지침 |  |  |  | KS C 4511 고압 교류 부하 개폐기
KS C IEC 60919 고전압 직류시스템의 성능 |  |  |  | KS C 4601 고압 지락 계전장치
KS C IEC 61010 측정, 제어와 연구실용 전기 |  |  |  | KS C 4610 고압 피뢰기
KS C IEC 61234 전기절연재료의 수화안정성 |  |  |  | KS C 4611 고압 교류 차단기
KS C IEC 61302 전기절연재료 - 내트래킹성 |  |  |  | KS C 4612 고압 전류 제한 퓨즈
KS C IEC 61558 전력용 변압기, 전원공급장치 |  |  |  | KS C 4613 누전 차단기
KS A 3504 안전 표지판 |  |  |  | KS C 4802 고압 및 특별 고압 진상 콘덴서
KS C 1201 전력량계류 통칙 |  |  |  | KS C 4805 전기 기기용 콘덴서
KS C 1203 전력량계류의 내후 성능 |  |  |  | KS C 7506 배전반용 전구
KS C 8401 강제 전선관
KS C 8422 금속제 가요 전선관
KS C 8450 부스관로
KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품
KS C 8460 금속제 전선관용 부속품
KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 5530 동 부스 바
KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄합금박
한국전력 표준규격 및 잠정규격 (ESB, PS)
ESB 143-310-385 권선형 계기용 변압기
ESB 145 변류기
ESB 150 교류차단기
ESB 151-181-596 단로기
ESB 153-261-282 전력용 피뢰기
ESB 158 배전반 일반규격
ESB 158-680 폐쇄배전반
PS 117-810-875 23kV 케이블 종단접속재 및 직선접속재
2. 자 재
2.1 품질수준
2.1.1 고압수전설비 또는 특별고압수전설비의 기계기구 및 전선
(1) 고압수전설비 또는 특별고압수전설비의 기계기구 및 전선은 전기설비기술기준, 내선규정, 한국산업규격, 한국전기공업협동조합규격(KEMC), 한국전력공사 표준 규격(ESB) 등의
규정에 적합한 표준품 이상으로 한다.
(2) 이 시방과 설계도서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않은 경우에는 이와 동등 이상인지 여부에 대하여 감리원의 승인을 받아 선정한다.
2.1.2 보안상의 책임분계점과 구분개폐기
(1) 보안상의 책임분계점은 자가용 전기설비소유자(이하 ｢자가용｣이라 한다)의 구 내에 설정한다. 단, 전기사업자가 자가용 인입선 전용의 분기개폐기를 시설하는 경우 또는 특별한 사유에
의하여 자가용의 구내에 설정하기 곤란한 경우에는 보안상의 책임분계점을 자가용의 구외에 설정할 수 있다.
(2) 보안상의 책임분계점에는 구분개폐기(보수점검시 전로를 구분하기 위한 개폐 기를 말한다)를 시설한다. 단, 전기사업자가 자가용인입선전용의 분기개폐기를 시설하는 경우에는
보안상의 책임분계점에 근접된 곳에 구분개폐기를 시설할 수 있다.
(3) 구분개폐기에는 부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기를 사용한다. 단, 전기사업자 가 자가용 인입선 전용의 분기개폐기를 시설하는 경우에는 단로기를 옥내에 또 는 금속제의 함에
넣어 옥외에 시설하는 외에 이것을 조작할 때 부하전류의 유 무가 확인될 수 있도록 시설하는 경우에는 구분개폐기로서 단로기를
사용할 수 있다.
(4) 부하개폐기는 기중개폐기, 진공개폐기등 불연성 절연물을 사용한 것으로 한다.
2.2 고압 스위치기어
2.2.1 기능
(1) 스위치기어는 개폐기기와 개폐기기의 조작․측정․보호․조정 등을 행하는 기 구를 조합시켜, 변경가능한 내부접속, 부속기기류, 폐쇄함 및 지시구조물을
구비한 기기․장치의 집합체를 의미한다. 컨트롤기어는 위의 기능을 제어의 목적으로 구성한 것을 의미한다.
(2) 정격전압 3.6kV 이상 36kV이하의 공장조립식 금속 폐쇄형 스위치기어 및 컨트 롤기어에 적용한다.
(3) 고압 스위치기어는 KS, KEMC, ESB 해당 규격에 적합하여야 한다.
2.2.2 구조
(1) 인출형의 교류차단기 및 개폐기를 사용하는 경우 인출용 가이드 레일 및 스토 퍼 등을 구비한다.
(2) 다단식 배전반은 리프트에 의하여 교류차단기의 조립, 적재 등을 쉽게 행할 수 있는 구조로 한다.
(3) 교류차단기는 고정취부식의 것은 볼트 등을 사용하고 인출형은 이동방지장치 를 이용한 구조체에 고정한다.
(4) 배전반은 견고하고 양질의 재료를 사용하여 전기적 기계적 특성이 우수하고, 전선의 접속, 개폐장치의 조작, 기기의 보수 및 점검을 안전 용이하게 수행할 수 있는 구조로 한다.
(5) 구조는 정전하(靜電荷)에 따른 위험배제와 접속케이블 및 기기의 전압시험, 케 이블고장 개소의 탐지, 케이블의 접지, 위상순서검사 등을 안전하게 수행할 수 있도록 한다.
(6) 교체가 필요한 동일규격의 모든 부품은 필요시 부품 또는 부품 군별로 용이하 게 교환할 수 있는 호환성을 가져야 하며 교체는 간단히 행할 수 있어야 한다.
(7) 배전반은 단위폐쇄형을 상호연결 조립하는 방식으로서 증설, 이설등 설치가 간 단 용이한 분할구조로 한다.
(8) 외피 내부의 각 격실의 기기류는 각 기기의 표준규격에 적합한 구조와 성능을 갖추어야 한다.
(9) 모선의 접속구조는 외피내 임의의 개소의 기기를 단시간내에 절체 분기접속이 용이하여야 한다
(10) 배전반 내부 아크로 인한 이상압력을 안전하게 방출할 수 있는 구조로 한다.
(11) 배전반 전면에는 계기, 계전기, 제어스위치 등을 부착한다.
(12) 배전반은 정면 및 후면에 명판을 부착하되, 후면에 보수점검공간이 없는 경우 에는 정면에만 부착하고, 명판은 합성수지제 또는 금속제로 하여 문자가 쉽게 지워지지 않도록 한다.
(13) 변압기, 교류차단기 등은 볼트 등으로 바닥판 또는 구성재에 견고하게 고정한다.
(14) 배전반내에 고압인입 및 인출용 케이블헤드 취부 여유를 고려하여 취부대 등 을 설치한다.
(15) 변압기, 교류차단기, 고압 진상 콘덴서 등의 기기단자의 고압충전부에는 보호 판 등을 설치한다. 단, 사람이 쉽게 접촉할 수 없는 경우는 예외로 한다.
2.2.4 도전부
(1) 고압 주회로는 그 회로를 보호하는 차단기의 정격차단전류(차단전류를 한류하 는 것은 그 한류값)에 대한 기계적 강도 및 열적 강도를 가진 것으로 한다.
(2) 고압의 주회로 배선에는 KS 표시품인 고압용 절연전선을 사용한다.
(3) 저압의 주회로 배선에 동대 또는 동봉을 사용하는 경우는 도전률 97%이상의 것으로 하고 피복, 도장, 도금 등으로 산화방지처리를 한다.
(4) 저압의 주회로에 전선을 사용하는 경우 KS 해당 규격에 적합하여야 한다.
(5) 배전반의 제어회로의 배선은 1.5mm²이상, 계기용 변성기의 2차 회로의 배선 은 2.5mm²이상으로 한다. 단 전자회로용 반내 배선은 제조자의 표준으로 한다.
(6) 주회로 도체는 말단부 또는 일부에 색별을 실시한다.
① 3상회로 또는 단상3선식회로에서 분기하는 회로는 분기전 색별에 의한다.
② 3상 교류의 상은 제1상, 제2상, 제3상 순으로 상회전하는 것으로 한다.
③ 좌우, 원근의 구별은 각 회로부분에서 주가 되는 개폐기의 조작측 또는 여기 에 준하는 측에서 본 상태로 한다.
(7) 전류용량은 다음에 의한다.
① 변압기에 직접 접속하는 모선의 전류용량은 유입 변압기에서는 정격전류의 1.1배 이상, 몰드변압기에서는 정격전류의 1.0배이상으로 한다.
② 모선의 전류용량은 그 모선에서 분기하는 배선용 차단기 등의 정격전류의 총 합으로 한다. 단, ①에 제시한 모선전류용량을 초과하는 경우에는 그 전류용량으로 하여도 된다.
③ 모선과 배선용 차단기 등을 접속하는 분기도체의 전류용량은 그 배선용 차단 기 등의 정격전류이상으로 한다.
(8) 저압의 주회로 중성모선은 다음에 의한다.
① 중성모선의 전류용량은 다른 모선의 전류용량과 동일하게 한다.
② 다선식 전로의 중성모선에는 과전류 차단기를 설치하지 않는다. 단, 과전류 차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단되는 것은 예외로 한다.
(9) 변압기와 동대와의 접속은 가요성 도체 또는 전선을 사용하여 가요성이 있도 록 접속한다.
(10) 저압의 외부배선을 접속하는 단자부(기구단자부를 포함한다.)는 전기적, 기계 적으로 완전하게 접속한다.
① 터미널 랙을 사용하는 경우 압착단자로 하고, 주회로에 사용하는 압착단자는 KS 해당 규격에 적합한 것으로 한다.
② 절연피복이 없는 터미널 랙은 절연 갭 또는 절연 커버를 부설한다.
2.2.5 반내 기구류
(1) 배선용 차단기는 KS 해당 규격에 적합한 것으로 한다.
(2) 누전 차단기는 KS 해당 규격에 적합한 KS 표시품으로 한다.
(3) 전자접촉기는 콘덴서 개폐용인 경우 상시여자방식으로 한다.
(4) 계기용 변성기는 KS 해당 규격에 적합한 것으로 한다.
(5) 영상변류기는 고압 지락 계전기용으로 사용하는 것은 KS 해당 규격에 적합한 것을 사용하는 것으로 한다.
(6) 지시계기는 KS 해당 규격에 적합하고 기계식은 KS 표시품으로 한다.
① 지시계기의 계급은 1.5급으로 한다.(주파수계, 위상계, 역률계, 무효전력계는 제외한다.)
② 주파수계의 계급은 1.0급으로 한다.
③ 위상계, 역률계 및 무효전력계의 계급은 5.0급으로 한다.
④ 디지털식 지시계기는 복수의 계기를 병용하여 한 대로 여러 항목을 표시하여 도 된다.
(7) 최대 수요 전력계는 KS C 1211 규격에 적합한 것으로 한다.
(8) 적산 계기는 KS 해당 규격에 적합한 것으로 한다.
2.2.6 접지
(1) 일반적으로 접지계통은 고장전류에 따른 열적 기계적 응력에 충분히 견디어야 한다.
(2) 타부분과 단로될 수 있는 주회로와 각 부분은 접지할 수 있어야 한다.
(3) 단위기기 유닛의 외피는 접지도체와 접속 접지되어야 하며, 모든 금속부분과 주회로 또는 보조회로에 속하지 않는 다른 모든 부분은 직접 접지도체에 접속 하거나 금속구조물 부분을 통하여
접속되어야 한다.
(4) 접지되는 각 부분의 상호연결은 볼트조임 또는 용접처리하여 본체 덮개, 문짝, 격벽 또는 기타 구조물 부분간에 전기적으로 접속되도록 한다. 고압격실의 문 짝은 적절한 방법에 의해
본체틀에 접속한다.
(5) 상기 접지된 인출부의 금속부분은 시험 또는 단로상태에서 접지접속을 유지함 은 물론 보조회로가 모두 단로되지 않은 인출중에도 접지되어 있어야 한다.
2.2.7 표시
배전반에는 정면 문 또는 내면에 다음사항을 기록한 명판을 설치한다.
(1) 명칭
(2) 형식
(3) 옥내, 옥외 구별
(4) 수전형식(상, 선식, kV)
(5) 정격주파수
(6) 수전설비용량(kVA)
(7) 정격 차단전류(kA)
(8) 총중량(kg)
(9) 제조자 및 제조년월
2.3 저압 스위치기어
2.3.1 기능
(1) 저압 스위치기어는 KEMC, ESB의 해당 규격에 적합한 것으로 한다.
(2) 일반적으로 정격전압 600V이하의 저압선로에 접속하는 저압 스위치기어에 적용한다.
(3) 폐쇄함에 수납되어 있는 기기는 제조자의 규격에 의한다.
(4) 각 분기회로의 전류 흐름을 상별로 측정할 수 있는 구조로 한다.
2.3.2 구조
(1) 금속함
① 외함은 견고한 금속체로 하며 내장기기의 중량 작동에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조로 한다. 외함의 최저 두께는 철판의 경우 옥내형 1.6mm,
옥외형 2.3mm로 하며, 다른 금속인 경우와 동등 이상의 강도를 가지며, 실외 에서 사용되는 것은 밑판을 설치할 필요는 없다.
② 칸막이에 금속판을 사용하는 경우 판두께는 함체 상호간이 1.6mm 이상, 기타 는 1mm이상으로 하며, 절연물을 사용할 경우에는 난연성으로 두께 3mm
이상의 것을 사용한다. 칸막이는 볼트조임 또는 용접하여 착탈가능한 것으로 공구를 사용하지 않으면 탈착되지 않도록 한다.
③ 감시제어기구의 점검을 필요로 하는 부분은 도어로 하며 옥외형은 잠금장치 를 채울 수 있도록 한다.
④ 일반적으로 사용되는 저압 스위치기어는 외함에 방청처리하며 내구성이 강한 도료로 도장한다.
⑤ 감시창을 설치할 경우는 유리 또는 감시에 지장이 없는 내구성의 투명한 재 료를 사용한다.
⑥ 내장기기의 온도가 최고허용온도를 초과할 경우에는 적당한 환기구 또는 환 기장치를 한다.
(2) 배선이격거리
저압 주회로의 충전부 상호간 및 충전부와 비충전 금속체와의 이격거리는 공간 및 연면에서 10mm이상으로 한다. 단, 300V를 초과하는 선간전압이 가해지는 부분의 연면거리는 20mm
이상으로 한다.
2.3.3 접지
(1) 접지모선
일열반이 되는 저압 스위치기어에는 전체에 대하여 3mm×25mm 알루미늄 또 는 동제 접지모선을 설치하여 접지선이 접속할 수 있는 구조로서 점검이 용이 하도록 설치한다.
(2) 접지선
기기 및 회로에는 적합한 접지선으로 접지를 한다. 계기용 변성기의 2차 및 3차의 접지선은 KS 해당 규격에 적합한 전선을 사용한다.
(3) 금속함의 접지
금속함의 접지모선과 전기적으로 접속된 것으로 한다. 칸막이판 등 비충전부의 금속볼트 조임 또는 용접에 의해 금속함에 전기적으로 접속된 것으로 한다.
(4) 인출형기기의 접지
인출형차단기, 변압기등의 외피는 접지모선에 전기적으로 접속되어 있으며 본체를 인출할 때는 용이하게 분해가 가능한 것으로 한다.
(5) 고정형 기기의 접지
고정형 차단기, 변압기 등의 외함은 접지모선에 전기적으로 접지되어 있어야 한다. 또한, 단로기, 변류기등 외함를 갖지 않은 기기부착대 등은 금속볼트로 조여 접지한다.
2.4 교류차단기
2.4.1 기능
(1) 공칭전압 3.3㎸ 이상인 주파수 60㎐의 삼상 교류회로에 사용하는 교류차단기에 대하여 적용한다.
(2) 교류차단기는 KS, KEMC, ESB의 해당 규격에 적합하여야 한다..
2.4.2 정격
교류차단기의 정격항목은 다음에 의하고, 세부규격은 공사시방서에 의한다.
(1) 정격 전압
(2) 절연강도
(3) 정격 주파수
(4) 정격 전류
(5) 정격 차단전류
(6) 정격 과도회복전압
(7) 정격 투입전류
(8) 정격 단시간전류
(9) 정격 차단시간
(10) 표준동작책무
(11) 회로조건
(12) 정격 조작전압, 조작압력 및 제어전압
(13) 정격 차단충전전류
(14) 부속변류기
2.4.3 구조
(1) 차단기는 각 부에 양질의 재료를 사용해서 전기적 및 기계적으로 충분한 내구 성을 갖고, 조작은 원활하고 확실하며 충격이 적고 설치상태에서 필요로 하는
외부점검을 안전하고 쉽게 할 수 있는 구조로 한다. 특히 볼트 체결부분은 기 계적 충격에 의하여 이완되지 않는 구조로 한다.
(2) 차단기의 각부는 조작시의 충격하중, 단락시의 전자력에 최대 풍속 40m/sec 의 풍압 하중(옥외용에 한함)이 중첩되어도 이에 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.
(3) 차단기의 부품중에서 마모 또는 열화로 대체가 필요한 부품은 부품 또는 부품 군별로 용이하게 바꿀 수 있는 호환성을 가져야 하며, 대체는 간단히 행할 수 있는 구조로 한다.
2.4.4 접지
(1) 개폐기 몸체에는 도체지름 2.5mm²이상(공칭단면적 25mm²이하)의 접지선을 접 속할 수 있는 접지단자를 설치한다.
(2) 독립된 제어장치에는 도체지름 1.5mm²이상(공칭단면적 6mm²이하) 접지선을 접속할 수 있는 접지단자를 설치한다.
(3) 단자에는 접지선을 확실하게 부착할 수 있는 볼트, 너트를 부속시켜야 한다.
2.5 변압기
2.5.1 기능
(1) 건축물 전기실에 시설하는 전력용 변압기에 대하여 적용한다.
(2) 변압기는 KS, KEMC의 해당 규격에 적합하여야 한다.
2.5.2 정격
변압기는 저손실 고효율 몰드형 변압기로 하고, 변압기의 일반적인 정격항목은 다음에 의한다.
(1) 변압기의 단상, 3상별 정격용량
(2) 변압기 권선의 전압
(3) 정격 주파수
(4) 각변위, 극성, 단자기호
(5) 절연종류
(6) 백분율 % 임피던스
(7) 변압기 각 권선단자의 부싱 정격
2.5.3 특별고압용 변압기
(1) 공칭전압 및 절연강도는 다음 표를 참고한다.
종 별 |  | 몰 드
공칭전압(kV) |  | 22 | 33
시험전압(kV) | 단시간교류 | 50 | 70
| 뇌임펄스전파 | 95 | 130
| 뇌임펄스재단파 | - | -
(2) 탭은 외부에서 절체할 수 있는 것으로 한다.
(3) 정격은 연속정격으로 한다.
(4) 냉각방식은 자냉식으로 한다. 단, 냉각팬 또는 브로워에 의한 강제 순환식으로 된다.
(5) 제조자의 표준부속품, 다이얼 온도계, 가스입의 경우는 연성계(각각 경보접점 붙임)
(6) 22kV 수전용의 것은 8시간으로 130%의 과부하 운전이 년 3회 가능한 것으로 한다.
2.6 특고압 진상 콘덴서
2.6.1 기능
(1) 역률개선을 목적으로 부하와 병렬로 접속하여 사용하는 고압 또는 특별고압 진상콘덴서에 대하여 적용한다.
(2) 고압 및 특별고압 진상콘덴서는 KS 해당 규격에 적합한 것으로 한다.
(3) 상수는 3상으로 한다.
2.6.2 정격
고압 및 특별고압 진상콘덴서의 정격항목은 다음에 의한다.
(1) 정격 전압 (2) 절연기준 (3) 상수 (4) 정격 주파수 (5) 정격 용량
2.6.3 구조
(1) 콘덴서는 취급하기 편리하고, 실용상 충분한 강도를 갖는 구조로 한다.
(2) 소자는 KS 해당 규격에 적합한 성능을 갖는 것으로 하며, 전기절연유는 KS 해당 규격에 적합한 절연유로 무공해성 절연유로 함침한다.
(3) 케이스는 철판 기타 적당한 재료로서 운반 및 사용 중에 손상하지 않도록 견 고하고, 기름이 스며 나오지 않게 제작하여야 하며, 도장 기타 적당한 방법으로
방청, 방부처리를 하고, 설치용 붙임 잔부속을 달아야 한다.
(4) 선로단자 및 접지단자는 접속선을 확실히 접속할 수 있는 것으로 한다.
(5) 방전장치로 방전저항을 내장한 콘덴서에 대한 방전저항은 콘덴서의 잔류전압 을 5분간에 50V 이하로 저하시킬 수 있는 것으로 한다.
(6) 고압 진상 콘덴서용 직렬 리액터는 다음에 의한다.
① 종별은 유입 또는 몰드식으로 하고 세부사항은 특기시방서에 의한다.
② 상수는 3상으로 하고 정격회로전압은 6.6kV로 한다.
③ 온도상승 검출용 경보접점을 가진 보호 스위치를 부속시킨다.
④ 직렬리액터를 삽입하면 콘덴서 단자전압 및 진상용량이 증가함으로 다음 표 에 의하여 정격전압 및 용량계산시 참고한다. 즉, 콘덴서 용량의 8%이상의
직렬 리액터를 사용하면 콘덴서 단자전압이 8%의 직렬 리액터의 경우 약 9%, 13%의 직렬 리액터의 경우 약 15% 상승하므로 주의한다.
(7) 고조파 등이 많이 발생하는 경우를 대비하기 위하여 고조파에 대한 대책을 마 련하고 감리원과 협의를 한다.
2.7 피뢰기
2.7.1 기능
(1) 교류전력계통에서 뇌 또는 회로개폐에 의한 과전압을 제한하며, 속류를 차단 하는 보호장치로서 비직선형 저항과 직렬간극으로 구성된 피뢰기로 한다.
(2) 피뢰기는 KS, KEMC, ESB의 해당 규격에 적합한 것으로 한다.
2.7.2 정격
피뢰기의 정격항목은 다음에 의하고, 세부규격은 공사시방서에 의한다.
(1) 정격 전압 및 공칭방전전류 (2) 정격 주파수 (3) 피뢰기의 분류
2.7.3 구조
(1) 대기에 노출된 플랜지 브래킷, 볼트, 너트등 금속부분은 50㎎/cm²이상의 용융 아연도금 또는 동등한 내부식도금을 한다.
(2) 피뢰기의 자기용기와 연결 접착부분은 누기와 침수에 대한 완전 밀봉을 하여 온도변화와 풍우하에서도 내부에 습기 침입으로 특성변화나 못쓰게 되는 일이 없도록 한다.
2.8 전력퓨즈(PF)
2.8.1 정격전압
(1) 3상 회로에서 사용가능한 전압한도를 표시하는 것으로서 선로의 공칭전압에 대해 다음과 같이 나타내고 있다.
(V)
(2) 퓨즈의 정격전압은 선로의 계통이 접지, 비접지에 무관하고 계통 최대선간 전 압에 의해 선정하게 되어 있다. 즉, 계통최대선간 전압이 전력퓨즈의
최대설계 전압보다 커서는 안된다는 뜻이며 이것은 3상의 퓨즈가 동시에 용단이 안되어 1상분이 계속 연결되어 있을 경우에 타 용단된 퓨즈 양극에 인가되는
전압이 선간전압과 같고 또한 용단시의 이상 고전압 발생 등을 배려한 것이다.
계통전압(공칭전압)(V) |  | 퓨 즈 정 격
|  | 퓨즈정격전압(kV) |  | 최대설계전압(kV)
6600 |  | 6.9 또는 7.5 |  | 8.25
22,000 또는 22,900 |  | 23 |  | 25.8
66000 |  | 69 |  | 72.5
154000 |  | 161 |  | 169
(주) 전력퓨즈의 정격전압 결정은 그 계통의 접지, 비접지에 관계없이 계통 최대 선간전압에 의해 선정한다.
3. 시 공
3.1 시설조건
3.1.1 옥내의 시설
(1) 기기 주위에는 유지관리 공간을 고려한다.
(2) 기기의 중량을 산정하여 바닥강도를 재확인한다.
(3) 변압기의 발열등으로 실온이 상승될 염려가 있을 경우에는 환기구멍 또는 환 기장치 등을 설치한다.
(4) 습기 또는 결로 등에 의한 절연저하의 염려가 있는 경우에는 적절한 대책을 강구한다.
(5) 전기실에는 수도관, 증기관, 덕트(전기실 환기용은 제외) 등을 통과시키지 않는다.
3.1.2 옥외의 시설
(1) 지반이 주위보다 낮고, 배수가 불량한 위치는 피한다. 부득이 설치할 경우에는 배수설비, 기초의 지반면으로부터의 높이 등을 검토한다.
(2) 기기 및 기초의 개산(槪算)중량을 구하여 바닥강도를 확인한다.
(3) 바닥에 케이블피트를 설치할 경우는 피트의 크기 및 배수를 검토한다.
(4) 피트의 크기 및 울타리의 문 위치는 배전반내의 기기의 반출입을 고려한다.
(5) 전기실 바닥은 5/100 정도의 배수구배를 설치한다.
(6) 기초콘크리트의 설계기준강도는 180[㎏f/㎠]으로 한다.
(7) 옥상에 설치할 경우는 바닥강도 및 방수에 주의한다.
3.1.3 배선용 피트
(1) 피트의 형태 및 크기(나비, 깊이)는 부설하려는 케이블중 최대의 것의 곡률반 경 및 가닥수에 의하여 검토한다. 보통은 케이블 단면적의 합계가 피트 단면적의 20% 이하로 한다.
(2) 피트의 위치는 증개설시의 작업성, 사고시의 다른 곳으로의 파급 등을 고려하 여 결정한다.
(3) 고압과 저압케이블(제어케이블도 포함)을 동일 피트내에 부설하지 않도록 한 다.
(4) 덮개의 하중은 기기의 반출입을 고려하여 확인한다.
3.2 전기실의 시설
3.2.1 시설장소
(1) 물이 침입하거나 침투할 우려가 없도록 조치를 강구하여 건조한 장소를 선정 한다.
3.2.2 시설조건
(1) 기초는 기기의 설치에 충분한 강도를 가져야 한다.
(2) 전기실은 불연재료로 만들어진 벽, 기둥, 바닥 및 천정으로 구획하고, 창 및 출 입구에는 방화문을 설치한다.
(3) 환기가 가능한 구조로 하고, 쥐 등의 동물이 출입할 수 없도록 시공한다.
(4) 빗물의 침입을 방지할 수 있도록 시공한다.
(5) 기기 등의 보수, 점검 및 교체 등에 지장이 없도록 시공한다.
(6) 전기실의 조명설비는 비상시에도 완전하게 동작할 수 있도록 시공한다.
(7) 전기실에는 위험표시를 하고 일반사람이 쉽게 접근할 수 없도록 한다.
3.3 배전반의 시설
3.3.1 시설조건
(1) 베이스용 ⊏형강의 윗면이 수평이 되도록 조정하고, 기초볼트를 바닥면에 고 정시킨다.
(2) 배전반은 고정된 베이스용 ⊏형강 위에 설치하고, 볼트로 고정한다.
(3) 옥외형 배전반은 침수에 주의하고, 배전반의 중량을 안전하게 지지할 수 있는 기초위에 설치한다.
(4) 옥외 변전설비의 울타리의 출입구에는 자물쇠를 설치한다. 그리고 출입구에는 KS 해당 규격에 적합한 안전표지판을 시설한다.
3.3.2 배전반의 시설
(1) 반의 취부는 작업공간을 확보하기 위하여 반입구보다 먼 쪽에서 설치하되, 면 수가 많은 경우 취부오차를 줄이기 위하여 중앙부분부터 설치할 수 있다.
(2) 반의 배치를 완료한 후 반과 베이스간, 반과 반사이에 레벨조정을 하고, 수직 및 수평오차는 제조자의 표준에 의한다.
3.4 변압기의 시설
3.4.1 시공조건
(1) 변압기는 견고하게 설치하고, 바닥에 수평이 되도록 고정시킨다.
(2) 변압기의 진동방지를 위하여 방진고무(두께 12mm 이상)를 설치한다.
(3) 변압기와 동대의 접속은 가요도체를 사용하여 변압기의 진동이 모선에 전달되 지 않도록 한다.
(4) 예비용 변압기는 먼지 또는 습기로 인한 손상이 없도록 적절한 보호시설을 한다.
3.4.2 변압기 설치
콘크리트 기초작업이 끝나고 변압기 기초대를 설치할 때는 발전기 출력단자중 중앙단자를 기준으로 수직 및 수평거리를 정확하게 측량하여 중심을 잡은 다음에 설치한다.
3.4.3 외부부분품 취부
대용량 변압기는 제작공장에서 건조 및 시험후 수송되는데, 수송중량 및 부피의 제한 등으로 외부 부분품을 별도로 분리하여 수송하게 되므로 현장에서 이를 조립한다. 외부 부분품으로서는
방열기, 콘서베이터, 부싱, 온도계, 유량계, 보호계전기류 및 질소봉입장치 등이 있으며, 이들 부분품을 취부하는 순서는 제작자의 표준에 따라 견고하게 조립한다.
3.5 특고압 진상 콘덴서의 시설
3.5.1 역률을 높게 유지하기 위하여 개개의 부하에 고압 진상용 콘덴서를 설치하는 경우에는 고조파 대책용 직렬 리액터를 동시에 설치한다.
3.5.2 주위온도는 -20℃～40℃를 유지하여야 하며, 콘덴서 자체의 발열에 의하여 40℃를 초과할 우려가 있을 경우에는 환기 또는 통풍이 되도록 설치한다.
3.6 배선
3.6.1 시설조건
(1) 고압의 기기 및 전선은 사람이 쉽게 접촉할 염려가 없도록 시설한다.
(2) 변압기, 교류차단기, 고압 진상 콘덴서 등의 기기단자의 충전부 노출부분에는 보호판, 보호통, 절연캡 등을 설치한다.
(3) 변압기와 동대와의 접속에는 가요도체 또는 전선을 사용하고, 가요성을 갖도록 접속한다.
(4) 케이블을 피트내에 배선하는 경우에는 계통별로 질서있게 배열한다.
(5) 제어회로의 기기단자의 접속은 제조자의 표준을 사용하여도 된다.
3.6.2 금속관 배선
금속관배선, 합성수지관배선, 금속덕트배선, 버스덕트배선 등은 옥내배선공사의 규정에 적합하게 시설한다.
3.7 현장품질관리
3.7.1 품질시험
기기의 설치 및 배선완료 후 관계 규격의 규정에 따라 품질시험을 실시하고, 필 요시 감리원에게 시험성적서를 제출하고 승인을 받아야 한다.
3.7.2 입회검사 및 품질시험항목
(1) 입회검사
공정중 다음 표와 같은 단계별 시공에 대한 감리원의 입회검사를 실시한다. 시 공후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부문은 감리원의 입회하에 시공한다.
공 정 구 분 |  |  |  | 입 회 시 기
기초의 위치, 배근등 |  |  |  | 콘크리트 타설전
기초볼트의 위치 및 설치 |  |  |  | 볼트설치 작업과정
전기실내 매입배관의 부설 |  |  |  | 콘크리트 타설전
배전반류의 설치 |  |  |  | 설치작업과정
전선의 부설 |  |  |  | 부설작업과정
방화구획 관통부의 내화처리 및 외벽관통부의 방수처리 |  |  |  | 처리과정
전선과 기기접속 |  |  |  | 접속작업과정
접지극 매설 |  |  |  | 접지개소 매설전
5. 조 명 설 비 공 사
1. 적용기준
다음규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
KS C 3303 고무 코드
KS C 3304 비닐 코드
KS C 4805 전기 기기용 콘덴서
KS C 7601 형광램프(일반 조명용)
KS C 7603 형광등기구
KS C 7703 형광램프 소켓
KS C 8100 형광램프형 전자식안정기
KS C 8102 형광램프용 자기식 안정기
2. 자 재
2.1 조명기구
2.1.1 일반사항
가.조명기구의 규격, 형태 및 재질은 도면에 따른다.
나.조명기구는 정격전압 220V 제품을 사용하여야 한다.
다.도면에 표기된 모든 조명기구의 수치는 개략치이므로 제작여건에 따라 조정하여 제작 할 수 있다.
2.1.2 기 구
가.기구는 안전하고 내부점검, 청소 및 램프교환이 가능한 구조로 하며 변질되거나 균열되지 않아야 한다.
나.기구에 사용하는 자재는 용융, 변형, 변색되기 쉬운 재료를 사용하지 말아야 한다.
다.기구의 제작은 나사조립 또는 용접 등으로 하여야 한다.
라.기구는 통풍구를 설치하여 자체 및 열배기 구조로 하여야 한다.
마.기구내에서 전선접속을 최소화하여야 하며 접속부위는 절연튜브를 사용한다.
바.기구내 배선이 점등시 잘 보이지 않도록 처리하여야 한다.
사.기구내 배선이 램프에 닫지 않도록 하여야 하며, 특히 백열전구에서 되도록 많이 이격시켜야 한다.
아. 20W이상 형광등기구는 고역률형으로 하여야 한다.
자.기구내에는 전선접속용 단자대를 설치하여야 한다.
차.형광방전등에는 고주파 전류에 의한 전파장애방지용 콘덴서 및 역률개선용 콘덴서(램프 20W 이상)등을 설치하여야 한다.
카. 기구에 안정기 취부시 고무패킹을 설치하여야 한다.
타. 안정기는 정격전압의 것을 사용하고 램프별로 설치하여야 한다.
파. 기구에서 전선인출 부위는 전선피복을 보호하기 위하여 고무패킹을 부착한다.
2.1.3 배 선
가. 조명기구의 코드는 KS 규격에 적합한 것이어야 한다.
나. 기구 내부의 배선 및 리드선은 0.75㎟ 이상의 내열전선을 사용하여야 한다.
2.2 안정기
가.형광 램프형 전자식 안정기는 KS 규격에 적합한 것이어야 한다.
나.형광등용 자기식 안정기는 KS 규격에 적합한 것이어야 한다.
2.3 램 프
가.형광 램프의 광원색은 주광색 또는 백색으로 하며 KS규격에 적합한 것이어야 한다. (감독관과 협의후 시공)
다.형광램프용 스타터는 KS 규격에 적합한 것이어야 한다.
3. 시 공
3.1 설 치
가.기구의 설치위치 및 높이는 도면에 따른다.
나.기구몸체의 교체 및 철거가 용이하도록 하고, 전구의 교체 등 유지관리가 쉽도록 설치하여야 한다.
다.조명기구는 부착 전에 자재, 구조 및 배선상태 등을 점검한 후 정격 전압을 인가하여 이상이 없는 제품만을 취부하여야 한다.
라.조명기구의 취부시에는 기구가 추락하지 아니하도록 박스 또는 천정틀 보강대에 견고히 부착하여야 한다.
마.조명기구 설치시 필요한 경우에는 PVC 받침대 또는 목대를 사용하여야 한다.
바.이중천정의 경우 슬래브 매입 박스와 기구와의 접속은 가요 전선관을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만 아웃렛 박스에서 기구전선 인입부분에 이르는
배선의 길이가 짧을 경우 배선기구가 직접 조영재에 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 하며, 아웃렛 박스 또는 기구내부에서 배선을 접속토록 한다.
사.연용 스위치의 점멸순서는 설계도면상에 표시한 배열에 따라 점등되도록 시공하여야 한다.
아.이중천정의 경우 건축 마감재의 마감형태를 감안하여 설치하여야 한다.
자.전선이 금속부분을 관통하는 경우 전선의 피복이 손상되지 않도록 유의하며, 보호부싱 기타 적당한 보호장치를 하여야 한다.
3.2.2 점등시험
가. 기구는 설치완료 후 동작시험을 하여 정상적으로 작동되는가 확인하고 소음 등을 확인 하여야 한다.
나. 스위치의 점멸순서가 도면과 일치하는지 개별시험을 하여야 한다.
다. 기구에 이상이 있을 경우에는 교체한 후 재시험을 하여야 한다.
6. 분 전 반
1. 적용기준
다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
KS C 4613 누전 차단기
KS C 8320 분전반 통칙
KS C 8321 배선용 차단기
2. 제 출 물
2.1 제작도면은 골조공사 착수 전까지 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 사용 또는 설치하여야 한다.
2.2. 제작도면
1)분전반 외형도
2)내부회로도
3)기기 배치도
4) 전기용품 안전인증서 사본
3. 자 재
3.1 구 조
가.분전반의 크기 및 재질은 설계도면에 따른다.
나.손잡이 및 나사는 녹이 생기지 않는 제품을 사용하여야 한다.
다.손잡이는 분리형 KEY를 겸용할 수 있는 구조이어야 한다.
라.속판(MCCB COVER)은 분리가 용이하도록 "ㄷ"자형 손잡이를 부착하여야 한다.
마.문짝 뒷면에는 분전반 결선도를 부착하여야 한다.
바.명판은 백색아크릴(80x20x2t)에 흑색문자로 음각하여 취부하여야 한다.
3.2 배선용 차단기
배선용 차단기는 KS 규격에 적합한 것으로 차단용량이 충분한 제품을 사용하여야 한다.
3.3 누전차단기
누전차단기는 KS C 4613에 적합한 것으로 지락보호 및 과부하 보호겸용을 사용하며, 규격 및 특성은 다음과 같다.
가. 정격전류 및 극수 : 도면에 의함
나. 정격 감도전류 : 30㎃(고감도형)
다. 동작시간 : 0.03초 이내(고속형)
3.4 도체
가.도체는 도전률 96% 이상의 동대를 사용하고 동대 상호간은 충분한 간격을 유지하여야 한다.
나.동대의 사용이 곤란한 경우에는 절연전선을 사용한다.
다.모선의 굵기는 주차단기의 정격전류보다 높은 허용전류의 것을 사용하여야 한다.
4. 시 공
4.1 설치높이 등
가.분전반 설치높이는 별도표기가 없는 경우 바닥에서 상단까지 MH 1,800 으로 한다.
나.분전반 및 계량기함은 수평수직이 맞아야 하고 매입깊이는 건축마감면에 맞도록 하여야 한다.
4.2 분전반 설치
가.분전반내 전선 또는 케이블 접속시 수직하중을 받는 경우 간선지지용 U채널을 부착하여 전선을 지지하여야 한다.
나.중성선 접속은 압착터미널 러그를 사용하며 압착터미널 러그 고정은 버스바에 스프링와셔를 채우고 볼트로 조여야 한다.
다.압착터미널 러그 사용부위는 터미널 러그와 전선사이의 충전부를 절연 비닐캡으로 씌워야 한다.
라.중선선 및 접지단자대는 하부에 설치하고 압착터미널은 고정할 수 있는 구조로 한다.
마. 함내 전선접속시 전선의 여유분을 두고 케이블 타이 등으로 전선을 고정한다.
바. 단자결선시 압착터미널 부위 전선색상은 버스바 색상과 동일하게 시공한다.
사. 간선의 규격과 차단기 단자결선시 간선의 소선을 절단하지 않도록 하여야 한다.
4.3 접 지
분전반 및 철재계량기함은 제3종 또는 특별 제3종 접지공사를 하여야 한다.

## 공정
예 정 공 정 표
○ 공 사 명 : | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
○ 공사 기간 : | 착공일로부터 |  | 10 | 일간
구 분 | 공 정 표 | [5 empty] | 비고
| 1 ~ 2 | 3 ~ 4 |  | 5 ~ 6 | 7 ~ 8 | 9 ~ 10
현장 조사 및 자재 준비
배관 및 배선 생장등 설치
현장 정리 및 준공

## 결재 (2)
시장 |  | 부시장 |  | 국장 | 과장 | 팀장 |  | 담당자 |  | 설계자
| 2026 년도 |  | ` |  |  |  |  | 위치 : | 충남 공주시 내산목천길 52-15
스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
공 사 개 요
스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
|  |  |  | 총 공 사 비 : | 29318000 |  | 29318000
|  |  |  | 도 급 공 사 비 : | 29318000 |  | 29318000

## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
|  | 구분 | 금 액 | 구성비(%) | 비 고
비목
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 10443676
간 접 재 료 비
작업설,부산물등
|  | 소 계 | 10443676
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 9516752
|  | 간 접 노 무 비 | 1427512 | 15% | 직접노무비 * 구성비
|  | 소 계 | 10944264
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 389615 | 3.56% | 노무비 * 구성비
|  | 고 용 보 험 료 | 110537 | 1.01% | 노무비 * 구성비
건 강 보 험 료
연 금 보 험 료
노인장기요양보험료
|  | 안 전 관 리 비 | 442730 | 2.07% | (재료비+노무비) *구성비
|  | 기 타 경 비 | 983845 | 4.6% | (재료비+노무비) *구성비
|  | 소 계 | 1926727
| 계 |  | 23314667
일 반 관 리 비 |  |  | 1865173 | 8% | 순공사원가 * 구성비
이 윤 |  |  | 1473616 | 10% | (노무비+경비+일반관리비) * 구성비
공 급 가 액 |  |  | 26653456
부 가 가 치 세 |  |  | 2665345 | 10% | 공급가액 * 구성비
공 사 비 합 계 |  |  | 29318000
총 공 사 금 액 |  |  | 29318000

## 총괄표
|  | 공사명 : | 스마트팜 LED 조명(생장등)추가 설치 및 기타 전기공사
번호 | 공종코드 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 01 | 1. 전기공사 |  |  | 식 | 1 | 0 | 10443676 | 0 | 9516752 | 0 | 0 | 19960428 |  | 10443676 | 9516752 | 19960428 | 1
2 |  | 1-1. LED 생장등 설치 및 기타 전기공사 |  |  |  |  | 0 | 10443676 | 0 | 9516752 | 0 | 0 | 19960428 |  | 10443676 | 9516752 | 19960428 | -9999
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -9999
28 | ETOT | 합 계 | [5 empty] | 10443676 |  | 9516752 |  | 0 | 19960428 |  | 10443676 | 9516752 | 19960428 | -99999

## 내역서
내역서
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1-1. LED 생장등 설치 및 기타 전기공사
조명기구 생장등 | LED 150W,체인 연결부속 포함 | EA | 27 | 260000 | 7020000 |  |  |  |  | 7020000
전등 분전함 | 600*700*150 | 면 | 1 | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000
1종 금속제 가요전선관 | 1종 금속제 가요전선관, 22mm, 방수 | M | 290 | 1380 | 400200 |  |  |  |  | 400200
방수용콘넥타 | 22㎜, 방수형 | EA | 60 | 1000 | 60000 |  |  |  |  | 60000
600V 폴리에틸렌 케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kv, F-CV, 3C*2.5㎟ | M | 300 | 2280 | 684000 |  |  |  |  | 684000
0.6/1kV 가교폴리에틸렌 케이블 | 0.6/1kV 가교폴리에틸렌, F-CV 10SQ*4C | M | 10 | 9134 | 91340
0.6/1kV 가교폴리에틸렌 접지용전선 | 0.6/1kV, F-GV 10SQ | M | 10 | 2616 | 26160
아웃렛박스 | 아웃렛 박스, 8각, 54mm | EA | 30 | 845 | 25350
아웃렛박스 | 아웃렛 박스, 커버, 8각, 둥근구멍, 평 | EA | 30 | 343 | 10290
강제전선관용부품 | 새들, 22㎜ | EA | 150 | 104 | 15600
0 | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 27.8944 |  |  | 273676 | 7634027
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 6.19 |  |  | 304156 | 1882725
0
잡재료비 | 배관 및 배선의 2% | 식 | 1 | 25234 | 25234
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 285502.56 | 285502 |  |  |  |  | 285502
0
합 계 |  |  |  |  | 10443676 |  | 9516752 |  |  | 19960428

## 노임근거
노임 산출근거
번호 | 공종코드 | 코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 공량산출 |  |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 명칭 | 품셈 | 할증 | 공량
1 |  |  | 1-1. LED 생장등 설치 및 기타 전기공사 | [13 empty] | 1
|  |  | 조명기구 생장등 | LED 150W,체인 연결부속 포함 | EA | 27 | 0 | 27 | 내선전공 | 0.269 | 80% | 5.8104 | 전기 5-26-4
|  |  | 전등 분전함 | 600*700*150 | 면 | 1 | 0% | 1 | 내선전공 | 0.43 | 100% | 0.43 | 전기 5-18 | [5 empty] | 27.8944 | 내선
|  |  | 1종 금속제 가요전선관 | 1종 금속제 가요전선관, 22mm, 방수 | M | 290 | 0% | 290 | 내선전공 | 0.059 | 90% | 15.399 | 전기 5-1 | [5 empty] | 6.19 | 저압케이블
|  |  | 600V 폴리에틸렌 케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kv, F-CV, 3C*2.5㎟ | M | 300 | 0% | 300 | 저압케이블전공 | 0.019 | 100% | 5.7 | 전기 5-13
|  |  | 0.6/1kV 가교폴리에틸렌 케이블 | 0.6/1kV 가교폴리에틸렌, F-CV 10SQ*4C | M | 10 | 0% | 10 | 저압케이블전공 | 0.049 | 100% | 0.49 | 전기 5-13 | [6 empty] | 29318000
5 | 01 | M7000142627 | 0.6/1kV 가교폴리에틸렌 접지용전선 | 0.6/1kV, F-GV 10SQ | M | 10 | 0% | 10 | 내선전공 | 0.097 | 150% | 1.455 | 전기 3-38 |  | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 아웃렛박스 | 아웃렛 박스, 8각, 54mm | EA | 30 | 0% | 30 | 내선전공 | 0.2 | 80% | 4.8 | 전기 5-3
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | 01 | 56900017016 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 12
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
14 | 01 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | -9999
15 | 01 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | -9999

## 단가조사
단가조사표
품명 | 규격 | 단위 | 적용단가 | 1 유통물가 |  | 2 물가자료 |  | 3 거래가격 |  | 4 조사가격 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가3 | PAGE | 단가 | PAGE
조명기구 생장등 | LED 150W,체인 연결부속 포함 | EA | 260000 | [6 empty] | 260000
전등 분전함 | 600*700*150 | 면 | 1800000 | [6 empty] | 1800000 |  | 시세적용
1종 금속제 가요전선관 | 1종 금속제 가요전선관, 22mm, 방수 | M | 1380 | 1380 | 860 | [7 empty] | MIN(B7:B13)
방수용콘넥타 | 22㎜, 방수형 | EA | 1000 | 1000 | 860
600V 폴리에틸렌 케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kv, F-CV, 3C*2.5㎟ | M | 2280 | 2280 | 834 | [7 empty] | 29318000
0.6/1kV 가교폴리에틸렌 케이블 | 0.6/1kV 가교폴리에틸렌, F-CV 10SQ*4C | M | 9134 | 9134 | 834 | [7 empty] | 29318000
0.6/1kV 가교폴리에틸렌 접지용전선 | 0.6/1kV, F-GV 10SQ | M | 2616 | 2616 | 833
아웃렛박스 | 아웃렛 박스, 8각, 54mm | EA | 845 | 845 | 873
아웃렛박스 | 아웃렛 박스, 커버, 8각, 둥근구멍, 평 | EA | 343 | 343 | 873
강제전선관용부품 | 새들, 22㎜ | EA | 104 | 104 | 864