## 표지
2026년도
신매하수처리장 반응조 분리막 관급자재 구입
2026. 06.
옥천군 상하수도사업소

## 내역서
내 역 서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[분리막]
1)분리막 모듈 | 침지식 중공사막 모듈(PTFE) | EA | 84 | [8 empty] | 한외여과장치
[154mm x 164mm x 1855mm]
2)내부프레임 | STS 304 | EA | 7
[1100mm x 390mm x 2180mm]
[부가세]
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 | 부가세포함 현장설치도

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 사 업 명 : 신매하수처리장 반응조 분리막 관급자재 구입
2. 위 치 : 옥천군 청산면 신매리 982
3. 사업 목적 : 신매마을 하수처리시설은 분리막을 이용한 MBR하수처리장으로서 분리막 구입은 생물반응조에 설치된
기존 분리막의 노후화로 인하여 하수처리 능력이 한계에 도달함에 따라. 분리막 모듈을 구입후 교체하여
안정적 방류수질 및 처리량 확보를 위한 사업이다.
4. 개 요 : 분리막 모듈 구매 1식
5. 납품 기간 : 본 물품의 납품기간은 계약일로부터 90일간으로 하며 그 예정공정표는 다음과 같다.
공 종 |  | 착 공 일 로 부 터 |  |  | 비 고
|  | 30일 | 60일 | 90일
현 장 확 인
재료 주문 / 제작
제 작 및 설 치
테스트 /현장정리
6. 설계변경 조건
가. 조사당시 수집된 자료에 의거 설계한바 시공 후 변경된 사항에 대하여는 실지에 맞추어 변경한다.
나. 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
다. 수량의 변동이나 시공도중 시행자의 방침이 변경 되었을 때
7. 공사기간의 연장
본 공사시행중 다음과 같은 경우 시행자의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.
가. 천재지변
나. 시행자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때.
다. 기타 계약자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우

## 일반시방서
일 반 시 방 서
1. | 적용범위
본 시방서는 신매 마을하수처리시설 분리막 모듈 구입에 대하여 적용한다.
2. | 적용기준 및 규격
본 시방서에 준하여 제작·설치되는 모든 자재 및 설비는 KS규격에 부합되어야 하며 제품의 일반적인 형상·형식 및 품질을 나타낼
목적으로 타 국가의 표준규격을 준용할 수 있으며 이때는 당 현장의 설치된 품질과 동등하거나 그 이상의 것이어야 한다.
3. | 법령 등의 준수
가. 수급자는 본건의 수행에 있어 당해 건과 관련된 법률 및 우리군에서 정하고 있는 제규정 등을 준수하여야 한다.
나. 본 공사에 종사하는 근로자에 대한 제반 법령의 운용 및 적용은 수급자가 모든 책임을 진다.
4. | 책임한계
가. 수급자는 현장대리인 등 당해 작업을 위하여 임명·지정·고용한 자 및 납품계약을 체결한 자의 행위와 결과에 대한 책임을 진다.
나. 수급자는 당해 작업의 목적물을 발주처에 인도하기 전에 아래와 같이 발생한 사고에 대한 민·형사상 모든 책임을 진다.
1) 본 작업 목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해 시
2) 주의와 의무를 태만히 하여 발생한 안전사고(인명손상 등) 발생 시
5. | 어구해석
가. 설계도서에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.
1) 시방서
2) 설계도서
3) 수량산출서
4) 시방서에 명기되지 않은 사항에 대하여 이견이 있을 경우에는 상호 협의하여 처리 한다.
6. | 제출서류
가. 착수계 접수시
1) 예정공정표
2) 기타 발주청이 지정한 사항
나. 완료시
1) 물품납품서(개략적인 전·중·후 사진 포함) 1부
2) 분리막 납품 완료계 1부
3) 기타 발주처에서 지시한 사항
7. | 공정 및 현장관리
가. 모든 공정은 시방서와 설계도면에 부합되도록 하여야 하며, 수급자는 공정 전반에 대하여 감독관와 협의하여 시공한다.
나. 수급자는 숙련을 요하는 작업에는 상당한 경험과 기술력을 겸비한 기술자를 배치하여 수행토록 하여야하며, 원활한 작업 진척을
위해 충분한 인원을 배치하여야 한다.
다. 본 과업은 예정공정표에 맞추어 수행하고 본 과업 수행 중 계획공정 대비 추진실적이 미흡하다고 감독관이 판단시 수급자는
공정 만회 대책을 수립·제출하여야 한다.
라. 수급자는 작업 시 주변 시설물이 훼손되지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 하며 작업 현장 주변 정리정돈을 철저히 하여야 한다.
8. | 자재반입 및 검사
가. 수급자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 감독관에게 통보하여야 한다.
나. 현장에 반입된 자재 및 장비는 감독관의 승인없이 장외로 반출하여서는 아니된다.
다. 수급자는 감독관이 자재(관급자재를 포함한다.)검사를 하는데 지장이 없도록 편의를 제공하여야하며 각종 시험 및 검사에
소요되는 모든 비용은 수급자가 부담하여야 한다.
라. 수급자는 본 공사에 대한 제반 검사결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.
9. | 안전관리
가. 수급자는 제반 안전규정 및 법규를 엄수하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 관리 소홀로 인하여 발생되는 모든 안전
사고 및 재해에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 져야 한다.
나. 작업현장에서는 개인 안전장구를 착용하고 작업에 임해야 한다.
다. 수급자는 현장 작업자에게 안전에 관한 사항을 교육하여야 하며 안전장구를 지급 착용토록 하여 안전사고 예방에 최선을 다한다.
10. | 사고의 보고
수급자는 가설물이나 구조물의 파손, 기타공사 수행에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에 피해를 미치는 사고가 일어
나거나 그로 인한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 발주자에게 즉시 보고하여야 한다.
11. | 시운전과 조정
제작설치 완료시에는 기기별 성능검사서를 작성 후 시운전과 조정계획을 수립하여 감독관에게 보고하여야 하며, 그 결과를
보고서로 제출해야 한다.
12. | 완료
가. 설치 완료 후 시운전시 설치된 모든 기기는 정상 작동하여야 한다.
나. 하수 방류 조건에 맞추어 하수 방류유량 및 수질기준을 만족하도록 제작·설치 하여야 한다.
다. 설치 후 현장관리자가 운용할 수 있도록 각 설비의 운전지침 및 유지관리지침서 등을 작성·제출 하여야 한다.
13. | 특기사항
본 물품은 신매 마을 하수처리시설 공정의 중요한 설비로서 분리막 성능보장 및 향후 유지관리 등을 고려하여 동등
이상을 직접 제작및 납품한 실적이 있는 업체로 한다

## 구매시방서
구 매 시 방 서
Ⅰ. 분리막
1. | 적용기준
신매마을 하수처리시설은 분리막을 이용한 MBR하수처리장으로서 분리막 구입은 생물반응조에 설치된기존 분리막의 노후화로 인하여 하수처리
능력이 한계에 도달함에 따라. 분리막 모듈을 구입후 안정적 방류수질 및 처리량 확보를 위한 사업이다.
2. | 규격 및 수량
1)분리막 모듈
형 식 : 침지형 중공사막
종 류 : 정밀여과막(MF)
분리막 재질 : PTFE
분리막 면적 : 9㎡/모듈 이상
| 공칭 공경 : | 0.25㎛
규 격 : W 154 x L 164 x H 1,855
인 장 강 도 : 80 N
투 과 유 속 : 1.25㎥/㎡ · 일(Clean Water flux)
운 전 Flux : 20LMH 이하
수 량 : 분리막 모듈 84EA
내부프레임 7EA
2)내부프레임규격
형 식 : STS 304 2열 결합방식
규 격 : W 390 x L 1,100 x H 2,180
프레임 모듈수 : 12 모듈
3. | 설계 및 구조 |  | ( 특허제10-2269800 하.폐수 처리용 침지형 분리막 모듈)( 특허제10-2269801 하.폐수 처리용 침지형 분리막 모듈의 프레임구조)
본 분리막은 생물반응조의 미생물에 의하여 BOD .TN. TP가 제거된 후 얇은 막 표면에 형성된 구멍(pore)에 하수를 통과 시켜면서
물속의 고형물질은 제거하는 여과작용을 하는 것으로 멤브레인 여과(membrane filter) 로 여과수의 수질을 안정적으로 처리하여야 하며,
막이 오염 되었을 때 주기적인 화학세정 공정을 통하여 오염물질을 중공사막으로부터 탈리하는 구조로 고인장력과 내화학성을 확보하여야 한다.
가. 구조 및 재질
- 분리막 모듈은 내부프레임에 상부 헤드부가 결합되는 구조로 탈부착이 가능하도록 제작 되어야 한다.
- 분리막 모듈은 내부프레임 결합된 형태로는 기존 외부프레임에서 인양 및 설치가 운전 중에 가능한 구조로 구성하여야 한다.
- 분리막 모듈은 장기적 운전이 가능하도록 고투과 플럭스. 내화학성및 내열성및 고강도의 인장력을 가진 PTFE재질이어야 한다.
- 분리막 모듈의 유효막 면적은 9㎡이상 이어야 한다.
- 분리막은 중공사 형태이며 건조된 상태로 보관이 가능한 재질로 되어야 한다.
- 분리막 모듈은 내부프레임의 상.하부의 고정부를 좌우2열로 배치하여 고정되는 구조로 되어야 한다
- 분리막 모듈은 내부프레임에서 분해하지 않고 세정및 세척이 가능한 구조이어야 한다
- 내부프레임은 송풍기와 연결되는 배관이 지지프레임의 하부 분기 배관 좌우양측에 L형 에어노즐을 통하여 공기를 분사
하여 각각의 분리막 모듈에 일정하게 유지 할 수 있고 내부압력과 외부압력의 차이를 통해 분사된공기를 한번에 다량이 분사하여
분리막 오염물질의 제거 효율를 높인 구조로 구조이어야 한다.
- 내부프레임은 분리막 모듈의 상부 체결고정부에 의해 처리수 배관이 연결 설치되어 처리수를 여과 배관을 통하여
배출구로 처리수가 배출이 되는 구조로 되어있고 연결배관은 배관 내 물질의 이동을 육안으로 확인할 수 있어야 한다.
나. 제작조건
- 생물 반응조에서 미생물에 의해 BOD.TN.TP가 제거된 후 조내에 설치된 분리막의 의한 고액분리 공정을 통하여
- 고도의 처리수를 얻을수 있는 구조로 한다
- 본 분리막은 고강도. 고투고플럭스. 내약품성및 내열성이 우수하여야 한다.
- 분리막은 모듈 형태로 제작되어 처리장의 기존의 반응조의 외부프레임과 내부프레임이 결합이 되는 구조이어야 한다.
- 분리막 모듈은 PTFE재질로 제작이 되어야 하고 중공사막 형태로 되어야 하며 화학적. 생물학적 저항이 크며
내구성이 강하고 장기간 사용에 성능을 유지하고 건조하여 보관하여도 분리막의 변질이 되지 않아야 한다.
- 분리막모듈은 상부헤드와 하부헤드. 중공사막및 지지대로 이루어져 있다.
- 생물반응조의 외부프레임및 부대설비의 교체없이 결합이 되어야 한다.
- 분리막 모듈은 납품 완료후 7년간 하자보증을 가진다.
4. | 시험 및 검사
가. 적용 범위
검사는 제작에 명기된 관련규정 및 검사기준에 준하여 시험, 검사를 한다.
나. 검사의 종류
- 수량검사(외관검사)
- 치수검사
다. 현장검사
- 설치검사 (수평, 수직 및 설치상태)
- 성능시험
5. | 시운전
- 분리막의 납품후 운영사가 교체후 감독관 입회하에 시운전을 실시하고 그 결과서를 제출하여야 한다.
- 분리막 납품 후 납품사는 납품된 분리막의 이상유무를 위탁 관리업체와 함께 시운전을 통해 점검해야 하며, 이상없음이
확인하고 이상이 있을시 교체하여야 한다.
- 시운전을 실시하여 제반 검사기준에 적합하여야 하며, 발주처의 확인을 득한 후 위탁관리업체에게 분리막 관리교육 및
운전교육을 실시하여야 한다.
6. | 제작도서 승인
- 제작도서 제출 : 착수일로부터 10일 이내에 분리막 제작도서를 작성 제출하고 승인을 득하여야 한다.
- 유지관리 지침서 제출 : 분리막세정 관리 방법, 세정주기, 소요비용 등 유지관리 전반에 관한사항
7. | 기타 부대설비 범위
- 본 설비는 신매마을 하수처리의 주요 공정 시설로 MBR공법에 만족하여야 하며 기존의 처리장의
기술. 안정적 운영성이 확보되어야 한다.
- 제작업체는 발주처 입회검사 요청 시 검사 실시 5일전에 감독관에게 통보해주어야 한다.
- 제작납품과 관련한 제반 제출서류, 납품 사진 등은 제작사 부담으로 납품일에 같이 제출하여야 한다.
- 본 시방서의 내용에 대한 이견이 있을 때에는 법규에 명시된 사항을 제외하고는 발주처의 의견을 따른다.
- 제품결과 사양에 미달하거나 성적서 및 검사서상 불량품을 납품 할 경우에는 즉시 반출하여 정품으로 교체 후 하수처리 공정
에 차질이 발생되지 않도록 계약기간 내에 납품하여야 한다.