## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 |  |  |  | 공사기간: 2개월
비 목 |  | 구 분 | 금 액 |  |  | 구 성 비 | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
|  |  | 전곡초 | 반도체고 | 합계
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 3193989 | 1324692 | 4518681 |  |  | 1 | 3193989
|  | 간 접 재 료 비 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ( 소 계 ) | 3193989 | 1324692 | 4518681 |  |  |  | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 6880301 | 3080324 | 9960625 |  |  | 1 | 6880301
|  | 간 접 노 무 비 | 1204052 | 539056 | 1743108 | (직접 노무비) * 17.5 % | 17.5 | 1 | 1204052
|  | ( 소 계 ) | 8084353 | 3619380 | 11703733 |  |  |  | 0
|  | 기 계 경 비 | 2595 |  | 2595 |  |  | 1 | 2595
|  | 산 재 보 험 료 | 287802 | 128849 | 416651 | (노무비) * 3.56 % | 3.56 | 1 | 287802
공 |  | 고 용 보 험 료 | 81651 | 36555 | 118206 | (노무비) * 1.01 % | 1.01 | 1 | 81651
| 경 | 퇴 직 금 공 제 |  |  | 0 | (직접 노무비) * 2.3 % | 2.3 | 1 | 0
|  | 건 강 보 험 료 | 247346.821 | 110737.6478 | 358084.4688 | (직접 노무비) * 3.595% |  |  | 0
|  | 연 금 보 험 료 | 326814.2975 | 146315.39 | 473129.6875 | (직접 노무비) * 4.75%
|  | 노인장기요양보험료 | 32501.3723 | 14550.9269 | 47052.2992 | (건강보험료) * 13.14%
사 |  | 기 타 경 비 | 563917 | 247203 | 811120 | (재료+노무) * 5 % | 5 | 1 | 563917
|  | 석 면 분 담 금 | 485 | 217 | 702 | (노무비) * 0.006 % | 0.006 | 1 | 485
|  | 임금채권부담금 | 7275 | 3257 | 10532 | (노무비) * 0.09 % | 0.09 | 1 | 7275
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
비 | 비 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | ( 소 계 ) | 1550387.4907 | 687684.9647 | 2238072.4554 |  |  |  | 0
| ( 순 공 사 비 계 ) |  | 12828729.4907 | 5631756.9647 | 18460486.4554 |  |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 1026298.3593 | 450540.5572 | 1476838.9164 | (재료+노무+경비) * 8 % | 8 | 1 | 1026298.3593
이 윤 |  |  | 1599155.8275 | 713640.8283 | 2312796.6558 | (노무+경비+일반관리비) * 15 % | 15 | 1 | 1599155.8275 | 1599155 | 10000
공사손해보험료 |  |  | 40918 | 17993 | 58911 | (보험가입대상공사총원가) * 0.26477 % | 0.26477 | 1 | 40918
( 총 원 가 ) |  |  | 15495000 | 6813000 | 22308000 | 천원단위절사 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 1549500 | 681300 | 2230800 |  | 10 | 1 | 1549500
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
( 총 계 ) |  |  | 17044000 | 7494000 | 24538000 | 천원단위절사 |  |  | 16437939.1868

## 총괄표
총줄수-> | 55 | 2.0 | [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | 1. [전곡초등학교 화장실개선 전기공사]
| 001 |  | 가.전기공사 |  | 식 | 1 | 3193989 | 3193989 |  | 6880301 | 6880301 | 2595 | 2595 |  | 10076885
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. [서울반도체고 냉난방 개선 전기공사]
공 종 명: 가.전기공사; 단위: 식; 수량: 1; 재료비: 1324692 | 1324692 |  | 3080324 | 3080324 |  | 0 |  | 4405016
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
…: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 4518681 |  |  | 9960625 |  | 2595 |  | 14481901
| 공종줄 |  | 1.전곡초등학교 화장실개선 전기공사
| 00101 |  | 1-1.전력간선및동력설비공사 |  | 식 | 1 | 1621073 | 1621073 |  | 1923853 | 1923853 | 519 | 519 |  | 3545445
| 00102 |  | 1-2.전열설비공사 |  | 식 | 1 | 144468 | 144468 |  | 1119185 | 1119185 | 1038 | 1038 |  | 1264691
| 00103 |  | 1-3.전등설비공사 |  | 식 | 1 | 627385 | 627385 |  | 2416829 | 2416829 | 519 | 519 |  | 3044733
| 00104 |  | 1-4.기타설비공사 |  | 식 | 1 | 784383 | 784383 |  | 877756 | 877756 | 519 | 519 |  | 1662658
| 00105 |  | 1-5.철거공사 |  | 식 | 1 | 16680 | 16680 |  | 542678 | 542678 | 0 | 0 |  | 559358
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
공종코드: 001; …: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 3193989 |  |  | 6880301 |  | 2595 |  | 10076885
| 공종줄 |  | 1.전곡초등학교 화장실개선 전기공사
| 00101 |  | 1-1.냉난방공사 |  | 식 | 1 | 1324692 | 1324692 |  | 3080324 | 3080324 |  | 0 |  | 4405016
00102
00103
00104
00105
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
공종코드: 001; …: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 1324692 |  |  | 3080324 |  | 0 |  | 4405016

## 내역서(전곡초)
총줄수-> | 133 | 2.0 | [ 전곡초등학교 화장실개선 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선및동력설비공사
5975A337015 | 00101 | E59750337015 | 강제전선관(노출) | 아연도 42 mm | m | 3 | 9544 | 28632 | 3 | 68419 | 205257 | 0 | 0 |  | 233889 | 제 5호 | [5 empty] | 28632 | 28632
59753017044 | 00101 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 4 | 517 | 2068 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2068
56959100804 | 00101 | EAB110214000 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 23 | 1597 | 36731 | 23 | 16146 | 371358 | 0 | 0 |  | 408089 | 제 7호 | [6 empty] | 36731
59759017063 | 00101 | 3913170820176477 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 1 | 5351 | 5351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5351
5975D767041 | 00101 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3 | 1958 | 5874 | 3 | 32841 | 98523 | 0 | 0 |  | 104397 | 제 9호
5975D777111 | 00101 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 2 | 2368 | 4736 | 2 | 54735 | 109470 | 0 | 0 |  | 114206 | 제 11호
59753767231 | 00101 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 2 | 343 | 686 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 686
MM300040279 | 00101 | 3912130820157231 | 아우트렛박스 커버 | 콘카바 | 개 | 1 | 343 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 343
6145F137894 | 00101 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 1 | 3018 | 3018 | 1 | 10947 | 10947 | 0 | 0 |  | 13965 | 제 12호
5975D857081 | 00101 | E59753857081 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 1 | 7841 | 7841 | 1 | 60208 | 60208 | 0 | 0 |  | 68049 | 제 13호
5975B817222 | 00101 | E59751817222 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 2 | 15170 | 30340 | 2 | 62945 | 125890 | 0 | 0 |  | 156230 | 제 14호
5975B817334 | 00101 | E59751817334 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m | 2 | 27614 | 55228 | 2 | 12589 | 25178 | 0 | 0 |  | 80406 | 제 15호
E145A667003 | 00101 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 76 | 1007 | 76532 | 76 | 2736 | 207936 | 0 | 0 |  | 284468 | 제 18호 | [6 empty] | 76532
E145A927204 | 00101 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 7 | 2414 | 16898 | 7 | 2463 | 17241 | 0 | 0 |  | 34139 | 제 19호 | [6 empty] | 16898
E145A287564 | 00101 | EE1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 7 | 10682 | 74774 | 7 | 14903 | 104321 | 0 | 0 |  | 179095 | 제 20호 | [6 empty] | 74774
5935A317206 | 00101 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 2067 | 2067 | 1 | 21894 | 21894 | 0 | 0 |  | 23961 | 제 22호
5925A327171 | 00101 | E59250327171 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1 | 75075 | 75075 | 1 | 92502 | 92502 | 0 | 0 |  | 167577 | 제 25호
E9400177001 | 00101 | 3912143210033786 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 10 ㎟ | 개 | 8 | 299 | 2392 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2392
E9400267005 | 00101 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 2 | 101 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202
56950170114 | 00101 | EAA110640000 | TRAY SUPPORT | W300-1단 | 식 | 1 | 5439 | 5439 | 1 | 19704 | 19704 | 0 | 0 |  | 25143 | 제 1호
56959100801 | 00101 | EAB110211000 | 배관용 홈파기 | Φ22이하 | m | 5 | 412 | 2060 | 5 | 13765 | 68825 | 0 | 0 |  | 70885 | 제 3호
56953100908 | 00101 | EAB110220000 | 벽관통 구멍(방화실링) | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 1 | 4407 | 4407 | 1 | 104903 | 104903 | 519 | 519 |  | 109829 | 제 2호
56959100802 | 00101 | EAB110212000 | 파이프지지대 벽체 | 42C | 개 | 2 | 2290 | 4580 | 2 | 9852 | 19704 | 0 | 0 |  | 24284 | 제 4호
56959100809 | 00101 | E56959100809 | 분전반 | L-T(체육관동) PANEL | 면 | 1 | 1175799 | 1175799 | 1 | 259992 | 259992 | 0 | 0 |  | 1435791 | 제 28호
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1621073 |  |  | 1923853 |  | 519 |  | 3545445 | [9 empty] | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전열설비공사
56959100804 | 00102 | EAB110214000 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 19 | 1597 | 30343 | 19 | 16146 | 306774 | 0 | 0 |  | 337117 | 제 7호 | [6 empty] | 30343
5975D767041 | 00102 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 2 | 1958 | 3916 | 2 | 32841 | 65682 | 0 | 0 |  | 69598 | 제 9호
5975D777102 | 00102 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2 | 2245 | 4490 | 2 | 54735 | 109470 | 0 | 0 |  | 113960 | 제 10호
MM300040279 | 00102 | 3912130820157231 | 아우트렛박스 커버 | 콘카바 | 개 | 2 | 343 | 686 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 686
6145F137894 | 00102 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 6 | 3018 | 18108 | 6 | 10947 | 65682 | 0 | 0 |  | 83790 | 제 12호
E145A667003 | 00102 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 65 | 1007 | 65455 | 65 | 2736 | 177840 | 0 | 0 |  | 243295 | 제 18호 | [6 empty] | 65455
5935A317206 | 00102 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2 | 2067 | 4134 | 2 | 21894 | 43788 | 0 | 0 |  | 47922 | 제 22호
5935A317208 | 00102 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2 | 2819 | 5638 | 2 | 21894 | 43788 | 0 | 0 |  | 49426 | 제 23호
56959100801 | 00102 | EAB110211000 | 배관용 홈파기 | Φ22이하 | m | 7 | 412 | 2884 | 7 | 13765 | 96355 | 0 | 0 |  | 99239 | 제 3호
56953100908 | 00102 | EAB110220000 | 벽관통 구멍(방화실링) | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 2 | 4407 | 8814 | 2 | 104903 | 209806 | 519 | 1038 |  | 219658 | 제 2호
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 144468 |  |  | 1119185 |  | 1038 |  | 1264691
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전등설비공사
59753017043 | 00103 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 28 | 346 | 9688 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9688
56959100803 | 00103 | EAB110213000 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 32 | 970 | 31040 | 32 | 12041 | 385312 | 0 | 0 |  | 416352 | 제 6호 | [6 empty] | 31040
56959100804 | 00103 | EAB110214000 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 5 | 1597 | 7985 | 5 | 16146 | 80730 | 0 | 0 |  | 88715 | 제 7호 | [6 empty] | 7985
5975D767011 | 00103 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 10 | 1623 | 16230 | 10 | 32841 | 328410 | 0 | 0 |  | 344640 | 제 8호
5975D767041 | 00103 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 4 | 1958 | 7832 | 4 | 32841 | 131364 | 0 | 0 |  | 139196 | 제 9호
5975D777102 | 00103 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2 | 2245 | 4490 | 2 | 54735 | 109470 | 0 | 0 |  | 113960 | 제 10호
59753767201 | 00103 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 10 | 343 | 3430 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3430
59753767231 | 00103 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 4 | 343 | 1372 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1372
6145F137894 | 00103 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 4 | 3018 | 12072 | 4 | 10947 | 43788 | 0 | 0 |  | 55860 | 제 12호
56959100806 | 00103 | EAB110216000 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 133 | 691 | 91903 | 133 | 2736 | 363888 | 0 | 0 |  | 455791 | 제 17호 | [6 empty] | 91903
5930B517003 | 00103 | E59301517003 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 2 | 3137 | 6274 | 2 | 23262 | 46524 | 0 | 0 |  | 52798 | 제 21호
56959100801 | 00103 | EAB110211000 | 배관용 홈파기 | Φ22이하 | m | 4 | 412 | 1648 | 4 | 13765 | 55060 | 0 | 0 |  | 56708 | 제 3호
56953100908 | 00103 | EAB110220000 | 벽관통 구멍(방화실링) | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 1 | 4407 | 4407 | 1 | 104903 | 104903 | 519 | 519 |  | 109829 | 제 2호
56959100808 | 00103 | E56959100808 | 등기구타공 | 다운라이트 | 개소 | 12 | 164 | 1968 | 12 | 5473 | 65676 | 0 | 0 |  | 67644 | 제 27호
56959100810 | 00103 | E56959100810 | 재실센서 | 화장실용 | EA | 2 | 78559 | 157118 | 2 | 51998 | 103996 | 0 | 0 |  | 261114 | 제 29호
56959100811 | 00103 | E56959100811 | 조명기구 TYPE A | LED 20W 다운라이트(방습) | 개 | 12 | 22494 | 269928 | 12 | 49809 | 597708 | 0 | 0 |  | 867636 | 제 30호
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 627385 |  |  | 2416829 |  | 519 |  | 3044733
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.기타설비공사
59753017043 | 00104 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 8 | 346 | 2768 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2768
56959100803 | 00104 | EAB110213000 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 20 | 970 | 19400 | 20 | 12041 | 240820 | 0 | 0 |  | 260220 | 제 6호 | [6 empty] | 19400
5975D767011 | 00104 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 4 | 1623 | 6492 | 4 | 32841 | 131364 | 0 | 0 |  | 137856 | 제 8호
59753767201 | 00104 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 4 | 343 | 1372 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1372
6145F137894 | 00104 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 1 | 3018 | 3018 | 1 | 10947 | 10947 | 0 | 0 |  | 13965 | 제 12호
56959100805 | 00104 | EAB110215000 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 68 | 480 | 32640 | 68 | 2736 | 186048 | 0 | 0 |  | 218688 | 제 16호 | [6 empty] | 32640
6350A197001 | 00104 | E63500197001 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 2 | 5156 | 10312 | 2 | 35577 | 71154 | 0 | 0 |  | 81466 | 제 24호
56953100908 | 00104 | EAB110220000 | 벽관통 구멍(방화실링) | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 1 | 4407 | 4407 | 1 | 104903 | 104903 | 519 | 519 |  | 109829 | 제 2호
56959100807 | 00104 | EAB110217000 | BGM 스피커 | 천정매입형(3W) | 개 | 2 | 351987 | 703974 | 2 | 66260 | 132520 | 0 | 0 |  | 836494 | 제 26호
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 784383 |  |  | 877756 |  | 519 |  | 1662658
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-5.철거공사
59753767271 | 00105 | 3912130820174717 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W | 개 | 2 | 343 | 686 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 686
56959100812 | 00105 | E56959100812 | 철거 | A TYPE LED 20W 다운라이트 | 개 | 10 | 448 | 4480 | 10 | 14942 | 149420 | 0 | 0 |  | 153900 | 제 31호
56959100813 | 00105 | E56959100813 | 철거 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 68 | 24 | 1632 | 68 | 821 | 55828 | 0 | 0 |  | 57460 | 제 32호 | [6 empty] | 1632
56959100814 | 00105 | E56959100814 | 철거 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 378 | 24 | 9072 | 378 | 821 | 310338 | 0 | 0 |  | 319410 | 제 33호 | [6 empty] | 9072
56959100815 | 00105 | E56959100815 | 철거 | 배선기구 스위치 1,2,3,4구 | 개 | 2 | 209 | 418 | 2 | 6978 | 13956 | 0 | 0 |  | 14374 | 제 34호
56959100816 | 00105 | E56959100816 | 철거 | 연결용 박스 | 개 | 4 | 98 | 392 | 4 | 3284 | 13136 | 0 | 0 |  | 13528 | 제 35호
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 16680 |  |  | 542678 |  | 0 |  | 559358

## 내역서(반도체고)
총줄수-> | 55 |  | [ 서울반도체고등학교 학생식당 냉난방개선 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.냉난방공사
59750337004 | 0101 | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 5 | 5134 | 25670 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134 | 25670 | [6 empty] | 25670 | 25670
A0500000000 | 0101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 3850 | 3850 | 1 |  | 0 |  | 0 | 3850 | 3850 | [6 empty] | 25670
59753017003 | 010104 | 3913170620174410 | 가요전선관 | 16mm 비방수 | m | 18 | 544 | 9792 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 9792 | [7 empty] | 9792
MM496797030 | 0101 | 3913170620174471 | 가요전선관 | 22mm 고장력 방수 | m | 9 | 1380 | 12420 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 12420 | [7 empty] | 12420
MM496797032 | 0101 | 3913170620174473 | 가요전선관 | 36mm 고장력 방수 | m | 13 | 2710 | 35230 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 35230 | [7 empty] | 35230
59753017043 | 010104 | 3913170620174434 | 가요콘넥터 | 16mm 비방수 | EA | 32 | 346 | 11072 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 11072
MM618792343 | 0101 | 3912120220176447 | 가요콘넥터 | 22mm 고장력 방수 | EA | 8 | 1000 | 8000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8000
MM618792345 | 0101 | 3912120220176449 | 가요콘넥터 | 36mm 고장력 방수 | EA | 6 | 1980 | 11880 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 11880
59753767041 | 0101 | 3912130810035753 | Outlet Box | 4각 54㎜ | EA | 17 | 973 | 16541 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 16541
59753767251 | 0101 | 3912130820174715 | Box Cover | 4각 | EA | 17 | 343 | 5831 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 5831
59753857021 | 0101 | 3912130310035796 | PULL BOX | 100×100×100 | EA | 4 | 2864 | 11456 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864 | 11456
MM481669624 | 010104 | 2612162922076727 | HFIX WIRE(단선) | 2.5㎟ | m | 80 | 544 | 43520 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 43520 | [7 empty] | 43520
E1450927204 | 0101 | 2612152420683698 | F-GV WIRE | 10㎟ | m | 21 | 2090 | 43890 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 43890 | [7 empty] | 43890
E1450287524 | 0101 | 2612162920683905 | F-CV CABLE(0.6/1kv) | 2C×10㎟ | m | 20 | 5105 | 102100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105 | 102100 | [7 empty] | 102100
E1450287538 | 0101 | 2612162920683921 | F-CV CABLE(0.6/1kv) | 3C×2.5㎟ | m | 11 | 2388 | 26268 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 26268 | [7 empty] | 26268
MM996337455 | 0101 | InMastDBNonCode | 방화폼 |  | 리터 | 1 | 16800 | 16800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 16800
MM996337457 | 0101 | InMastDBNonCode | 방화폼용 폼건 |  | EA | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
MM934332953 | 0101 | InMastDBNonCode | 벽관통 | 150mm 이하 | 개소 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM060264559 | 0101 | InMastDBNonCode | 가요전선관(재사용철거) | 고장력 방수42 mm | Μ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM060264558 | 0101 | InMastDBNonCode | 가요전선관(재설치) | 고장력 방수42 mm | Μ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM937497202 | 0101 | InMastDBNonCode | F-GV WIRE(재사용철거) | 16㎟ | Μ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM937497243 | 0101 | InMastDBNonCode | F-GV WIRE(재설치) | 16㎟ | Μ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM946568502 | 0101 | InMastDBNonCode | F-CV CABLE(재사용철거) | 4C×16㎟ | Μ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM946568503 | 0101 | InMastDBNonCode | F-CV CABLE(재설치) | 4C×16㎟ | Μ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM059756953 | 0101 | InMastDBNonCode | 기존 실내기 전원선 재결선 |  | 개소 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM059756952 | 0101 | InMastDBNonCode | 기존 실내기 전원선 결선해체 |  | 개소 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM059756955 | 0101 | InMastDBNonCode | 분전반(철거) | PN-PH | 면 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 인건비계상
MM060264551 | 0101 | InMastDBNonCode | 분전반 | PN-PH | 면 | 1 | 828000 | 828000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | 828000
56800017200 | 0101 | S56800017200 | PIPE SUPPORT(벽체) | 36 C | 개소 | 2 | 2584 | 5168 | 2 | 19704 | 39408 | 0 | 0 | 22288 | 44576 | 36호
A0100000000 | 0101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 5977 | 5977 | 1 |  | 0 |  | 0 | 5977 | 5977 | [7 empty] | 5977 | 1227488
56900017016 | 0101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 10 | 0 | 0 | 10 | 273676 | 2736760 | 0 | 0 | 273676 | 2736760 | [9 empty] | 2736760
56900017076 | 0101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 304156 | 304156 | 0 | 0 | 304156 | 304156 | [9 empty] | 304156
A0300000000 | 0101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 91227 | 91227 | 1 |  | 0 |  | 0 | 91227 | 91227
[23 empty] | 91227 | 3080324 | 3040916
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1324692 |  |  | 3080324 |  | 0 |  | 4405016

## 노임근거
| 29 |  | [ 서울반도체고등학교 학생식당 냉난방개선 전기공사 ] - 노임 산출근거 | [17 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공 | 특별인부 | 방수공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 노할% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | 1.서울반도체고등학교 학생식당 냉난방개선 전기공사::1-1.냉난방공사
| 0101 | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 5 | 1 | 4 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 90 | 0.72 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 0.72
| 010102 | 3913170620174410 | 가요전선관 | 16mm 비방수 | m | 18 | 2 | 16 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.044 | 100 | 0.704 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 0.704
| 0101 | 3913170620174471 | 가요전선관 | 22mm 고장력 방수 | m | 9 | 1 | 8 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.059 | 90 | 0.4248 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 0.4248
| 0101 | 3913170620174473 | 가요전선관 | 36mm 고장력 방수 | m | 13 | 2 | 11 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.087 | 90 | 0.8613 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 0.8613
| 0101 | 3912130810035753 | Outlet Box | 4각 54㎜ | EA | 17 | 0 | 17 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 90 | 3.06 |  | 0 |  | 전기5-4 |  |  | 3.06
| 0101 | 3912130820174715 | Box Cover | 4각 | EA | 17 | 0 | 17 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.03 | 90 | 0.459 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.459
| 0101 | 3912130310035796 | PULL BOX | 100×100×100 | EA | 4 | 0 | 4 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 90 | 0.144 |  | 0 |  | 전기5-4 |  |  | 0.144
| 010102 | 2612162922076727 | HFIX WIRE(단선) | 2.5㎟ | m | 80 | 8 | 72 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 0.72 |  | 0 |  | 전기5-10 |  |  | 0.72
| 0101 | 2612152420683698 | F-GV WIRE | 10㎟ | m | 21 | 2 | 19 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.006 | 150 | 0.171 |  | 0 |  | 전기3-38 |  |  | 0.171
| 0101 | 2612162920683905 | F-CV CABLE(0.6/1kv) | 2C×10㎟ | m | 20 | 1 | 19 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.025 | 100 | 0.475 |  | 0 |  | 전기5-13 |  |  |  | 0.475
| 0101 | 2612162920683921 | F-CV CABLE(0.6/1kv) | 3C×2.5㎟ | m | 11 | 1 | 10 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.019 | 100 | 0.19 |  | 0 |  | 전기5-13 |  |  |  | 0.19
| 0101 | InMastDBNonCode | 방화폼 |  | 리터 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017029 | 내선전공 | 0.3 | 100 | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3
| 0101 | InMastDBNonCode | 벽관통 | 150mm 이하 | 개소 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017118 | 내선전공 | 0.13 | 50 | 0.13 |  | 0 |  |  | 인건비계상 |  | 0.13
| 0101 | InMastDBNonCode | 가요전선관(재사용철거) | 고장력 방수42 mm | Μ | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.104 | 40 | 0.0832 |  | 0 |  | 전기5-1 | 인건비계상 |  | 0.0832
| 0101 | InMastDBNonCode | 가요전선관(재설치) | 고장력 방수42 mm | Μ | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.104 | 100 | 0.208 |  | 0 |  | 전기5-1 | 인건비계상 |  | 0.208
| 0101 | InMastDBNonCode | F-GV WIRE(재사용철거) | 16㎟ | Μ | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.007 | 50 | 0.007 |  | 0 |  | 전기3-38 | 인건비계상 |  | 0.007
| 0101 | InMastDBNonCode | F-GV WIRE(재설치) | 16㎟ | Μ | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.007 | 100 | 0.014 |  | 0 |  | 전기3-38 | 인건비계상 |  | 0.014
| 0101 | InMastDBNonCode | F-CV CABLE(재사용철거) | 4C×16㎟ | Μ | 2 | 0 | 2 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.0598 | 90 | 0.10764 |  | 0 |  | 전기5-11 | 인건비계상 |  |  | 0.10764
| 0101 | InMastDBNonCode | F-CV CABLE(재설치) | 4C×16㎟ | Μ | 2 | 0 | 2 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.0598 | 100 | 0.1196 |  | 0 |  | 전기5-11 | 인건비계상 |  |  | 0.1196
| 0101 | InMastDBNonCode | 기존 실내기 전원선 재결선 |  | 개소 | 16 | 0 | 16 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.03 | 100 | 0.48 |  | 0 |  |  | 인건비계상 |  | 0.48
| 0101 | InMastDBNonCode | 기존 실내기 전원선 결선해체 |  | 개소 | 16 | 0 | 16 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.03 | 50 | 0.24 |  | 0 |  |  | 인건비계상 |  | 0.24
| 0101 | InMastDBNonCode | 분전반(철거) | PN-PH | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 30 | 0.369 |  | 0 |  | 전기5-4 | 인건비계상 |  | 0.369
| 0101 | InMastDBNonCode | 분전반 | PN-PH | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  | 0 |  | 전기5-4 |  |  | 1.23
| 0101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 10 | 100 | 10.3253 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 10.3253 | 0.89224 | 0 | 0
| 0101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1 | 100 | 0.89224 | 0 | [6 empty] | 0

## 일대목차
총줄수-> | 55 | [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 계 | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 일위대가목차 재료비
56950170114 | EAA110640000 | 제 1호 | TRAY SUPPORT | W300-1단 | 식 |  | 5439 | 5439 |  | 19704 | 19704 | 0 | 0 |  | 25143
56953100908 | EAB110220000 | 제 2호 | 벽관통 구멍(방화실링) | Φ50-벽두께 25cm | 개소 |  | 4407 | 4407 |  | 104903 | 104903 | 519 | 519 |  | 109829
56959100801 | EAB110211000 | 제 3호 | 배관용 홈파기 | Φ22이하 | m |  | 412 | 412 |  | 13765 | 13765 | 0 | 0 |  | 14177
56959100802 | EAB110212000 | 제 4호 | 파이프지지대 벽체 | 42C | 개 |  | 2290 | 2290 |  | 9852 | 9852 | 0 | 0 |  | 12142
5975A337015 | E59750337015 | 제 5호 | 강제전선관(노출) | 아연도 42 mm | M |  | 9544 | 9544 |  | 68419 | 68419 | 0 | 0 |  | 77963
56959100803 | EAB110213000 | 제 6호 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M |  | 970 | 970 |  | 12041 | 12041 | 0 | 0 |  | 13011
56959100804 | EAB110214000 | 제 7호 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M |  | 1597 | 1597 |  | 16146 | 16146 | 0 | 0 |  | 17743
5975D767011 | E59753767011 | 제 8호 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 |  | 1623 | 1623 |  | 32841 | 32841 | 0 | 0 |  | 34464
5975D767041 | E59753767041 | 제 9호 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 |  | 1958 | 1958 |  | 32841 | 32841 | 0 | 0 |  | 34799
5975D777102 | E59753777102 | 제 10호 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 |  | 2245 | 2245 |  | 54735 | 54735 | 0 | 0 |  | 56980
5975D777111 | E59753777111 | 제 11호 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 |  | 2368 | 2368 |  | 54735 | 54735 | 0 | 0 |  | 57103
6145F137894 | E61455137894 | 제 12호 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA |  | 3018 | 3018 |  | 10947 | 10947 | 0 | 0 |  | 13965
5975D857081 | E59753857081 | 제 13호 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 |  | 7841 | 7841 |  | 60208 | 60208 | 0 | 0 |  | 68049
5975B817222 | E59751817222 | 제 14호 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m |  | 15170 | 15170 |  | 62945 | 62945 | 0 | 0 |  | 78115
5975B817334 | E59751817334 | 제 15호 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m |  | 27614 | 27614 |  | 12589 | 12589 | 0 | 0 |  | 40203
56959100805 | EAB110215000 | 제 16호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M |  | 480 | 480 |  | 2736 | 2736 | 0 | 0 |  | 3216
56959100806 | EAB110216000 | 제 17호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M |  | 691 | 691 |  | 2736 | 2736 | 0 | 0 |  | 3427
E145A667003 | EE1450667003 | 제 18호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M |  | 1007 | 1007 |  | 2736 | 2736 | 0 | 0 |  | 3743
E145A927204 | EE1450927204 | 제 19호 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M |  | 2414 | 2414 |  | 2463 | 2463 | 0 | 0 |  | 4877
E145A287564 | EE1450287564 | 제 20호 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M |  | 10682 | 10682 |  | 14903 | 14903 | 0 | 0 |  | 25585
5930B517003 | E59301517003 | 제 21호 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 |  | 3137 | 3137 |  | 23262 | 23262 | 0 | 0 |  | 26399
5935A317206 | E59350317206 | 제 22호 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 |  | 2067 | 2067 |  | 21894 | 21894 | 0 | 0 |  | 23961
5935A317208 | E59350317208 | 제 23호 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 |  | 2819 | 2819 |  | 21894 | 21894 | 0 | 0 |  | 24713
6350A197001 | E63500197001 | 제 24호 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 |  | 5156 | 5156 |  | 35577 | 35577 | 0 | 0 |  | 40733
5925A327171 | E59250327171 | 제 25호 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 |  | 75075 | 75075 |  | 92502 | 92502 | 0 | 0 |  | 167577
56959100807 | EAB110217000 | 제 26호 | BGM 스피커 | 천정매입형(3W) | 개 |  | 351987 | 351987 |  | 66260 | 66260 | 0 | 0 |  | 418247
56959100808 | E56959100808 | 제 27호 | 등기구타공 | 다운라이트 | 개소 |  | 164 | 164 |  | 5473 | 5473 | 0 | 0 |  | 5637
56959100809 | E56959100809 | 제 28호 | 분전반 | L-T(체육관동) PANEL | 면 |  | 1175799 | 1175799 |  | 259992 | 259992 | 0 | 0 |  | 1435791
56959100810 | E56959100810 | 제 29호 | 재실센서 | 화장실용 | EA |  | 78559 | 78559 |  | 51998 | 51998 | 0 | 0 |  | 130557
56959100811 | E56959100811 | 제 30호 | 조명기구 TYPE A | LED 20W 다운라이트(방습) | 개 |  | 22494 | 22494 |  | 49809 | 49809 | 0 | 0 |  | 72303
56959100812 | E56959100812 | 제 31호 | 철거 | A TYPE LED 20W 다운라이트 | 개 |  | 448 | 448 |  | 14942 | 14942 | 0 | 0 |  | 15390
56959100813 | E56959100813 | 제 32호 | 철거 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M |  | 24 | 24 |  | 821 | 821 | 0 | 0 |  | 845
56959100814 | E56959100814 | 제 33호 | 철거 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M |  | 24 | 24 |  | 821 | 821 | 0 | 0 |  | 845
56959100815 | E56959100815 | 제 34호 | 철거 | 배선기구 스위치 1,2,3,4구 | 개 |  | 209 | 209 |  | 6978 | 6978 | 0 | 0 |  | 7187
56959100816 | E56959100816 | 제 35호 | 철거 | 연결용 박스 | 개 |  | 98 | 98 |  | 3284 | 3284 | 0 | 0 |  | 3382
|  | 제 36호 | PIPE SUPPORT(벽체) | 36 C [개소] | 개 |  | 2584 | 2584 |  | 19704 | 19704 |  | 0 |  | 22288
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일위대가
총줄수-> | 263 |  | [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사] - 일위대가표 | [14 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [10 empty] | 1 | 1
56950170114 | 일목줄 | EAA110640000 | [제 1호] TRAY SUPPORT W300-1단 [식]
59754967601 | 제 1호 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 0.4 | 6176 | 2470.4 | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  | 2470.4
53060807001 | 제 1호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 2 | 200 | 400 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 400 | [5 empty] | 노임계
53100027003 | 제 1호 | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 4 | 28 | 112 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 112
52100327001 | 제 1호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 4 | 10 | 40 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 40
59754967571 | 제 1호 | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 2 | 373 | 746 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 746
59754967581 | 제 1호 | 3913170520175126 | 케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 너트, 아연도 | 개 | 2 | 540 | 1080 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 1080 | [5 empty] | 노임계
56900017016 | 제 1호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.072 | 0 |  | 0.072 | 273676 | 19704.6 | 0 |  |  | 19704.6 | [10 empty] | 19704.6
A0300000000 | 제 1호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 591.1 | 591.1 | 1 | [5 empty] | 591
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 5439 |  |  | 19704 |  | 0 |  | 25143 | [8 empty] | 591.1 | 19704 | 19704
| 일목줄 | [19 empty] | 노임계
56953100908 | 일목줄 | EAB110220000 | [제 2호] 벽관통 구멍(방화실링) Φ50-벽두께 25cm [개소]
CA565826062 | 제 2호 | ECA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 시간 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 472 | 519.2 |  | 519.2 | 종합적산713 | ild
MM955672241 | 제 2호 | 391115ZZ701Z0003 | 방화실리콘실란트 | 310 ㎖ | ℓ | 0.056 | 22500 | 1260 | 0.056 | 0 |  | 0 |  |  | 1260 | [5 empty] | 노임계
56900017041 | 제 2호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 172068 | 45770 | 0 |  |  | 45770 | [10 empty] | 45770
56900017098 | 제 2호 | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 222306 | 59133.3 | 0 |  |  | 59133.3 | [10 empty] | 59133.3
A0300000000 | 제 2호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 3147 | 3147 | 1 | [5 empty] | 3147 | [5 empty] | 노임계
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4407 |  |  | 104903 |  | 519 |  | 109829 | [8 empty] | 3147 | 104903 | 104903
56959100801 | 일목줄 | EAB110211000 | [제 3호] 배관용 홈파기 Φ22이하 [m] | [17 empty] | 노임계
56900017041 | 제 3호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 172068 | 13765.4 | 0 |  |  | 13765.4 | [10 empty] | 13765.4
A0300000000 | 제 3호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 412.9 | 412.9 | 1 | [5 empty] | 412.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 412 |  |  | 13765 |  | 0 |  | 14177 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 412.9 | 13765 | 13765
56959100802 | 일목줄 | EAB110212000 | [제 4호] 파이프지지대 벽체 42C [개]
MM300001905 | 제 4호 | 3016160420165664 | 찬넬 | 3m (2.3t) 41 * 41 | EA | 0.05 | 22848 | 1142.4 | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  | 1142.4 | [5 empty] | 노임계
53060327011 | 제 4호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 개 | 0.1 | 1226 | 122.6 | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 122.6
53060807001 | 제 4호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 200 | 200 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 200
52100327001 | 제 4호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | [5 empty] | 노임계
53060027000 | 제 4호 | 3116162010023390 | 6각볼트 | 3/8,M10 | 개 | 1 | 270 | 270 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 270
59759017055 | 제 4호 | 3913170810036338 | 강제전선관용 부품 | 파이프크램프, 42 C | 개 | 1 | 250 | 250 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 250
56900017016 | 제 4호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 273676 | 9852.3 | 0 |  |  | 9852.3 | [5 empty] | 노임계 |  |  |  |  | 9852.3
A0300000000 | 제 4호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 295.5 | 295.5 | 1 | [5 empty] | 295.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2290 |  |  | 9852 |  | 0 |  | 12142 | [8 empty] | 295.5 | 9852 | 9852
노임계
5975A337015 | 일목줄 | E59750337015 | [제 5호] 강제전선관(노출) 아연도 42 mm [M.]
59750337015 | 제 5호 | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | m | 1 | 5899 | 5899 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 5899 |  | ST | [5 empty] | 5899 | 5899
59750337015 | 제 5호 | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | m | 0.1 | 5899 | 589.9 | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 589.9 |  | ST |  |  |  | 노임계
A0500000000 | 제 5호 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 884.8 | 884.8 | 1 | [5 empty] | 884.8 | [7 empty] | 5899
A0100000000 | 제 5호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 117.9 | 117.9 | 1 | [5 empty] | 117.9 | [8 empty] | 117.9 | 7373
56900017016 | 제 5호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 273676 | 68419 | 0 |  |  | 68419 | [5 empty] | 노임계 |  |  |  |  | 68419
A0300000000 | 제 5호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 2052.5 | 2052.5 | 1 | [5 empty] | 2052.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 9544 |  |  | 68419 |  | 0 |  | 77963 | [8 empty] | 2052.5 | 68419 | 68419
노임계
56959100803 | 일목줄 | EAB110213000 | [제 6호] 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 [M]
MM496797011 | 제 6호 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 1 | 544 | 544 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 544 |  | ST | [6 empty] | 544
MM496797011 | 제 6호 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 0.1 | 544 | 54.4 | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 54.4 |  | ST |  |  |  | 노임계
A0100000000 | 제 6호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 10.8 | 10.8 | 1 | [5 empty] | 10.8 | [8 empty] | 10.8 | 598
56900017016 | 제 6호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 273676 | 12041.7 | 0 |  |  | 12041.7 | [10 empty] | 12041.7
A0300000000 | 제 6호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 361.2 | 361.2 | 1 | [5 empty] | 361.2 | [5 empty] | 노임계
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 970 |  |  | 12041 |  | 0 |  | 13011 | [8 empty] | 361.2 | 12041 | 12041
56959100804 | 일목줄 | EAB110214000 | [제 7호] 1종금속제가요전선관 22 mm 고장력-비방수 [M] | [17 empty] | 노임계
MM496797012 | 제 7호 | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 1 | 994 | 994 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 994 |  | ST | [6 empty] | 994
MM496797012 | 제 7호 | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 0.1 | 994 | 99.4 | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 99.4 |  | ST
A0100000000 | 제 7호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 19.8 | 19.8 | 1 | [5 empty] | 19.8 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 19.8 | 1093
56900017016 | 제 7호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.059 | 0 |  | 0.059 | 273676 | 16146.8 | 0 |  |  | 16146.8 | [10 empty] | 16146.8
A0300000000 | 제 7호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 484.3 | 484.3 | 1 | [5 empty] | 484.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1597 |  |  | 16146 |  | 0 |  | 17743 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 484.3 | 16146 | 16146
5975D767011 | 일목줄 | E59753767011 | [제 8호] 아우트렛박스 8각 54㎜ [개]
59753767011 | 제 8호 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 638 | 638 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 638 | [5 empty] | 노임계
56900017016 | 제 8호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 273676 | 32841.1 | 0 |  |  | 32841.1 | [10 empty] | 32841.1
A0300000000 | 제 8호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 985.2 | 985.2 | 1 | [5 empty] | 985.1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1623 |  |  | 32841 |  | 0 |  | 34464 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 985.2 | 32841 | 32841
5975D767041 | 일목줄 | E59753767041 | [제 9호] 아우트렛박스 중형4각 54㎜ [개]
59753767041 | 제 9호 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 973 | 973 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 973 | [5 empty] | 노임계
56900017016 | 제 9호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 273676 | 32841.1 | 0 |  |  | 32841.1 | [10 empty] | 32841.1
A0300000000 | 제 9호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 985.2 | 985.2 | 1 | [5 empty] | 985.1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1958 |  |  | 32841 |  | 0 |  | 34799 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 985.2 | 32841 | 32841
5975D777102 | 일목줄 | E59753777102 | [제 10호] 스위치박스 1 개용 54 mm [개]
59753777102 | 제 10호 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 603 | 603 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 603 | [5 empty] | 노임계
56900017016 | 제 10호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 273676 | 54735.2 | 0 |  |  | 54735.2 | [10 empty] | 54735.2
A0300000000 | 제 10호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1642 | 1642 | 1 | [5 empty] | 1642
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2245 |  |  | 54735 |  | 0 |  | 56980 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 1642 | 54735 | 54735
5975D777111 | 일목줄 | E59753777111 | [제 11호] 스위치박스 2 개용 54 mm [개]
59753777111 | 제 11호 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | 726 | 726 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 726 | [5 empty] | 노임계
56900017016 | 제 11호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 273676 | 54735.2 | 0 |  |  | 54735.2 | [10 empty] | 54735.2
A0300000000 | 제 11호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1642 | 1642 | 1 | [5 empty] | 1642
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2368 |  |  | 54735 |  | 0 |  | 57103 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 1642 | 54735 | 54735
6145F137894 | 일목줄 | E61455137894 | [제 12호] 정션 박스 100*100*50 [EA]
61455137894 | 제 12호 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 1 | 2690 | 2690 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2690 | [5 empty] | 노임계
56900017016 | 제 12호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 273676 | 10947 | 0 |  |  | 10947 | [10 empty] | 10947
A0300000000 | 제 12호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 328.4 | 328.4 | 1 | [5 empty] | 328.4
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 3018 |  |  | 10947 |  | 0 |  | 13965 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 328.4 | 10947 | 10947
5975D857081 | 일목줄 | E59753857081 | [제 13호] 풀박스 200×200×200 [개]
59753857081 | 제 13호 | 3912130310035801 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 1 | 6035 | 6035 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 6035 | [5 empty] | 노임계
56900017016 | 제 13호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 273676 | 60208.7 | 0 |  |  | 60208.7 | [10 empty] | 60208.7
A0300000000 | 제 13호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1806.2 | 1806.2 | 1 | [5 empty] | 1806.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 7841 |  |  | 60208 |  | 0 |  | 68049 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 1806.2 | 60208 | 60208
5975B817222 | 일목줄 | E59751817222 | [제 14호] 케이블트레이 STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t [m]
59751817222 | 제 14호 | 3913170420174048 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 1.05 | 12650 | 13282.5 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 13282.5 |  | TRAY |  |  |  | 노임계
56900017016 | 제 14호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 273676 | 62945.4 | 0 |  |  | 62945.4 | [10 empty] | 62945.4
A0300000000 | 제 14호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1888.3 | 1888.3 | 1 | [5 empty] | 1888.3
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 15170 |  |  | 62945 |  | 0 |  | 78115 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 1888.3 | 62945 | 62945
5975B817334 | 일목줄 | E59751817334 | [제 15호] 케이블트레이 COVER,St W300 [m]
59751817334 | 제 15호 | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m | 1.05 | 25940 | 27237 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 27237 | [5 empty] | 노임계
56900017016 | 제 15호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.046 | 0 |  | 0.046 | 273676 | 12589 | 0 |  |  | 12589 | [10 empty] | 12589
A0300000000 | 제 15호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 377.6 | 377.6 | 1 | [5 empty] | 377.6
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 27614 |  |  | 12589 |  | 0 |  | 40203 | [5 empty] | 노임계 |  |  | 377.6 | 12589 | 12589
56959100805 | 일목줄 | EAB110215000 | [제 16호] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 1.38mm(1.5㎟) [M]
MM481669623 | 제 16호 | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 1 | 356 | 356 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 356 | [8 empty] | 356
MM481669623 | 제 16호 | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 0.1 | 356 | 35.6 | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 35.6
A0100000000 | 제 16호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 7.1 | 7.1 | 1 | [5 empty] | 7.1 | [8 empty] | 7.1 | 391
56900017016 | 제 16호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 273676 | 2736.7 | 0 |  |  | 2736.7 | [10 empty] | 2736.7
A0300000000 | 제 16호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 82 | 82 | 1 | [5 empty] | 82
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 480 |  |  | 2736 |  | 0 |  | 3216 | [8 empty] | 82 | 2736 | 2736
56959100806 | 일목줄 | EAB110216000 | [제 17호] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 1.78mm(2.5㎟) [M]
MM481669624 | 제 17호 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 1 | 544 | 544 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 544 | [8 empty] | 544
MM481669624 | 제 17호 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 0.1 | 544 | 54.4 | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 54.4
A0100000000 | 제 17호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 10.8 | 10.8 | 1 | [5 empty] | 10.8 | [8 empty] | 10.8 | 598
56900017016 | 제 17호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 273676 | 2736.7 | 0 |  |  | 2736.7 | [10 empty] | 2736.7
A0300000000 | 제 17호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 82 | 82 | 1 | [5 empty] | 82
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 691 |  |  | 2736 |  | 0 |  | 3427 | [8 empty] | 82 | 2736 | 2736
E145A667003 | 일목줄 | EE1450667003 | [제 18호] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 2.25mm(4㎟) [M]
E1450667003 | 제 18호 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 1 | 826 | 826 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 826 | [8 empty] | 826
E1450667003 | 제 18호 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 0.1 | 826 | 82.6 | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 82.6
A0100000000 | 제 18호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 16.5 | 16.5 | 1 | [5 empty] | 16.5 | [8 empty] | 16.5 | 908
56900017016 | 제 18호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 273676 | 2736.7 | 0 |  |  | 2736.7 | [10 empty] | 2736.7
A0300000000 | 제 18호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 82 | 82 | 1 | [5 empty] | 82
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1007 |  |  | 2736 |  | 0 |  | 3743 | [8 empty] | 82 | 2736 | 2736
E145A927204 | 일목줄 | EE1450927204 | [제 19호] 접지용비닐절연전선(F-GV) 10㎟ [M]
E1450927204 | 제 19호 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 1 | 2090 | 2090 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2090 | [8 empty] | 2090
E1450927204 | 제 19호 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 0.1 | 2090 | 209 | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | 209
A0100000000 | 제 19호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 41.8 | 41.8 | 1 | [5 empty] | 41.8 | [8 empty] | 41.8 | 2299
56900017016 | 제 19호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.009 | 0 |  | 0.009 | 273676 | 2463 | 0 |  |  | 2463 | [10 empty] | 2463
A0300000000 | 제 19호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 73.8 | 73.8 | 1 | [5 empty] | 73.8
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2414 |  |  | 2463 |  | 0 |  | 4877 | [8 empty] | 73.8 | 2463 | 2463
E145A287564 | 일목줄 | EE1450287564 | [제 20호] 폴리에틸렌 난연케이블 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ [M]
E1450287564 | 제 20호 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 1 | 9566 | 9566 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 9566 | [8 empty] | 9566
E1450287564 | 제 20호 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 0.05 | 9566 | 478.3 | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  | 478.3
A0100000000 | 제 20호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 191.3 | 191.3 | 1 | [5 empty] | 191.2 | [8 empty] | 191.3 | 10044
56900017076 | 제 20호 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 304156 | 14903.6 | 0 |  |  | 14903.6 | [10 empty] | 14903.6
A0300000000 | 제 20호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 447 | 447 | 1 | [5 empty] | 447
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 10682 |  |  | 14903 |  | 0 |  | 25585 | [8 empty] | 447 | 14903 | 14903
5930B517003 | 일목줄 | E59301517003 | [제 21호] 매입스위치 250V 1로3구 [개]
59301517003 | 제 21호 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | 2440 | 2440 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2440
56900017016 | 제 21호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.085 | 0 |  | 0.085 | 273676 | 23262.4 | 0 |  |  | 23262.4 | [10 empty] | 23262.4
A0300000000 | 제 21호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 697.8 | 697.8 | 1 | [5 empty] | 697.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 3137 |  |  | 23262 |  | 0 |  | 26399 | [8 empty] | 697.8 | 23262 | 23262
5935A317206 | 일목줄 | E59350317206 | [제 22호] 콘센트 매입-접지형, 250V 2구 [개]
59350317206 | 제 22호 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 1411 | 1411 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1411
56900017016 | 제 22호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 273676 | 21894 | 0 |  |  | 21894 | [10 empty] | 21894
A0300000000 | 제 22호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 656.8 | 656.8 | 1 | [5 empty] | 656.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2067 |  |  | 21894 |  | 0 |  | 23961 | [8 empty] | 656.8 | 21894 | 21894
5935A317208 | 일목줄 | E59350317208 | [제 23호] 방우콘센트 매입-접지형, 250V 2구 [개]
59350317208 | 제 23호 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 2163 | 2163 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2163
56900017016 | 제 23호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 273676 | 21894 | 0 |  |  | 21894 | [10 empty] | 21894
A0300000000 | 제 23호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 656.8 | 656.8 | 1 | [5 empty] | 656.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2819 |  |  | 21894 |  | 0 |  | 24713 | [8 empty] | 656.8 | 21894 | 21894
6350A197001 | 일목줄 | E63500197001 | [제 24호] 화재감지기 열감지기,차동식스포트형 [개]
63500197001 | 제 24호 | 4619150120192512 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 1 | 4089 | 4089 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4089
56900017016 | 제 24호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 273676 | 35577.8 | 0 |  |  | 35577.8 | [10 empty] | 35577.8
A0300000000 | 제 24호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1067.3 | 1067.3 | 1 | [5 empty] | 1067.3
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 5156 |  |  | 35577 |  | 0 |  | 40733 | [8 empty] | 1067.3 | 35577 | 35577
5925A327171 | 일목줄 | E59250327171 | [제 25호] 배선용 차단기 표준형, 4P 600V 50AF [대]
59250327171 | 제 25호 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1 | 72300 | 72300 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 72300
56900017016 | 제 25호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.338 | 0 |  | 0.338 | 273676 | 92502.4 | 0 |  |  | 92502.4 | [10 empty] | 92502.4
A0300000000 | 제 25호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 2775 | 2775 | 1 | [5 empty] | 2775
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 75075 |  |  | 92502 |  | 0 |  | 167577 | [8 empty] | 2775 | 92502 | 92502
56959100807 | 일목줄 | EAB110217000 | [제 26호] BGM 스피커 천정매입형(3W) [개]
MM062867138 | 제 26호 | 391115ZZ701Z0001 | BGM 스피커 | 천정매입형(3W) | 개 | 1 | 350000 | 350000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 350000
56900017114 | 제 26호 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 315528 | 66260.8 | 0 |  |  | 66260.8 | [10 empty] | 66260.8
A0300000000 | 제 26호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1987.8 | 1987.8 | 1 | [5 empty] | 1987.8
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 351987 |  |  | 66260 |  | 0 |  | 418247 | [8 empty] | 1987.8 | 66260 | 66260
56959100808 | 일목줄 | E56959100808 | [제 27호] 등기구타공 다운라이트 [개소]
MM062261035 | 제 27호 | 391115ZZ701Z0002 | 등기구타공 | 다운라이트 | 개소 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
56900017016 | 제 27호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 273676 | 5473.5 | 0 |  |  | 5473.5 | [10 empty] | 5473.5
A0300000000 | 제 27호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 164.1 | 164.1 | 1 | [5 empty] | 164.1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 164 |  |  | 5473 |  | 0 |  | 5637 | [8 empty] | 164.1 | 5473 | 5473
56959100809 | 일목줄 | E56959100809 | [제 28호] 분전반 L-T(체육관동) PANEL [면]
MM062872146 | 제 28호 | 391115ZZ701Z0004 | 분전반 | L-T(체육관동) PANEL | 면 | 1 | 1168000 | 1168000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1168000
56900017016 | 제 28호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.95 | 0 |  | 0.95 | 273676 | 259992.2 | 0 |  |  | 259992.2 | [10 empty] | 259992.2
A0300000000 | 제 28호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 7799.7 | 7799.7 | 1 | [5 empty] | 7799.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1175799 |  |  | 259992 |  | 0 |  | 1435791 | [8 empty] | 7799.7 | 259992 | 259992
56959100810 | 일목줄 | E56959100810 | [제 29호] 재실센서 화장실용 [EA]
MM062261036 | 제 29호 | 391115ZZ701Z0005 | 재실센서 | 화장실용 | EA | 1 | 77000 | 77000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 77000
56900017016 | 제 29호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 273676 | 51998.4 | 0 |  |  | 51998.4 | [10 empty] | 51998.4
A0300000000 | 제 29호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1559.9 | 1559.9 | 1 | [5 empty] | 1559.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 78559 |  |  | 51998 |  | 0 |  | 130557 | [8 empty] | 1559.9 | 51998 | 51998
56959100811 | 일목줄 | E56959100811 | [제 30호] 조명기구 TYPE A LED 20W 다운라이트(방습) [개]
MM062261037 | 제 30호 | 391115ZZ701Z0006 | 조명기구 TYPE A | LED 20W 다운라이트(방습) | 개 | 1 | 21000 | 21000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 21000
56900017016 | 제 30호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.182 | 0 |  | 0.182 | 273676 | 49809 | 0 |  |  | 49809 | [10 empty] | 49809
A0300000000 | 제 30호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1494.2 | 1494.2 | 1 | [5 empty] | 1494.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 22494 |  |  | 49809 |  | 0 |  | 72303 | [8 empty] | 1494.2 | 49809 | 49809
56959100812 | 일목줄 | E56959100812 | [제 31호] 철거 A TYPE LED 20W 다운라이트 [개]
MM062867144 | 제 31호 | 391115ZZ701Z0007 | 철거 | A TYPE LED 20W 다운라이트 | 개 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
56900017016 | 제 31호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0546 | 0 |  | 0.0546 | 273676 | 14942.7 | 0 |  |  | 14942.7 | [10 empty] | 14942.7
A0300000000 | 제 31호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 448.2 | 448.2 | 1 | [5 empty] | 448.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 448 |  |  | 14942 |  | 0 |  | 15390 | [8 empty] | 448.2 | 14942 | 14942
56959100813 | 일목줄 | E56959100813 | [제 32호] 철거 HFIX 1.78mm(2.5㎟) [M]
MM062261038 | 제 32호 | 391115ZZ701Z0008 | 철거 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
56900017016 | 제 32호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 273676 | 821 | 0 |  |  | 821 | [10 empty] | 821
A0300000000 | 제 32호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 24.6 | 24.6 | 1 | [5 empty] | 24.6
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 24 |  |  | 821 |  | 0 |  | 845 | [8 empty] | 24.6 | 821 | 821
56959100814 | 일목줄 | E56959100814 | [제 33호] 철거 HFIX 2.25mm(4㎟) [M]
MM062261039 | 제 33호 | 391115ZZ701Z0009 | 철거 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
56900017016 | 제 33호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 273676 | 821 | 0 |  |  | 821 | [10 empty] | 821
A0300000000 | 제 33호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 24.6 | 24.6 | 1 | [5 empty] | 24.6
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 24 |  |  | 821 |  | 0 |  | 845 | [8 empty] | 24.6 | 821 | 821
56959100815 | 일목줄 | E56959100815 | [제 34호] 철거 배선기구 스위치 1,2,3,4구 [개]
MM062261042 | 제 34호 | 391115ZZ701Z0010 | 철거 | 배선기구 스위치 1,2,3,4구 | 개 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
56900017016 | 제 34호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0255 | 0 |  | 0.0255 | 273676 | 6978.7 | 0 |  |  | 6978.7 | [10 empty] | 6978.7
A0300000000 | 제 34호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 209.3 | 209.3 | 1 | [5 empty] | 209.3
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 209 |  |  | 6978 |  | 0 |  | 7187 | [8 empty] | 209.3 | 6978 | 6978
56959100816 | 일목줄 | E56959100816 | [제 35호] 철거 연결용 박스 [개]
MM062261043 | 제 35호 | 391115ZZ701Z0011 | 철거 | 연결용 박스 | 개 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
56900017016 | 제 35호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.012 | 0 |  | 0.012 | 273676 | 3284.1 | 0 |  |  | 3284.1 | [10 empty] | 3284.1
A0300000000 | 제 35호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 98.5 | 98.5 | 1 | [5 empty] | 98.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 98 |  |  | 3284 |  | 0 |  | 3382 | [8 empty] | 98.5 | 3284 | 3284
56800017200 | 일목줄 | S56800017200 | [제 36호] PIPE SUPPORT(벽체) 36 C [개소]
59759017054 | S56800017200 | 3913170810036337 | PIPE CLAMP | 36C | EA | 1 | 210 | 210 | 1 | 0 |  | 0 |  | 210 | 210
59754967601 | S56800017200 | 3913170520175128 | U CHANNEL | 41x41x2.6t | Μ | 0.2 | 6176 | 1235.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 6176 | 1235.2
53060807001 | S56800017200 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | EA | 2 | 200 | 400 | 2 | 0 |  | 0 |  | 200 | 400
53100027003 | S56800017200 | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | EA | 4 | 28 | 112 | 4 | 0 |  | 0 |  | 28 | 112
52100327001 | S56800017200 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 4 | 9 | 36 | 4 | 0 |  | 0 |  | 9 | 36
56900017016 | S56800017200 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.072 | 0 |  | 0.108 | 273676 | 19704.6 | 0 |  | 273676 | 19704.6 | [10 empty] | 19704.6
A0300000000 | S56800017200 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 591.1 | 591.1 | 1 |  |  |  |  | 591.1 | 591
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2584 |  |  | 19704 |  | 0 |  | 22288 | [8 empty] | 591.1 | 19704 | 19704

## 일위노임
총줄수-> | 133 |  | [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 일위노임 산출근거 | [16 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공 | 통신설비공 | 보통인부 | 착암공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | [ 제 1호 ] TRAY SUPPORT W300-1단 [식]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 100 | 0.072 |  |  |  | 전기5-29 |  | 0.072
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.072 | 100 | 0.072 | [11 empty] | 0.072
| 공종줄 |  | [ 제 2호 ] 벽관통 구멍(방화실링) Φ50-벽두께 25cm [개소]
| 800 | 391115ZZ701Z0013 | 품셈 산출근거 | 벽두께 25cm | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.266 | 100 | 0.266 |  |  |  | 전기5-29-1 |  |  |  |  | 0.266
| 800 | 391115ZZ701Z0013 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017098 | 착암공 | 0.266 | 100 | 0.266 |  |  |  | 전기5-29-1 | [5 empty] | 0.266
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.266 | 100 | 0.266 | [14 empty] | 0.266 | 0.266
| 800 | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 0.266 | 100 | 0.266
| 공종줄 |  | [ 제 3호 ] 배관용 홈파기 Φ22이하 [m]
| 800 | 391115ZZ701Z0012 | 품셈 산출근거 | Φ22이하 | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.08 | 100 | 0.08 |  |  |  | 전기5-29 |  |  |  |  | 0.08
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.08 | 100 | 0.08 | [14 empty] | 0.08
| 공종줄 |  | [ 제 4호 ] 파이프지지대 벽체 42C [개]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 100 | 0.036 |  |  |  | 전기5-29 |  | 0.036
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.036 | 100 | 0.036 | [11 empty] | 0.036
| 공종줄 |  | [ 제 5호 ] 강제전선관(노출) 아연도 42 mm [M.]
| 800 | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.25 | 100 | 0.25 |  |  |  | 전기5-1 |  | 0.25
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.25 | 100 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
| 공종줄 |  | [ 제 6호 ] 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 [M]
| 800 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.044 | 100 | 0.044 |  |  |  | 전기5-1 |  | 0.044
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.044 | 100 | 0.044 | [11 empty] | 0.044
| 공종줄 |  | [ 제 7호 ] 1종금속제가요전선관 22 mm 고장력-비방수 [M]
| 800 | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.059 | 100 | 0.059 |  |  |  | 전기5-1 |  | 0.059
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.059 | 100 | 0.059 | [11 empty] | 0.059
| 공종줄 |  | [ 제 8호 ] 아우트렛박스 8각 54㎜ [개]
| 800 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-3 |  | 0.12
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.12 | 100 | 0.12 | [11 empty] | 0.12
| 공종줄 |  | [ 제 9호 ] 아우트렛박스 중형4각 54㎜ [개]
| 800 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기5-3 |  | 0.12
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.12 | 100 | 0.12 | [11 empty] | 0.12
| 공종줄 |  | [ 제 10호 ] 스위치박스 1 개용 54 mm [개]
| 800 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 0.2 |  |  |  | 전기5-3 |  | 0.2
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 100 | 0.2 | [11 empty] | 0.2
| 공종줄 |  | [ 제 11호 ] 스위치박스 2 개용 54 mm [개]
| 800 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 0.2 |  |  |  | 전기5-3 |  | 0.2
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.2 | 100 | 0.2 | [11 empty] | 0.2
| 공종줄 |  | [ 제 12호 ] 정션 박스 100*100*50 [EA]
| 800 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 0.04 |  |  |  | 전기5-3 |  | 0.04
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.04 | 100 | 0.04 | [11 empty] | 0.04
| 공종줄 |  | [ 제 13호 ] 풀박스 200×200×200 [개]
| 800 | 3912130310035801 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.22 | 100 | 0.22 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.22
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.22 | 100 | 0.22 | [11 empty] | 0.22
| 공종줄 |  | [ 제 14호 ] 케이블트레이 STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t [m]
| 800 | 3913170420174048 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017016 | 내선전공 | 0.23 | 100 | 0.23 |  |  |  | 전기5-8 |  | 0.23
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.23 | 100 | 0.23 | [11 empty] | 0.23
| 공종줄 |  | [ 제 15호 ] 케이블트레이 COVER,St W300 [m]
| 800 | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017016 | 내선전공 | 0.046 | 100 | 0.046 |  |  |  | 전기5-8 |  | 0.046
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.046 | 100 | 0.046 | [11 empty] | 0.046
| 공종줄 |  | [ 제 16호 ] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 1.38mm(1.5㎟) [M]
| 800 | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 0.01 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.01
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 100 | 0.01 | [11 empty] | 0.01
| 공종줄 |  | [ 제 17호 ] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 1.78mm(2.5㎟) [M]
| 800 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 0.01 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.01
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 100 | 0.01 | [11 empty] | 0.01
| 공종줄 |  | [ 제 18호 ] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 2.25mm(4㎟) [M]
| 800 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 0.01 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.01
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 100 | 0.01 | [11 empty] | 0.01
| 공종줄 |  | [ 제 19호 ] 접지용비닐절연전선(F-GV) 10㎟ [M]
| 800 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.006 | 150 | 0.009 |  |  |  | 전기3-38 |  | 0.009
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.009 | 100 | 0.009 | [11 empty] | 0.009
| 공종줄 |  | [ 제 20호 ] 폴리에틸렌 난연케이블 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ [M]
| 800 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.049 | 100 | 0.049 |  |  |  | 전기5-13 |  |  | 0.049
| 800 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.049 | 100 | 0.049 | [12 empty] | 0.049
| 공종줄 |  | [ 제 21호 ] 매입스위치 250V 1로3구 [개]
| 800 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.085 |  |  |  | 전기5-23-2 |  | 0.085
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.085 | 100 | 0.085 | [11 empty] | 0.085
| 공종줄 |  | [ 제 22호 ] 콘센트 매입-접지형, 250V 2구 [개]
| 800 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.08 | 100 | 0.08 |  |  |  | 전기5-23-1 |  | 0.08
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.08 | 100 | 0.08 | [11 empty] | 0.08
| 공종줄 |  | [ 제 23호 ] 방우콘센트 매입-접지형, 250V 2구 [개]
| 800 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.08 | 100 | 0.08 |  |  |  | 전기5-23-1 |  | 0.08
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.08 | 100 | 0.08 | [11 empty] | 0.08
| 공종줄 |  | [ 제 24호 ] 화재감지기 열감지기,차동식스포트형 [개]
| 800 | 4619150120192512 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.13 | 100 | 0.13 |  |  |  | 전기10-2-1 |  | 0.13
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.13 | 100 | 0.13 | [11 empty] | 0.13
| 공종줄 |  | [ 제 25호 ] 배선용 차단기 표준형, 4P 600V 50AF [대]
| 800 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.338 | 100 | 0.338 |  |  |  | 전기5-19 |  | 0.338
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.338 | 100 | 0.338 | [11 empty] | 0.338
| 공종줄 |  | [ 제 26호 ] BGM 스피커 천정매입형(3W) [개]
| 800 | 391115ZZ701Z0001 | BGM 스피커 | 천정매입형(3W) | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017114 | 통신설비공 | 0.21 | 100 | 0.21 |  |  |  | 통신7-11-5 |  |  |  | 0.21
| 800 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 0.21 | 100 | 0.21 | [13 empty] | 0.21
| 공종줄 |  | [ 제 27호 ] 등기구타공 다운라이트 [개소]
| 800 | 391115ZZ701Z0002 | 등기구타공 | 다운라이트 | 개소 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.02 | 100 | 0.02 |  |  |  | 전기5-29 |  | 0.02
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.02 | 100 | 0.02 | [11 empty] | 0.02
| 공종줄 |  | [ 제 28호 ] 분전반 L-T(체육관동) PANEL [면]
| 800 | 391115ZZ701Z0004 | 분전반 | L-T(체육관동) PANEL | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.95 | 100 | 0.95 |  |  |  | 전기5-4 |  | 0.95
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.95 | 100 | 0.95 | [11 empty] | 0.95
| 공종줄 |  | [ 제 29호 ] 재실센서 화장실용 [EA]
| 800 | 391115ZZ701Z0005 | 재실센서 | 화장실용 | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.19 | 100 | 0.19 |  |  |  | 전기5-23-나 |  | 0.19
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.19 | 100 | 0.19 | [11 empty] | 0.19
| 공종줄 |  | [ 제 30호 ] 조명기구 TYPE A LED 20W 다운라이트(방습) [개]
| 800 | 391115ZZ701Z0006 | 조명기구 TYPE A | LED 20W 다운라이트(방습) | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.182 | 100 | 0.182 |  |  |  | 전기5-25-3 |  | 0.182
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.182 | 100 | 0.182 | [11 empty] | 0.182
| 공종줄 |  | [ 제 31호 ] 철거 A TYPE LED 20W 다운라이트 [개]
| 800 | 391115ZZ701Z0007 | 철거 | A TYPE LED 20W 다운라이트 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.182 | 30 | 0.0546 |  |  |  | 전기5-25-3 |  | 0.0546
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0546 | 100 | 0.0546 | [11 empty] | 0.0546
| 공종줄 |  | [ 제 32호 ] 철거 HFIX 1.78mm(2.5㎟) [M]
| 800 | 391115ZZ701Z0008 | 철거 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 30 | 0.003 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.003
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.003 | 100 | 0.003 | [11 empty] | 0.003
| 공종줄 |  | [ 제 33호 ] 철거 HFIX 2.25mm(4㎟) [M]
| 800 | 391115ZZ701Z0009 | 철거 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 30 | 0.003 |  |  |  | 전기5-10 |  | 0.003
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.003 | 100 | 0.003 | [11 empty] | 0.003
| 공종줄 |  | [ 제 34호 ] 철거 배선기구 스위치 1,2,3,4구 [개]
| 800 | 391115ZZ701Z0010 | 철거 | 배선기구 스위치 1,2,3,4구 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.085 | 30 | 0.0255 |  |  |  | 전기5-23-2 |  | 0.0255
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0255 | 100 | 0.0255 | [11 empty] | 0.0255
| 공종줄 |  | [ 제 35호 ] 철거 연결용 박스 [개]
| 800 | 391115ZZ701Z0011 | 철거 | 연결용 박스 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 30 | 0.012 |  |  |  | 전기5-3 |  | 0.012
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.012 | 100 | 0.012 | [11 empty] | 0.012

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 81 | [ 전곡초등학교 화장실개선 전기공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | m | 3.3 | 5899 |  |  |  | 5899
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 36 | 346 |  |  |  | 346
|  | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 4 | 517 |  |  |  | 517
|  | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 57.2 | 544 |  |  |  | 544
|  | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 51.7 | 994 |  |  |  | 994
|  | 3913170820176477 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 1 | 5351 |  |  |  | 5351
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 14 | 638 |  |  |  | 638
|  | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 9 | 973 |  |  |  | 973
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 4 | 603 |  |  |  | 603
|  | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 2 | 726 |  |  |  | 726
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 14 | 343 |  |  |  | 343
|  | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 6 | 343 |  |  |  | 343
|  | 3912130820174717 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W | 개 | 2 | 343 |  |  |  | 343
|  | 3912130820157231 | 아우트렛박스 커버 | 콘카바 | 개 | 3 | 343 |  |  |  | 343
|  | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 12 | 2690 |  |  |  | 2690
|  | 3912130310035801 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 1 | 6035 |  |  |  | 6035
|  | 3913170420174048 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 2.1 | 12650 |  |  |  | 12650
|  | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m | 2.1 | 25940 |  |  |  | 25940
|  | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 2 | 373 |  |  |  | 373
|  | 3913170520175126 | 케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 너트, 아연도 | 개 | 2 | 540 |  |  |  | 540
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 0.4 | 6176 |  |  |  | 6176
|  | 3913170810036338 | 강제전선관용 부품 | 파이프크램프, 42 C | 개 | 2 | 250 |  |  |  | 250
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 4 | 200 |  |  |  | 200
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 개 | 0.2 | 1226 |  |  |  | 1226
|  | 3016160420165664 | 찬넬 | 3m (2.3t) 41 * 41 | EA | 0.1 | 22848 |  |  |  | 22848
|  | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 74.8 | 356 |  |  |  | 356
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 146.3 | 544 |  |  |  | 544
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 155.1 | 826 |  |  |  | 826
|  | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 7.7 | 2090 |  |  |  | 2090
|  | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 7.35 | 9566 |  |  |  | 9566
|  | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 2 | 2440 |  |  |  | 2440
|  | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 3 | 1411 |  |  |  | 1411
|  | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2 | 2163 |  |  |  | 2163
|  | 4619150120192512 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 2 | 4089 |  |  |  | 4089
|  | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1 | 72300 |  |  |  | 72300
|  | 3912143210033786 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 10 ㎟ | 개 | 8 | 299 |  |  |  | 299
|  | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 2 | 101 |  |  |  | 101
|  | 3116162010023390 | 6각볼트 | 3/8,M10 | 개 | 2 | 270 |  |  |  | 270
|  | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 4 | 28 |  |  |  | 28
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 6 | 10 |  |  |  | 10
|  | 391115ZZ701Z0001 | BGM 스피커 | 천정매입형(3W) | 개 | 2 | 350000 |  |  |  | 350000
|  | 391115ZZ701Z0002 | 등기구타공 | 다운라이트 | 개소 | 12 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0003 | 방화실리콘실란트 | 310 ㎖ | ℓ | 0.28 | 22500 |  |  |  | 22500
|  | 391115ZZ701Z0004 | 분전반 | L-T(체육관동) PANEL | 면 | 1 | 1168000 |  |  |  | 1168000
|  | 391115ZZ701Z0005 | 재실센서 | 화장실용 | EA | 2 | 77000 |  |  |  | 77000
|  | 391115ZZ701Z0006 | 조명기구 TYPE A | LED 20W 다운라이트(방습) | 개 | 12 | 21000 |  |  |  | 21000
|  | 391115ZZ701Z0007 | 철거 | A TYPE LED 20W 다운라이트 | 개 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0008 | 철거 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 68 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0009 | 철거 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 378 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0010 | 철거 | 배선기구 스위치 1,2,3,4구 | 개 | 2 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0011 | 철거 | 연결용 박스 | 개 | 4 | 0 |  |  |  | 0
|  | ECA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 시간 | 5.5 | 0 | 0 | 472 |  | 472 | 종합적산713
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 21.555 |  | 273676 |  |  | 273676
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.343 |  | 304156 |  |  | 304156
|  | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 0.42 |  | 315528 |  |  | 315528
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 2.61 |  | 172068 |  |  | 172068
|  | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 1.33 |  | 222306 |  |  | 222306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 단가조사
총줄수-> | 63 |  | [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월)
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 시설단가 |  | 거래가격 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 조사단가1 |  | 조사단가2 |  | 비고
[8 empty] | 코드 | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | bar: [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 시설단가
|  | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | m | 5899 | 5899 |  | 6940 | 1029 | 8402 | I-1202
|  |  | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 5134 | 5134 |  | 6040 | 1029 | 7306 | I-1202
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 346 | 407 |  |  |  | 346 | I-1205
|  | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 517 | 600 |  |  |  | 517 | I-1205
|  | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 544 | 690 |  |  |  | 544 | I-1205
|  | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 994 | 994 |  |  |  | 1042 | I-1205
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | m | 1380 | 1965 | [5 empty] | 1380 | 1101
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | m | 2710 | 3821 | [5 empty] | 2710 | 1101
[ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 명 칭: 가요콘넥터; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 규 격: 22mm 고장력 방수; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 단위: EA; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 적용단가: 1000 | [5 empty] | 1000 | 1101
[ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 명 칭: 가요콘넥터; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 규 격: 36mm 고장력 방수; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 단위: EA; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 적용단가: 1980 | [5 empty] | 1980 | 1101
|  | 3913170820176477 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 5351 | 5351 |  | 6030 | 1029 | 6800 | I-1203
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 638 | 638 |  | 800 | 1028 | 845 | I-1207
|  | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 973 |  |  | 3100 | 1028 | 973 | I-1207
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 603 | 603 |  | 650 | 1028 | 700 | I-1207
|  | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 726 | 839 |  | 1000 | 1028 | 726 | I-1207
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 343 |  |  | 400 | 1028 | 343 | I-1207
|  | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 343 |  |  | 400 | 1028 | 343 | I-1207
|  | 3912130820174717 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W | 개 | 343 |  |  | 400 | 1028 | 343 | I-1207
|  | 3912130820157231 | 아우트렛박스 커버 | 콘카바 | 개 | 343 |  |  | 400 | 1028 | 343 | I-1207
|  | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 2690 |  |  | 4620 | 1028 | 2690 | I-1207
|  | 3912130310035801 | 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 6035 | 6035 |  | 16060 | 1028 | 7100 | I-1207
|  |  | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 2864 | 2864 |  | 6380 | 1028 | 3520 | I-1207
|  |  | U CHANNEL | 41x41x2.6t | Μ | 6176 | 6176
|  |  | PIPE CLAMP | 36C | EA | 210 | 210
[ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 명 칭: 스트롱앵커; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 규 격: 3/8; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 단위: EA; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 적용단가: 200 |  |  |  | 200 | I-643
|  | 3913170420174048 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 12650 | 12650 |  | 42290 | 1038 | 25550 | I-1216
|  | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m | 25940 |  |  |  |  | 25940 | I-1216
|  | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 373 | 373 |  |  |  | 470 | I-1216
|  | 3913170520175126 | 케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 너트, 아연도 | 개 | 540 | 750 |  |  |  | 540 | I-1216
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 6176 | 6176 |  |  |  | 11030 | I-1216
|  | 3913170810036338 | 강제전선관용 부품 | 파이프크램프, 42 C | 개 | 250 | 250 |  |  |  | 317 | I-1203
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 200 |  |  |  |  | 200 | 1-642
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 개 | 1226 |  |  |  |  | 1226 | 1-43
|  | 3016160420165664 | 찬넬 | 3m (2.3t) 41 * 41 | EA | 22848 |  |  |  |  | 22848 | 1-1202
|  | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 356 | 356 |  | 493 | 993 | 610 | I-1165
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 544 | 544 |  | 749 | 993 | 1004 | I-1165
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 826 | 826 |  | 1135 | 993 | 1564 | I-1165
|  | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 2090 | 2090 |  | 3347 | 994 | 3060 | I-1165
|  |  | F-CV CABLE(0.6/1kv) | 2C×10㎟ | m | 5105 | 5105 |  | 6114 | 993 | 5548 | I-1168
|  |  | F-CV CABLE(0.6/1kv) | 3C×2.5㎟ | m | 2388 | 2388 |  | 2779 | 993 | 2523 | I-1168
|  | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 9566 | 9566 |  | 12465 | 993 | 10556 | I-1168
|  | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 2440 | 2440 |  | 7070 | 1098 | 7812 | I-1280
|  | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1411 | 1411 |  | 2834 | 1099 | 3182 | I-1280
|  | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2163 | 2163 |  | 4251 | 1099
|  | 4619150120192512 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 4089 | 4089 |  | 5000 | 1194 | 5000 | I-1389
|  | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 72300 |  |  | 74900 | 1069 | 72300 | I-1237
|  | 3912143210033786 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 10 ㎟ | 개 | 299 |  |  | 315 | 1019 | 299 | I-1199
|  | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 101 | 101 |  | 133 | 1019 | 262 | I-1199
|  | 3116162010023390 | 6각볼트 | 3/8,M10 | 개 | 270 |  |  |  |  | 270 | 1-41
|  | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 28 |  |  |  |  | 28 | I-39
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 10 |  |  |  |  | 10 | 1-43
|  | 391115ZZ701Z0001 | BGM 스피커 | 천정매입형(3W) | 개 | 350000 |  |  | 350000 | 인터넷조사가
|  | 391115ZZ701Z0002 | 등기구타공 | 다운라이트 | 개소
|  | 391115ZZ701Z0003 | 방화실리콘실란트 | 310 ㎖ | ℓ | 22500 | [6 empty] | 22500 | 964
[ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 명 칭: 방화폼; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 단위: 리터; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 적용단가: 16800 | [7 empty] | 16800
[ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 명 칭: 방화폼용 폼건; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 단위: EA; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 적용단가: 10000 | [7 empty] | 10000
|  | 391115ZZ701Z0004 | 분전반 | L-T(체육관동) PANEL | 면 | 1168000 |  |  | 1168000 | 스마트파워 | 1508000 | 엠파워 | 1568000 | 이룸파워
[ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 명 칭: 분전반; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 규 격: PN-PH; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 단위: 면; [ 전곡초 외 1교(반도체고) 화장실 및 냉난방개선 전기공사 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월) 적용단가: 828000 | [5 empty] | 828000 | 삼성 | 894000 | 스페이스 | 954000 | 동성
|  | 391115ZZ701Z0005 | 재실센서 | 화장실용 | EA | 77000 |  |  |  |  | 77000 | I-1297
|  | 391115ZZ701Z0006 | 조명기구 TYPE A | LED 20W 다운라이트(방습) | 개 | 21000 |  |  | 21000 | 대한장애인복지협회 | 25000 | 행복일자리 | 27300 | 한국장애인자립협회
|  | 391115ZZ701Z0007 | 철거 | A TYPE LED 20W 다운라이트 | 개
|  | 391115ZZ701Z0008 | 철거 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m
|  | 391115ZZ701Z0009 | 철거 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m
|  | 391115ZZ701Z0010 | 철거 | 배선기구 스위치 1,2,3,4구 | 개
|  | 391115ZZ701Z0011 | 철거 | 연결용 박스 | 개
|  | ECA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 시간 | 경비 |  | 재료 |  | 노무 | 472 | 경비
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 273676
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 304156
|  | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 315528
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 172068
|  | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 222306
|  |  | 노 무 비 | 방수공 | 인 | 228286
|  |  | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 226122

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 4518681 | 9960625 | 2595 |  | 14481901
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.전력간선및동력설비공사 | 100 | 3
1-2.전열설비공사 | 100 | 3
1-3.전등설비공사 | 100 | 3
1-4.기타설비공사 | 100 | 3
1-5.철거공사 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.