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반사항 
1.1 사업명 : (고효율 기술)Fan 형상변경을 통한 냉각공정 개선관련 Fan 구매
1.2 개요 : 한일시멘트(주)영월공장 (고효율 기술)Fan 형상변경을 통한 냉각공정 개선관련 Fan 교체를 통하여 전력절감 및 CO2 배출 절감을 위한 사업이며, 기본 사양과 공급 조건 등을 기술한
것이다.
1.3 내용
	공장명
	적용개소
	Fan Spec
	설치대수
	적용대수

	영월공장
	폐열발전 수처리냉각탑 냉각수
냉각용 팬
	391m3/s
	3
	3


   
2. 구입 전제조건
2.1조업조건 
2.1.1 설비 생산능력
2.1.2 생산재 사양
2.1.3 설비가동조건:8,400[Hr/년]
2.2 설치장소(환경) 
2.2.1 설치위치 
-  한일시멘트(주) 영월공장 내
2.2.2 설치환경
- 폐열발전 기존 냉각 Fan
2.3 Lay-out 
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2.4 운전방안 --- 연속운전
2.5.1 수동운전 : Local (전기실 내)에서 운전 가능 하도록 설계

3. 공급구분
3.1 구입범위
  3.1.1 구입범위 내 
 1) 제작 Fan에 대한 설계, 제작, 조립, 시험, 검사, 도장 기존 설비에 맞춰 제작
 2) 제작 후 납품 
 3) 구입품에 대한 성능 보장 
 4) 제작 및 설치를 위한 도면 및 자료제출
 5) 시운전시 Supervising
 6) 당사 요청 시 구입품에 관한 운전 및 정비 교육

3.2 기본사항
    1) 설계/엔지니어링
    2) 제작 및 자재조달(공장 도착 기준)
    3) 가동전 시험 및 발주자 입회시험 지원
    4) 운반/상차/하차 포함 현장 납품(운반 중 파손 및 사고 책임 포함)
    5) 최종도면, 시험성적서등 문서 제출
    6) 현장 시운전(풍량, 전력 체크 등) 지원 및 기술 협의 대응

3.3. 납기
3.3.1 정의
    가) 납품(입고) [반입반입검사합격시 납품완료]                  
        계약자가 계약물품에 대하여 소정 기일까지 발주자가 지정하는 장소에 반입하여
반입검사에 합격하여 매수인이 인수함으로써 납품이 완료됨
    나) 납기 [납품(완료)현장설치성능시험합격시 납기 충족]
        납품(완료)된 기자재가 현장에 설치 완료되고 성능시험이 완료되어 합격된 날짜.
    다) 성능시험
    성능시험은 당사 지정장소에 설치 완료 후, 시운전시 설비에 대한 기기별 단독 혹은
    종합시험을 실시하여 구입사양서 상에 성능발휘에 이상이 없음이 확인되는 일자를
성능시험 완료일로 한다
3.3.2 주설비(기자재) 납품 :2026.12.10

3.4 성능보장
    계약자는 계약물품의 설치 완료 후 한일시멘트(주)가 요구하는 성능검사
개시일로부터 소정기간 내 성능검사에 합격하여야 한다.

4. 구입 상세 사양
4.1 설계, 제작 기준 
   본 제작품의 설계,제작,시험,검사에 관하여 본 사양에 특별히 정하지 않는 한
   다음 규격 및 기준에 의한다. 다음 규격 및 기준간 상이할 경우 아래 표기 
   순서에 따라 우선적으로 적용한다.
    
4.1.1 한일시멘트(주) 기준 
    4.1.2 한일시멘트(주)에서 승인한 사양


4.2 일반사항
      4.2.1 본 구매사양에 충족하고 사양서에 제시하는 성능 및 기계적 성질을 발휘할
           수 있도록 설계, 제작하여야 한다.
      4.2.2 모든 기기 및 자재는 당사에서 승인한 사양의 표준품을 사용하여야 한다.
      4.2.3 설치장소의 환경, 사용조건 등을 충분히 고려하여 설계, 제작하여야 한다.
      4.2.4 운전조작이 편리하고 내구성이 크며 점검, 급유, 보수 등이 편리하고 교환이 용이 
           하도록 설계, 제작하여야 한다.
4.2.5 기타 사항은 당사 계약규정 기준에 따른다.

4.3 세부사양
4.3.1 Technical Data
가) Fan 사양
	구 분
	단위
	상세사양
	비고

	일
반
사
항
	Fan Type
	-
	Axial Flow
	

	
	Fan 직경
	mm
	7,925
	

	
	Fan 수량
	SET
	3
	

	
	Fan 유량
	CMM
	23,460
	

	
	총정압
	mmWC
	19.70
	

	
	동압
	mmWC
	4.10
	

	
	Blade Material
	-
	FRP
	

	
	Hub Material
	-
	SS275+HDG
	

	
	Bult Nut Washer
	-
	SCM+HDG
	

	
	Fan Stack Diameter
	mm
	8,005
	

	
	Gear Reducer Ratoi
	-
	12:1
	

	
	Motor Rated KW X P
	
	110X4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4.3.2 Supervision Service & Training(현장교육) : 1 식
     - 설치 및 시운전 시 Maker 엔지니어를 파견, 감독 및 조정 작업



5. 시험 및 검사 
공급자는 제작공장 내 시험 및 검사, 반입검사 및 당사 설치 후 성능검사를
시행하며 상세사항은 당사 국산설비 및 기기구매계약 일반약관에 따른다.

5.1 제작검사
5.1.1 제작공장 내 시험 및 검사
주요부품에 대해서는 아래 검사항목에 대해 제작 중간과정 및 완료시점에서 Maker
         자체 검사 시 당사 검수원의 입회 하에 검사를 실시할 수 있다.
 검사항목은 Maker의 요청에 의해 당사가 승인한다


5.2 반입검사
    반입검사는 설치 완료 전 당사 반입 시 시행하며,당사 검사원의 입회 하에 실시한다.
외관검사 및 수량검사 : 외관검사는 조립상태를 확인하고 수량검사는 Material List를
기준으로 확인한다.

-끝-
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