## 2. 시방서
2. 시 방 서
2-1. 일 반 시 방 서
2-2. 기 기 시 방 서
2-1 일 반 시 방 서
1. 물품 제작설치의 적용
1.1. 본 시방서는 음성군 감곡면 월정배수지 증설사업 계측제어 구매설치에 수반되는 구축에 적용하며, 세부사항 대해서는
감독자의 지시에따라 설치하고 기술되지 않은 사항에 대해서도 시행 상 당연히 필요한 도급인과 발주자간 협의하여 설치 시공하여야 한다.
1.2. 도급인은 발주자가 제시한 시방서에 명시한 내역 및 모든 사항에 대하여 세밀히 검토하고 검토 불충분으로 발생되는 사항에 대하여는
도급인 책임하에 시공 및 조치하여야 한다.
2. 물품 제작설치의 한계
2.1. 음성군 감곡면 월정배수지 증설사업 계측제어 구매설치에 수반되는 제반시설의 제작, 설치, 시험 및 운용관리에 있어
당연히 필요하면 부수되어야 한다고 판단되는 전체 세부사항에 대하여 도급인은 감독원의 지시에 따라 빠짐없이 시행하여야 한다.
2.2. 도급인은 납품 및 설치 완료 후 검사가 곤란한 개소에 대하여는 사전에 감독원에게 검사원을 제출하여 감독원의 검사를 받아야 한다.
도급인은 설치 납품기일을 엄수하여야 하며, 납품기일 내에 완료를 못할 경우에는 계약의 제 규정을 따라야 한다.
3. 계약의 범위
3.1. 중앙감시실 HMI 추가 및 수정 (음성군 수도사업소)
3.2. 수질계측 제어반 설치 및 프로그램
3.3. 감시제어반 개량(전동밸브,초음파 수위계, PLC프로그램)
3.4. 영상정보처리기기 신설(1개소) 및 철거 재 설치(1개소)
3.5. 종합시운전 및 교육
4. 적용범위 및 관련규정
4.1. 도면 및 특별시방서에 명기되어 있지 않은 사항은 본 시방서를 적용한다.
4.2. 본시방서와 특별시방서의 내용이 상이한 부분은 특별시방서를 우선 적용한다.
4.3. 본 사업의 시행에 있어 본 시방서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 다음의 제 기준을 적용한다.
- 정보통신공사업법
- 전기공사업법
- 소방법
- 전기사업법
- 건축법
- 전기설비 기술기준령
- 내선규정
- 전기용품 안전관리법
- 공업표준화법
- 기타
4.4. 본 사업에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 설치하여야 하며, 사업 기간 중
관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라야 한다.
5. 사전조사
도급자는 착수에 앞서 현장의 상황, 관련공사, 설치된 장비 및 기타에 대해 면밀히 조사를 행하고 충분히 실태를 파악한 후에 설치를
시행하여야 한다.
6. 기자재 검사 및 시험
6.1. 시험 및 검사는 음성군 유량 데이터 전송 감시제어반 작업에 의하여 실시하여야 하며 감독자는 본 설치에 소요되는 모든 자재에 대하여
제작중이거나 제작 완료 후라도 언제든지 관련되는 각종 기준에 의하여 검사 및 시험을 요구할 수 있으며, 도급인은 이에 응하여야
하고, 이에 다른 소요경비는 도급인의 부담으로 한다.
6.2. 도급인은 본 설치에 사용되는 제품이나 자재가 KS 제품이거나 우수제품(품, 열, 전, 검사 표시품)인 경우에는 그 표시가 제품에
나타나게 하거나 증명서로서 검사에 대신할 수 있으며, 반드시 감독자의 검사를 받아야 한다. 또한 KS 제품이나 우수제품 이외의
제품에 대하여는 공인기관이나 감독자가 인정하는 기관의 검사 증명서로서 검사를 대신할 수 있으며, 이 경우에는 증명서 사본 5부를
제출, 감독자의 승인을 득한 후 현장에 반입하여야 한다. 검사 및 시험비용은 도급인이 부담하여야 한다.
6.3. 도급인은 공인기관의 검사 및 시험이 불가할 경우, 자체 시험성적서를 첨부하여 검사 예정시험일자 및 장소를 명기하여 검사일 7일
이전에 감독자에게 입회시험을 서면으로 요청하여 감독자의 시험 합격 승인을 득하여야 하며, 감독자는 검사나 시험에 입회할 의사를
검사예정일 48시간 전에 도급인에게 통보하여야 한다. 검사예정일로부터 5일이 경과하여도 감독자로부터 통보가 없을 경우에 도급인은
입회 재검사 요청으로 시험을 진행하여야 하며, 이 경우 도급인은 자체 시험성적서 3부를 시험완료 즉시 감독자에게 제출하여야 한다.
6.4. 도급인은 이러한 검사 및 시험을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 인원, 자재, 전기, 연료, 비품, 기구 및 용구 등을 제공하여야
하며, 검사 및 시험에 사용되는 모든 측정 기구는 공인된 기관의 검인을 피한 것이어야 한다. 또한 도급자는 감독자가 독자적인 검사
기구를 사용할 수 있도록 조치하여야 한다.
7. 관계기관 수속 및 승인
7.1. 공사의 시공 중 또는 시공완료 후에 필요한 관공서 및 관계기관에 대한 수속 및 관련 업무는 도급인이 한다.
7.2. 도급인은 설치를 시행함에 따른 관계 규정이나 법에 의한 관계기관의 인허가와 검사를 얻어야 한다.
8. 기기 및 자재
8.1. 모든 기자재는 결함이 없고 질이 가장 좋은 신제품이어야 하고, 필요한 시험 이외에 인도 시까지 어떤 경우에도 다른 용도로
사용되어서는 안 된다.
8.2. 설치에 사용되는 자재는 K.S 규격품을 사용하여야 하며, K.S 규격품이 없을 때에는 감독자의 승인을 얻은 후 K.S 지정업체 제품
이거나, 동등 이상의 성능이 보장되는 자재를 사용할 수 있다. 또한 기자재에 사용되는 재료는 원칙적으로 기술설명서 주요 장비의
세부사양에 명기한 종류나 동등품 이상의 재질이어야 한다. 세부사양에 명시한 재질이외의 재료를 사용할 경우에는 충분한 검토를 거쳐
소기의 목적에 적합하다고 판단되면 감독자의 승인을 얻어 사용할 수 있다.
9. 제작도면 승인 요청
9.1. 도면구성
도급인은 발주자와 계약된 구매/설치 내용과 일치되도록 아래 사항을 포함한 제작도면을 작성하여 제출하여야 한다.
(1) 기기 제작시방서 및 카탈로그
(2) 상세 실시 공정계획표
(3) 공급 기자재 일람표
(4) 관련 기술 자료
(5) 타 설비와의 Interface
(6) 기타사항
9.2. 제작도면의 승인
컴퓨터, 원격 소장치, S/W 등 도급인이 공급하는 모든 자재는 발주자와 계약된 내용과 일치되어야 하며, 세밀하게 검토한 후 제작
도면을 제출하여야 하고 반드시 감독자의 승인을 득하여야 한다.
9.3 공정계획서의 제출 및 승인
설치 착수신고시 공정계획서를 제출하여야 하며, 공정계획서를 작성할 때에는 최신사양의 장비(컴퓨터, 원격소장치, S/W 등)가 설치될
수 있도록 준공시점을 고려하여야 하고, 현장조사, 계획, 제작, 검사, 도면제출, 설치, 시험 및 조정, 교육이 포함된 공정표를
제출하여 승인을 받아 계획공정 일치하지 않은 경우는 공기 이내에서 변경해야 한다. 또한 실제 공정표를 작성하여 감독자의 승인을
얻어야 한다.
10. 안전관리
10.1. 도급자는 착수와 동시에 안전관리 선임계를 제출하며 동 안전 관리자는 시공현장을 이석하지 않는다.
10.2. 안전 관리자는 현장근로자에게 매일 시공 착수 전 안전교육을 실시하고 현장 작업시 안전모 및 필요 안전장구를 착용하게 한다.
10.3. 도급인은 화약, 유류, 전기시설물 등 위험물의 보관, 취급에 있어서 관계법령에 의거 최선의 방법을 강구한다.
10.4. 시공 중 발생하는 모든 사고는 도급자가 책임져야 하며, 사고 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.
10.5. 도급인은 제반 안전규정 및 법규를 엄수하고 안전사고가 발생하지 않도록 하며, 도급인의 관리소홀로 인해 발생되는 모든 안전사고는
사고 발생 즉시 감독자에게 보고하고 도급인 부담으로 조치한 후 그 처리결과 또한 감독자에게 보고한다.
11. 자재반입 및 보관
11.1. 도급인은 자재 반입 전 소정의 양식에 의해 반입자재 검사를 받으며 불합격된 자재는 즉시 반출하고 반출된 자재는 재 반입하지
않는다.
11.2. 설치 중에 발생하는 파손, 사고, 결함은 도급인의 부담으로 시정하여야 한다. 중량물은 타 시설물에 손상을 주지 않도록 보호장치를
한 후 이동하여야 한다.
11.3. 반입 자재는 수불대장을 작성하여 확인을 받아야하며 준공시까지 발생하는 사고 (손상, 분실 등)는 감독자에게 보고하여야 하고,
도급인 부담으로 조치한 후 처리결과를 감독자에게 보고하여야 한다.
12. 설치의 중지
12.1. 감독자는 설치시 부실시공 등이 판단될 경우에는 보완 또는 교체, 시정될 때까지 설치 진행을 중지시킬 수 있다.
13. 설치기록, 시험기록 및 기타보고
13.1. 도급인은 설치기록, 사고기록, 시험기록, 설치사진첩, 전체공정, 기타 중요한 사항을 제출하여야 한다.
13.2. 도급인은 일보, 월보, 공사시행 세부 계획서, 세부공정을 제출해야 한다.
13.3. 도급인은 일일 작업현황, 일일 작업예정 및 시행방법 순서를 구두 또는 문서로 감독자에게 보고하여야 한다.
14. 시 운 전
14.1. 도급인은 시설장비의 설치 후, 모든 장비의 자체 시운전을 완료하고 완전하다고 인정되면 감독자 입회하에 시스템 구성의 확인,
하드웨어 성능테스트 및 소프트웨어 성능테스트 등 시스템 전반에 대하여 시운전을 실시하여 감독자의 합격 승인을 얻어야 한다.
14.2. 검사가 끝난 공작물이 인도되어도 뒷정리, 자재 정리 및 잔여설치가 완료되지 않는 한 시운전 완료로 인정하지 않는다. 발주처와
감독자 및 도급인간의 협의에 따라 설치의 일부분이 잔여설치에 앞서 인수되는 경우에는 감독자는 해당 부분에 대하여 인수증명서를
발급한다.
14.3. 시운전 시기는 동절기, 한전전원휴지기간, 비관개기 등을 피하도록 하며 실질적으로 시설물을 운전하여 성능을 검증할 수 있는 시기를
정하고 전체 시설물을 종합적으로 시운전할 수 있도록 사전에 감독자와 협의하여야 한다.
14.4. 시험 개시일은 감독자가 통보하며 시험기간은 14일 이상으로 한다.
15. 준공도서 작성 요령
준공도서의 작성에 있어서 아래의 표준으로 하고 각2부 작성 제출한다. 단, 특별시방서에 정한 경우에는 이것에 한하지 않는다.
15.1 준공도(승인도 첨부한 것)
(1) 계통도, 위치 평면도 및 전체 평면도
(2) 시스템 도면
(3) 관공서 등 제반 수속서류
15.2 준공USB (1매)
16. 특허권
도급자는 면허, 특허권, 의장권, 저작권, 상표, 상호, 또는 기타 공업소유권 및 지적소유권의 침해로 인한 모든 클레임과 소송으로부터
발주자를 전적으로 면책하고 이를 도급자의 부담으로 보상하여야 한다.
만일 위의 사항에 의해 발생하는 클레임과 소송이 발주자에 제기되는 경우에는 도급자는 자기의 비용으로 이의 해결을 위한 모든 교섭과
소송에 임하여야 한다. 해당 교섭이나 소송에 대한 도급자는 발주자가 책임질 가능성이 있는 보상, 손해 경비 및 비용에 대하여 확인 합의
또는 추정된 금액을 중단하기 위해 발주자가 요구하는 합당한 담보를 도급인은 발주자에게 먼저 제공하는 것을 조건으로 하여야 한다.
17. 교 육
도급자는 설비의 효율적 운영 및 유지보수를 위하여 준공 전 교육을 실시하고 교육내용 및 계획은 감독자와 협의하여 미리 제출해야 한다.
18. 하자보수
18.1. 만일 하자보수 기간 중 도급인의 중대한 과실로 인하여 납품된 설비를 사용할 수 없을 때에는 이 기간은 하자보수 기간에서 제외한다.
18.2. 도급인은 하자보수 만료일 이전에 소정양식에 의거 하자보수기간 만료 검사원을 제출하며, 동 검사에 입회하여 하자만료검사를 받고
지적된 하자에 대하여는 즉시 필요한 조치를 취한다.
18.3. 하자 보수 기간 내 발생되는 사용자의 과오나 부적격한 운전에 의한 사고를 제외한 오동작기기 또는 부품 결함 사항에 대해서는
발주자의 요청 즉시 무상으로 보수 및 교체한다.
19. 본 사업의 설치 완료일은 계약일로부터 29일까지로 한다.
2-2 기 기 시 방 서
1. 시스템 구성과 기능
1.1 시스템 개요
음성군 감곡면 월정배수지 증설사업 계측제어 구매설치는 유량 데이터를 원격지에서 실시간으로 감시 및 계측하고, 상수
시설처리공정 전반에 대한Data를 체계적으로 관리하여 과학적 이고 신속한 공정을 구현하는 시스템이어야 한다.
(1) 현장 유량계제어반(RTU)로부터 수집된 유량 상태 등 각종 데이터가 모뎀을 통하여 중앙 감시 제어실에 설치된 주 컴퓨터
시스템을 통하여 모니터 화면에 표시할 수 있는 기능을 구비하여야 하고, 전송된 정보는 실시간으로 컴퓨터에 기억되며 새로운
정보로 수정되어 상태변환, 한계치 초과 등의 이상 상태 발생 시 중앙감시 제어실에 자동으로 통지한다.
(2) 컴퓨터는 운영요원의 요구에 따라 기억된 자료를 계산, 판단하여 필요한 지시나 기록을 하며 또 주어진 프로그램으로 계산,
판단하여 그 결과에 따라 직접 처리대상을 제어한다.
(3) 본 시스템은 모든 업무를 실시간 온라인으로 일괄처리 한다.
(4) 본 시스템은 완벽한 2바이트 한글체계(완성형)를 갖추어야 하며, 키보드에서 직접 입력할 수 있어야 한다.
(5) 시스템 내의 실시간 진단 기능은 중앙처리장치, 메모리, 디스크 입출력장치, 각종 주변 기기의 이상 상태를 주컴퓨터를 통해
감지할 수 있어야 한다.
(6) 데이터의 전송 형식은 충분한 에러 검출 기능을 갖추고 원격 제어는 전송 에러가 제어에 영향을 주지 않도록 특별히 고려
(Check-Before-Operate 등)하여야 한다.
(7) 재 기동(Restart) 기능은 각 노드(Node)에서 간단한 명령으로 기동할 수 있어야 한다.
(8) 본 시스템은 최소한 주컴퓨터 장치, 원격감시제어 장치를 자동 진단하여 이상 상태를 주 컴퓨터를 통해 이용자가 감지할 수 있도록
해야 한다.
(9) 시스템을 이루는 캐비닛(Cabinet), 각 노드 전원, 무정전전원공급장치(UPS) 입력 전원부에는 별도의 전원용 서지(Surge) 보호기능이
구비되어야 한다.
(10) 시스템의 설계 개념은 시스템 구성, 교체 및 성능 개선에 유연하고 향후 시스템 확장성에 충분한 여유를 가질 수 있는 개방형
구조를 만족하여야 한다.
1.2. 시스템의 주요기능
(1) 원격 감시
― 유량 감시
― 기타 접점상태로 유량계제어반 감시 대상으로 수용한 상태정보
(2) 원격 측정
― 유량 측정
― 통신 및 기타 전압(5V) 전류(4~20mA) 요소의 계측
― 기타 가변요소로 원격소 장치에 수용된 아날로그 정보
(3) 보고서 및 기록 기능
― 정기적 자료 통계 기록 (시간별, 일별, 주간별, 월별, 년도별)
― 경보발생시 실시간 관련 내용 기록
― 기기 조작시 내용 및 실시간 기록
(4) 경보 발생
― 모터의 상태 변화 및 아날로그 값 상, 하한 초과, 미달 시
― 아날로그 값 상, 하한 초과, 미달 시
― 장치 이상 및 감시 요소의 상태 이상 시
(5) 데이터베이스 관리기능
― 데이터베이스 생성 및 변경
― 리포트/로그 생성 및 변경
― 디스플레이 생성 및 변경
(6) 데이터링크
― 데이터링크 사무소에서 요구하는 감시, 측정 포인트 정보의 전송
2. 시스템 상세 설명서
2.1. 중앙제어실 시스템
(1) HMI SOFTWARE의개요
A. HMI SOFTWARE는 각 기기의 감시, 제어를 하기위해Operator와 각 기기의 창구가 되는 Human-Machine Interface 장치로서
고도정보화 시대에 요구되는 운전방식의 고급화, 타 시스템과 연계의 유연성 및 소수의 운전 요원화에 대응할 수 있는 첨단의
시스템이어야 한다.
B. HMI SOFTWARE는 Operator가 전체의 System을 파악하여, Plant 및 Process와 대화하는 창구로서 용이하고 확실한 신속성을
갖추어야 한다.
C. HMI SOFTWARE는 Operator가 오판으로 조작하지 않도록 신속, 정확한 정보를 제공하는 것과 Operator의 의도대로 확실한 조작을
할수 있는 것이 필요하다.
(2) 기본기능
A. 사용자 사용환경에 적합하게 구성한다.
― 기본 Menu
― 응용 Application
― 화면구성
― Security 기능
― 다양한 Driver 지원
B. 안정성
― 장애요인 제거를 위한 독립적 운용 모듈 구성
― 오류 검사기능
C. 유연성
― 전체 기능이 주요 모듈의 결합 형태로 구성하여 다양한 customer 운용 환경에 능동적으로 대체할 수 있도록 한다.
D. 확장성
― Open Architecture(개방형 구조)
― 소프트위어의 모듈화
― DDE 기능, Visual Basic등의 API지원
― API Fuction : TAG info, Driver info, Real-time Data, Data Read/Write, Log Data R/W Alarm info 등
― MS office 계열 Application 지원(Excell,Word)
E. 편리성
― Tag Management
* Tag 정보추가, 삭제, 수정
* 다중 Tag 정보설정
― Drawing Tools
* Window 창 속성설정
* 사용자 위주의 그리기 틀
* Tag Mapping
― Project management
* 프로젝트 등록
* 프로젝트 수행관련
― Driver Management
* 각종 Field device Driver List 관리
* Buffer Size 설정
* Logging Directory, Data, Network 환경구축
― Macro Language
* 사칙연산
F. Macro
― Tag를 표준화된 DB 형태로 저장
― Tag 변수 사용
― 초단위의 Micro 함수 수행
G. Shared Memory
H. Robust Trace of Event
― Event Logging
* Driver 별 통신상태 Logging
* Alarm 별 통신상태 Logging
* Operation Logging
― Network 상태감시
* 통신상태
* Hard Disk
* Elapse time
* System Clock
* Timer
* Etc
Ｉ. Dynamic 심볼
― FA,PA,BA 관련 symbol 지원
― 사용자 정의 system
― Drag & Drop 기능
― 각 개체별 속성 상속
J. API(Application programming interface)
― Tag 정보 입출력(from shared memory)
― History Data
― Field Data & String Data
― Alarm 정보
K. Animation
― frame 별 Animation 선택가능
― Custom 화면 어느 곳에서나 삽입가능
― Animation 제작 도구 제공
― FA,PA,BA관련 symbol지원
(3) 주요기능
A.기기 이력관리(Option)
B.Real Time Trend Display
― 개별 Trend/Group Trend 기능
C.Report Generator 기능
― Report는 Plant의 Process Data를 일보, 월보, 년보 등을 인자 출력하는 기능으로서 Operator의 간단한 조작으로 기록된
Data를 화면에표시, Data의 수정 및 재 인식을 할 수 있어야 하며, 다음과 같은 기능을 가져야 한다.
* Sheet의 종류 : 일보, 월보, 년보
* Data 의 종류 : 순시치, 평균치, 최대치, 최소치, 적산치 기타
* 순시 데이타를 수집 보존할수 있어야 한다.
* Historical 데이터를 수집 보존할수 있어야 한다.
D. Log Capture
― 특정 Analog point를 실시간으로 감시
E. Historical Trend display
― 각종 Trend화면 기능
* 꺽은선 그래프, 막대그래프, X-Y 그래프, 분포그래프
* Report형식
F. Alarm & Event Summary 기능
― Alarm window
* Alarm 발생시 음성 또는 벨, 부저등의 형태로 경보 발생
― Alarm Summar y
* Alarm 내용의 상세정보 표시
* 상태별, 시간대별 일보요연 표시
G. Analog Hi― Low Value 감시기능
― 등록된 Analog Point 전체의 Tag 정보, 계측치 감시
H. Digital 상태감시
― 시스템에 등록된 Digital Point 전체의 Tag 정보, 상태등을 감시
I. Graphic (Plant)감시
― 현장의 각종설비 및 기기의 상태, 현장도면등을 사용자가 임의로 작성하여 Garphic으로 감시
* 객체지향 및 비트맵 방식지원
* 디더링 지원
* 템플리트지원
* 입력도구위 다양화 : Keybord, Mouse 등
* 같은 계열의 색상 변환가능
* 사용자 정의에 의한 해상도 지원
* 색상 : 256 Color 이상
* 작성 가능한 페이지의 무제한
J. Scanbuffer Monitoring 기능
― 현장제어기(PLC, Controller등)으로부터 읽어 들이는 각종 자료보관, 분석, 감시
K. 전체(Overview)감시
― 사용자가 정의하는 Tag일괄 감시
― Analog 및 Digital Loop
L. Data Logging
M. 제어기능
― ON/OFF 제어
― Setting Value출력
N. System Set up 기능
3. 감시제어화면구성 (HMI : Human Machine Interface)
화면구조는 사용자가 설비 및 기기를 감시 제어하기 위해 구성하는 화면으로, 구성은 초기화면, 일반 현황화면 감시제어화면,
데이터베이스화면, 진단화면 등으로 전개할 수 있도록 구성한다.
3.1. 감시제어화면
전체 감시제어 시설 및 설비의 시설별 주요공정을 수,처리계통의 화면으로 구성하고, 시설물별 주요 공정간 이동은 각각 버튼 툴바의
형태로 구현하여 해당 시설물을 클릭시 주화면의 주요 공정화면으로 전환될수 있도록 구성한다. 또한, 감시제어화면에서 분류된 각
시설의 세부적인 상태 및 데이터를 나타내는 화면으로, 데이터, 설비의 상태 알람등 공정상의 세부항목이 표시되도록 구성한다.
3.2. 데이터베이스 화면
이 화면은 현장의 수위, 유량, 계도 등의 데이터와 알람, 경향, 일/월/년보고서, 태그 자료 등을 위한 화면으로 경향감시화면,
데이터 구축화면, 보고서화면, 알람화면, 태그화면으로 구성된다.
3.3 경향 감시화면
경향 감시화면은 설비 운영 데이터의 추이를 감시하여 설비의 이상 파악, 개선 사항 등을 도출하기 위해 과거 및 현재의 운영 데이터를
추이 곡선 그래프로 나타낼 수 있도록 구성한다.
○ 항목 : 수위, 펌프장 펌프 ON/OFF
○ 주기 : 1분
(1) Trend 분류
― 개별 트렌드 화면과 그룹 트렌드(2개 이상)화면으로 분류
― 개별 트렌드 : 각 설비별 운영 데이터(아날로그, 주요설비 가동상태 등)의 추이곡선으로 나타내는 화면
― 그룹 트렌드 : 설비의 운영 상태나 고장 등을 분석하기 위하여 관련이 있는 데이터를 최대 5개까지 그룹화 하여 나타내는 화면
(2) Trend 정렬
― 추이곡선 : 추이곡선 종(Y)측은 운영데이터의 Range 값을 표시하고 횡(X)측은 감시 시간 데이터를 표시
― 감시항목 : 최대 5개 항목을 표시하여 감시하며, 현재 및 과거 운영 데이터 값을 함께 표시한다.
― 데이터 조회 : 과거 데이터의 추이곡선 조회는 횡(X)측 표시 시간 단위기준으로 화살바에 의해 과거 데이터를 조회
― Trend 이동 : 상부 Tool Bar의 트렌드를 선택하면 트렌드 그룹 리스트화면으로 이동
(3) Trend 색상
― Trend의 각 운영 데이터의 추이곡선 색상은 빨간색, 노란색, 초록색, 하늘색, 파란색 5가지를 표준 색상으로 순차적으로 표시
3.4 보고서화면
보고서화면은 시스템에 저장되어 있는 보고서를 조회하는 화면으로, 여러 종류의 보고서가 있을 경우 보고서 종류를 선택할 수 있도록
버튼 방식으로 표시하여 선택 할 수 있도록 구성
― 보고서 : 일보, 월보, 연보를 엑셀파일로 작성
― 항목 : 수위, 압력, 시설가동
― 주기 : 1분, 1시간
3.5 Alarm 표시
Alarm 메시지는 화면당 최대 20개까지 표시하며, 현재 발생중인 Alarm Message가 20개 이상일 경우 운전자가 조회할 수 있도록 화면 이동
기능으로 계속 알람 표시하고 Alarm 화면에 표시되는 기능은 아래와 같다.
― Alarm Message 표시항목 : Message 발생 시각, Node명(Network 구성명), 태그 명, Alarm 상태, 현재 상태
― Alarm Ack 기능 : 전체 및 개별화면에 대한 Alarm Ack 기능 표시
― Alarm Filtering 기능 : 전체 또는 공정별, 알람 영역별 Alarm Message 분리 기능 표시
3.6 진단 화면
이 화면은 시스템의 이상, 고장상태를 확인하기 위한 화면이다. 화면은 시스템진단화면, 모듈진단화면, 통신상태 진단화면, 드라이버상태
진단화면으로 구성된다.
4. 영상정보 처리기기
4.1 일반사항
본 시방서는 음성군 감곡면 월정배수지 증설사업 계측제어 구매설치에 따른 운전상태 감시 및 외곽 보안용의 감시
카메라에 대한 검사, 설치 및 시운전 등에 관한 기술시방서로서 계약상대자는 처리시설 운영이 효율적으로 수행될 수 있도록 감시계통을
충분히 파악 후 본 설비의 공급 및 설치공사에 차질이 없도록 시공하여야 한다.
4.2 개요
1) 기존 카메라 철거 임시 설치 및 재 설치
2) 신규 카메라 설치
3) 감시카메라에 대한 모니터링, 제어 및 녹화
4) 관련 배관, 배선공사
4.3 자재
1) IP CAMERA (SPEED DOME TYPE)
가) 기 능
본 기기는 2M 영상을 전송하여 선명한 영상을 제공하며, 다양한 비디오 영상압축과 Onvif 지원으로 네트워크를 통해 편리하게 감시하며
실시간 영상전송이 가능하여야 한다.
나) 기기 특성
- 촬상소자: CMOS 이미지 센서
- 최저조도: 0Lux (IR LED On)
- 해상도:1920×1080
- 팬범위: 360도
- 알람: 입력1 / 출력1
- 오디오: 입력(MIC / 라인), 출력(라인)
- 오디오통신: 양방향
- S/W연동: ONVIF
- 전원: AC , DC
- 상기품 및 동등 이상 품이어야 한다.
2) C-Stream 4CH S/W
가) 기 능
본 소프트웨어는 CCTV카메라 및 비디오 서버로부터 전송되어지는 H.264 기반의 고해상도 Full-HD/4K 원본 영상을 동일한 해상도 및 FPS로
FPS로 최대 75% 이상 압축·저장·전송·복원하는 코덱과 통신프로토콜이 내장된 소프트웨어 이다.
나) 기기 특성
- Random Access: Type Codes상의 nal_unit_type중에서 Ramdom Accessible P-frame 포맷이 지정, Random Accessible P-frame을 포함하는
H.264 동영상이 ISO/IEC 14496-10에 따라 디코딩 Syntax가 적합
- 압축 및 화질: 평균 압축률 70% 이상, IP Camera의 영상데이터와 C-Stream Edge Server 출력 영상데이터의 PSNR 측정값으로 35dB 이상
- 지연시간: 1초 이내
- 표준프로토콜 지원: RTSP streaming
- 연결채널: Max 4ch
- 채널 별설정기능: 각 채널별 Bypass 또는 압축,
- 채널 별설정기능: 각 채널별 Bypass 또는 압축,
- 채널 활성화: Liscense를 통하여 각 채널별 활성
- 상기품 및 동등 이상 품이어야 한다.
3) 카메라받침대
가) 기기특성
-재 질: 알루미늄
-형 태: 벽부형
-크 기 (WxDxH) : 120 x 288 x 140 mm
-무 게: 1.8kg
- 적재무게: 9kg
- 상기품 및 동등 이상 품이어야 한다.
4) 카메라 받침대 (기둥용)
가) 기 능
본 기기는 실내 및 야외용 스피드 돔 카메라에 사용되는 코너/폴 마운트 브라켓으로 가볍고 설치가 용이한 카메라 어댑터를 장착 한다.
나) 기기 특성
- 재질: 알루미늄
- 크기: 199(W) x 200mm(H) x 79.5mm(D)
- 상기품 및 동등 이상 품이어야 한다.
5) 피뢰기 : 아래「 감시제어시스템 3.3.2 자. 피뢰기 참조 」
4.4 시공
1) 본 설비는 상수도 배수지 감시시설 운영용으로 시설되며, 계약상대자는 현장여건을 감안하여 최적의 장소를 선정하고 용도에 적합
하도록 설치하여야 한다.
2) Pole은 독립된 기초위에 앵커볼트로 설치하되 회전 조작시 흔들리지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.
3) 카메라의 주 감시방향은 일광 및 조명설비에 직사되지 않도록 시설하여야 한다. 카메라의 감시위치는 감시 사각자대가 생기지 않도록
위치선정에 주의하여야 한다.
4) 신호 수신장치는 카메라 장치 지지대(Pole) 하단부에 점검이 용이한 위치를 선정하여 부착하여 한다.
5) 폴의 높이는 현장 여건에 따라 적당한 높이로 설치하여야 한다.
6) 카메라의 영상선은 도면에 의하여 규정된 전선을 사용하여야 하며, 카메라 및 모니터 감시설비의 전원선은 부하용량에 맞도록 케이블
선정하여야 하며, 영상선은 연결부위가 없도록 시공하여야 한다.
4.5 피뢰기
1) 일반사항
가) 본 사업에 설치되는 피뢰기(SPD ; Surge Protection Device)는 다음의 시방을 참고하여 Power Line, Data Line, 영상 및 Signal Line
에 낙뢰 및 각종 Surge로부터 기기를 보호할 수 있도록 각 적용개소에 필요한 규격의 피뢰기를 선택하여 설치하며, EMI에 대한 보호기능이
있어야 하고 관련규격(UL Mark 등)을 제시하여야 한다.
나) 현장 계측기기의 변환기 자체에 피뢰기 내장형인 경우는 수신측에만 설치한다.
옥외에 설치되는 피뢰기는 변환기반 내에 설치하고 변환기반이 없는 경우에는 방우형 상자에 수납하여야 한다.
다) 피뢰기는 설비의 안정성 확보를 위하여 국제시험규격(KS C or IEC or ANSI/IEEE 등)에 합격하여야 하고, UL 등의 안전규격 획득제품을
사용하여야 한다.
2) 전원 보호용 피뢰기
가) CCTV 영상보호용
- 설치 환경: IEC Category C2, D1
- 취부 방식: BNC 콘넥터
- 최대연속사용전압 Uc: DC 10V 이하
- 전송주파수대역: 0∼20 MHz
- 임피던스 저항: 75Ω
- 서지용량 C2 (8/20㎲): 10 kA
- 서지전압보호레벨 Up: 40V 이하(L-L), 500V 이하(L-E)
- 동작 온도: -20℃ ∼ +50℃
- 보호 등급: IP20
- 열화시에 동작하는 자동 단로장치 기능의 Fuse 내장
- IEC 61643-21(또는 KSC IEC 61643-21) 등의 규격에 규정된 시험을 만족하는 제품이어야 한다.
5. 수질계측 제어반
5.2 수질 연속자동측정장치
5.2.1 일반사항
가) 적용범위
1) 이 절은 별도 명시된 경우를 제외하고 모든 수질 다항목 측정장치의 설계, 제조, 납품, 시험 및 검사에 적용된다.
나) 관련 시방절
1) 다음 시방내용은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
(1) 일반시방서
(2) 특별시방서
다) 참조규격
1) 한국산업규격(KS)
(1) KS A ISO 1000 계량 및 측정단위와 그 사용법 ISO31-1~8, ISO 31-10
(2) KS A 0511 온도측정방법 통칙
(3) KS A 3803 측정, 교정방식 통칙
(4) KS A 5105 pH측정용 유리전극
(5) KS A ISO 9001 품질시스템 - 설계, 개발, 생산, 설치 및 부가서비스에 대한 품질보증모델 ISO9001
라) 요구조건
1) 본 시방서에서는 먹는물 수질공정 시험방법 및 국내․외 규격을 기초로 최소한의 규격을 제시하였으며 각 상수관리의 특성 및 수질관리
기준에 따라 더욱 정밀한 규격의 측정기를 사용할 수 있어야하며, 납품시 공인기관의 교정검사성적서나 국내외의 공인시험 검사기관의
검증절차를 거친 시험성적서를 제출하여 측정기의 성능및 시스템의 설치 적합성을 확인할 수 있어야 한다.
2) 측정기의 전송신호는 기본적으로 통신방식(RS 통신, 프로피버스 등 필드버스), 전기신호방식 DC 4~20mA 및 접점신호를 표준으로 하고
현장의 계측기기에서도 아날로그 또는 디지탈로 계측치가 표기되어야 하며, 기존의 신호체계에 적합한 구조로 현장단국장치(TM)를 통하여
통합중앙조정실의 중앙감시제어설비(COS)로전송되도록 한다. 또한 완전한 측정기능이 발휘될 수 있도록 계측기기와 부속자재를 포함한
일체형으로 공급하여야 하며, 계측기기에 따른 일체형 구성 또는 센서,연산장치, 트랜스미터, 지시계 등이 계측기반에 수납되어 설치되어야
한다.
3) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
4) 사용 중 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
5) 누수, 물튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며,보수 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야
한다.
6) 설치장소에 의하여 현격한 영향을 받지 않아야 하며, 성능에 영향을 미치는 설치조건에 대하여는 설치 및 사용설명서에 명확하게 명시하
하여야 한다.
7) 측정기는 식별이 쉬운 곳에 측정기의 명칭, 제조회사, 모델, 제조번호, 측정범위,사용온도범위, 전원종류 및 용량, 전송출력 등이
표기되어 있어야 한다.
8) 본 사업에 공급되는 모든 현장계측기기는 각 계기의 설치장소, 위치, 용도, 그리고 기타 법령 및 규정에 의거한 레인지로 설정되어야 하
하며, 이 레인지 설정치는 제작승인도서 제출시 작성 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.
9) 사용설명서는 측정기의 교정, 보수 ․ 점검방법을 포함하여 사용자가 운영하기에 편리하도록 한글로 작성되어야 한다.
5.2.2 자재
가) 일반
1) 기자재의 제조구매 단가는 배관, 설치가대, 설치시 필요한 금구류 및 각종 필요부속품 등 각 계기의 정상동작을 위해서 필수적인 일체의
것을 포함한다.
2) 측정기의 성능기준은 KSM ISO 7027, EPA 180.1, JIS K 0801, DIN, EN27027 등의 기준을 기초로 각 정수장의 특성 및 수질관리기준에
적합한 성능기준이 확보되어야 한다.
3) 측정기의 성능(권장치 준수) 및 설치기준 및 유의사항에 관하여 본 시방에 언급되지 않은 사항은 측정기의 설치목적에 부합되도록
하여야 한다.
4) 수질계측기는 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙」에 의거 먹는 물 분야에는 당해 법에 의한 형식승인을 받은 제품이어야
하며 계약 체결 후 7일 이내 형식승인서를 제출하여야 한다.
5) 수질계측기를 취부하는 가대 및 부속설비 등은 수질계측기 제조사에서 제작한 정품이어야 한다.
6) 모든 수질계측기는 향후 유지보수를 위하여 1년분의 예비품과 소모품을 제시 및 제공하여야 한다.
나) 수량
- 위 치 : 음성군 감곡면 월정배수지내
- 기기명 : 수질연속 자동측정장치
- 수 량 : 1 set
- 내 역 : 탁도계, 잔류염소계, 수소이온농도계(수온포함), 전기전도도계
다) 기기별 사양
1) 요구조건
(1) 먹는 물의 탁도, pH(수온포함), 잔류염소, 전기전도도를 개별항목으로 연속적인측정이 가능하여야 하고 각각의 센서로부터 데이터는
송출 및 모니터링이 가능한신호가 있어야 하며 실시간 정보제공 시스템으로 각 수질인자에 대한 실시간 정보제공 기능을 보유하여야 한다.
(2) 측정기의 전송신호는 기본적으로 통신방식(RS 통신, 프로피버스), 전기신호방식DC 4~20mA 및 접점신호를 표준으로 하고 현장의 계측
기기에서도 아날로그 또는 디지탈로 계측치가 표기되어야 하며, 기존의 신호체계에 적합한 구조로 현장단국장치(TM)를 통하여 통합중앙
조정실로 전송되도록 한다. 또한 완전한 측정기능이 발휘될 수 있도록 계측기기와 부속자재를 포함하여 공급하여야 하며, 계측기기에
따른 구성 또는 센서, 연산장치, 트랜스미터, 지시계 등이 계측기반에 수납되어 설치되어야 한다.
(3) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
(4) 통상의 운전상태에서 위험발생이 없어야 하며, 원활하게 동작하여야 한다.
(5) 사용 중 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
(6) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며,보수,점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야
한다.
(7) 설치장소에 의하여 현격한 영향을 받지 않아야 하며, 성능에 영향을 미치는 설치조건게 대하대하여는 설치 및 사용설명서에 명확하게
명시하여야 한다.
(8) 측정기는 식별이 쉬운 곳에 측정기의 명칭, 제조회사, 모델, 제조번호, 측정범위,사용온도범위, 전원종류 및 용량, 전송출력 등이 표기
되어 있어야 한다.
(9) 본 사업에 공급되는 모든 현장계측기기는 각 계기의 설치장소, 위치, 용도, 그리고 기타 법령 및 규정에 의거한 레인지로 설정되어야
설정되어야 하며, 설정치는 제작승인도서 제출시 작성 제출하여 감독원의 승인을 받도록 하여야 한다.
(10) 사용설명서는 측정기의 교정, 보수 ․ 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리하도록 한글로 작성되어야 한다.
(11) 변환기의 구조는 향후 확장성을 고려하여 추가비용 없이 센서만의 설치로 모든기능이 구현 가능한 변환기를 채택하여야 한다.
(12) 데이터 관리는 향후 시스템이 설치되기 전까지 고정 IP만 설정되면 데이터를 관리할 수 있는 기능을 보유하고 있어야 한다.
2) 자재기기 설치 사양
(1) 기자재의 제조구매 단가는 배관, 설치가대, 설치시 필요한 금구류 및 각종 필요부속품 등 각 계기의 정상동작을 위해서 필수적인 일체
의 것을 포함한다.
(2) 측정기의 성능기준은 KS M 9166, ISO 7027, EPA 180.1, JIS K 0801, DIN,EN 27027, ISO 7027 등의 기준을 기초로 각 정수장의 특성 및
수질관리기준에적합한 성능기준이 확보되어야 한다.
(3) 측정기의 성능(권장치 준수) 및 설치기준 및 유의사항에 관하여 본 시방에 언급되지 않은 사항은 사업소의 "수질자동측정기 설치 및
운영관리 Guideline"을 충족하여야 하며 측정기의 설치목적에 부합되도록 하여야 한다.
(4) 수질다항목측정장치는「환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙」에 의거 먹는 물 분야에는 당해 법에 의한 형식승인을 받은 제품
이어야 하며 설계시방서와부합되는 물품정품인증서 및 기술지원확약서를 제출하여야 한다.
(5) 수질계측기를 취부하는 가대, 부속설비 등은 수질계측기 제조사에서 제작한 정품이어야 한다.
3) 변환기 공통사양
(1) 먹는 물 수질의 탁도, pH(수온포함), 잔류염소, 전기전도도를 개별항목으로 자동측정 되는 측정기로 구성하며 측정된 결과치는 개별적
으로 표출하는 지시부로 설치되어야 한다.
(2) 센서는 측정 전극 간 미세한 전기적 신호 방해 방지를 위하여 디지털 센서방식을사용하고 변환부는 전용 디지털 센서를 자동인식 할
수 있는 구조로 구성되어 있고 확장성이 용이하도록 구성하여야 한다.
(3) 자체 진단 기능을 가지고 있어 System의 이상 유무 및 다양한 화면에 표시되어야 한다.
(4) 출력형태는 DC4-20mA, 또는 통신방식은 RS232/485(MODBUS or PROFIBUS)가 가능 하여야 한다.
3) 수소이온농도(pH)계
(1) 검출기부
- 측정방식: 유리전극법
- 센서타입: Convertible
- 측정범위: 0 ~ 14pH
- 정밀도: ±0.1pH
- 온도보상: PT 1000Ω 자동온도보상
- 반복성: ±0.1% of range
- SAMPLE 유속: 2m/s
- 재 질: Sensor/Ryton, Electrode / Glass, Junction / PTFE
- 전송거리: 최대 100m
- 보호등급: IP68
(2) 변환기부
- 동작온도: -20 ∼ +60℃, 0 ∼ 95% humidity
-출 력: 5 x 4 ～ 20mA DC
-표 시: 정전식 터치패드가 있는 3.5인치 TFT컬러디스플레이
-기 능: 센서 자동 인식 및 작동 (Plug & Play)
- 데이터저장: USB
-구 성: 측정항목에 관계없이 2개까지 센서 연결 가능
- 보호등급: IP66 / NEMA4X
-전 원: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
- 기타 필요 부속품 일체
4) 잔류염소계(Cl)
- 형 식: 무약식
- 측정방식: Potentiostatic 3-electrode amperometric 방식
- 측정범위: 0 ~ 20mg/L
- 분해 능: 0.01 ppm
- 검출한계: 10ppm 일 때 0.01mg/ℓ, 20ppm 일 때 0.1mg/ℓ
- 샘플유량: 33 ℓ/h
- 측정주기: < 20초/회
- 최소검출한계: 0.03mg/L
- 표 시: LCD (7인치,Touch Screen)
- 출 력: 4x 0/4~20mA DC 등
- 전 원: AC220V, 50/60Hz
- 기타 필요 부속품 일체
5) 탁도계(TB)
(1) 검출기부
- 측정방식: 90도 투과산란광 방식
- 측정범위: 정수 - 0.001 ~ 100 NTU(90도 투과산란광)
- 반복성: ± 1％ of Reading
- 샘플온도: 0 ~ 50℃
- 샘플유량: 200 ~ 750mL/minute(정수용)
- 검출부 용량: 600mL이상
- 반응속도: 1분 이내
(2) 변환기부
- 동작온도: -20 ~ +60℃, 0 ∼ 95% humidity
- 출 력: 5 x 4 ～ 20mA DC
-표 시: 정전식 터치패드가 있는 3.5인치 TFT컬러디스플레이
-기 능: 센서 자동 인식 및 작동 (Plug & Play)
- 데이터저장: USB
-구 성: 측정항목에 관계없이 2개까지 센서 연결 가능
- 보호등급: IP66 / NEMA4X
-전 원: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
- 기타 필요 부속품 일체
6) 전기전도도계(Conductivity Meter)
(1) 검출기부
- 측정방식: 교류2전극식
- 셀상수: 0.5
- 재현성: ±0.5% of reading
- 재 질: 전극-Titanium / Insulator-PTEF Teflon / Viton-‘O’ring
- 응답시간: 30초 이내 90%
- 샘플유속: 0 ~ 3m/sec
- 측정범위: 0 ～ 1000㎲/㎝
- 정밀도: ±2% of reading
- 측온저항: Pt1000Ω RTD
2) 변환기부
- 동작온도: -20 ∼ +60℃, 0 ∼ 95% humidity
- 출 력: 5 x 4 ～ 20mA DC
- 표 시: 정전식 터치패드가 있는 3.5인치 TFT컬러디스플레이
- 기 능: 센서 자동 인식 및 작동 (Plug & Play)
- 데이터저장: USB
- 구 성: 측정항목에 관계없이 2개까지 센서 연결 가능
- 보호등급: IP66 / NEMA4X
- 전 원: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
- 기타 필요 부속품 일체
5.2.3 현장 부대설비 설치 공사
가) 공사범위
1) 수질다항목측정장치 신설
2) 샘플링 펌프 및 수조다이 설치(필요시)
3) 수질자동측정장치 베이스 및 물받침대 설치
4) 측정장비 유입 및 드레인
5) 수조 유입 및 드레인
6) 물받침대 드레인
나) 일반공사
1) 시료수 및 배수 배관에 관한 사항
(1) 수질다항목측정장치의 설치를 위한 시료라인은 수질다항목측정장치 설치위치까지 시설하여야 한다.
(2) 기기의 접속구 가까이에는 유니온카풀링, 신축관 등을 사용하여 기기와 배관이 간단히 분리되도록 하여야 한다.
(3) 시료수 주배관은 SUSC관(15A이상)을 사용하고 보온처리 하여 시공하며 청소시에 배관을 쉽게 풀 수 있도록 유니온 등을 부착하고 견고
지지하여야 한다.
(4) 시료수의 시료수 배관 흡입부의 오염물질로 인한 막힘현상을 방지하기 위하여 흡인부에는 오염물질을 거를 수 있는 구조로 설치하여야
한다.
(5) 회수용배관은 수도용PVC관(40A이상)을 사용하여 설치한다.
(6) 배수용 배관은 수도용PVC관을 사용하며 토출구는 대기개방으로 하여 반드시 하강배관을 하여야 하며 퇴수유량을 고려하여 배관 규격을
선정하여야한다.
2) 시료채취 지점
(1) 시료채취 위치는 수질오염공정시험방법의 ‘시료의 채취 및 보존방법’을 우선 만족시켜야 하며, 다음 사항을 고려하여 선정해야 한다.
(2) 시료수의 성질을 대표할 수 있는 곳으로 배출흐름이 안정적인 곳이어야 한다.
(3) 측정이나 유지보수가 가능하도록 접근이 쉬운 곳이어야 한다.