## 00.1 표지
난지 위생처리장 2농축기동 원심농축기 설치 (전기공사)
| 예산 | 700000000
| 농축기금액 | 593186000 | 조달수수료포함
| 전기공사 | 50776000
| 기계공사 | 55066000
56038000
2026년 04월 |  | 699028000
서울시 난지물재생센터

## 01. 사업설명서
사 업 설 명 서
1. | 사 업 명 : | 난지 위생처리장 2농축기동 원심농축기 설치 (전기공사)
2. | 위 치 : | 난지물재생센터 위생처리장 2농축기동
3. | 목 적 : | 슬러지 농축시설을 개선하여 슬러지 처리에 만전을 기하고자 함
4. | 사 업 개 요 : | 가. 전기공사 - 원심농축기 1차 전기공사, 슬러지 및 폴리머 인버터 구매, HMI 및 RCS 수정
5. | 주요자재 및 소요현황 : 설계내역서 참조
6. | 사 업 기 간 : | 착수일로부터 28일 간
7. | 설계변경조건 : | 가. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류, 상호모순되는 점이 있을 경우
나. 지질, 용수 등 현장의 상태가 설계서와 다를 경우
다. 새로운 기술, 공법 사용으로 사업비의 절감 및 사업기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
라. 그 밖의 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

## 02. 예정공정표
예 정 공 정 표
| 사 업 명 : | 난지 위생처리장 2농축기동 원심농축기 설치 (전기공사)
공 기 공 정 |  |  | 착수일로부터 28일 간 | [8 empty] | 공정율 | 비고
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | ( % )
도서 검토 및 승인 | [11 empty] | 10
자재 제작 및 구입 | [11 empty] | 60
설치 | [11 empty] | 20
시운전 | [11 empty] | 5
준공 및 검사 | [11 empty] | 5
총계 | [11 empty] | 100

## 03.1 일반시방서
일 반 시 방 서
1. | 적용범위
본 시방서는 "난지 위생처리장 2농축기동 원심농축기 설치 (전기공사)"의 일반사항에 관하여 적용한다.
2. | 적용기준 및 규격
본 시방서에 준하여 공급·설치되는 모든 자재 및 설비는 KS규격에 부합되어야 하며 제품의 일반적인 형상·형식 및 품질을 나타낼
목적으로 타 국가의 표준규격을 준용할 수 있으나 이때는 본 시방서의 표준규격 품질과 동등하거나 그 이상의 것이어야 한다.
3. | 법령 등의 준수
가. 계약자는 본건의 수행에 있어 당해 건과 관련된 법률 및 우리 관내에서 정하고 있는 제규정 등을 준수하여야 한다.
나. 본 사업에 종사하는 근로자에 대한 제반 법령의 운용 및 적용은 계약자가 모든 책임을 진다.
4. | 책임한계
가. 계약자는 현장대리인 등 당해 작업을 위하여 임명·지정·고용한 자 및 납품계약을 체결한 자의 행위와 결과에 대한 책임을 진다.
나. 계약자는 당해 사업의 목적물을 발주처에 인도하기 전에 아래와 같이 발생한 사고에 대한 민·형사상 모든 책임을 진다.
1) 본 사업 목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해 시
2) 주의와 의무를 태만히 하여 발생한 안전사고(인명손상 등) 발생 시
5. | 어구해석
가. 설계도서에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.
1) 시방서
2) 설계도서
3) 수량산출서
4) 시방서에 명기되지 않은 사항에 대하여 모순이 있을 경우에는 상호 협의하여 작업 할 수 있다.
6. | 제출서류
가. 착수계 접수시
1) 현장대리인 선임계
2) 예정공정표
3) 기타 발주처에서 지정한 사항
나. 승인도서
1) 계약자는 착수 후 15일 이내에 설계도서 및 시방서의 요구조건을 만족하는 도면 및 설치도를 작성·제출하여 발주처의 승인을
득한 후 제작, 설치하여야 한다. 모든 기자재의 승인도서는 다음의 내용이 포함되어야 한다.
가) 설계 제원을 파악할 수 있는 내용(Data Sheet, Specification 등)
나) 제작사명, 공급수량, 기기의 형식
다) 기자재의 배치도 및 조립과 설계도면
라) 기자재의 재질, 규격
마) 조작반의 외형도, 내부상세도, 전기도면
바) 예비품 및 특수공구 목록
사) 설치 및 운전지침서
2) 계약자는 발주처의 승인을 득하기 위하여 1)항의 승인용 도서를 작성하여 각 도서의 표지에 "승인용" 이라고 날인하여 3부를
제출하여야 한다.
3) 발주처은 계약자가 제출한 승인도서 검토 후 검토결과(승인, 조건부 승인)를 계약자에게 알려준다.
다. 완료시
1) 물품납품서(개략적인 전·중·후 사진 포함) 2부
2) 준공도서 3부
3) 준공 CD 1매
4) 기타 발주처에서 지시한 사항
7. | 공정 및 현장관리
가. 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며, 계약자는 사업 전반에 대하여 발주처와 협의하여 시공한다.
나. 계약자는 숙련을 요하는 작업에는 상당한 경험과 기술력을 겸비한 기술자를 배치하여 수행토록 하여야하며, 원활한 작업 진척을
위해 충분한 인원을 배치하여야 한다.
다. 본 사업은 예정공정표에 맞추어 수행하고 본 사업 수행 중 계획공정 대비 추진실적이 미흡하다고 발주처에서 판단시 계약자는
공정 만회 대책을 수립·제출하여야 한다.
라. 계약자는 작업 시 주변 시설물이 훼손되지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 하며 작업 현장 주변 정리정돈을 철저히 하여야 한다.
마. 현장대리인은 작업공정에 대해 수시로 발주처에 보고하여야 한다.
바. 계약자가 작업 내용상 불가피하여 야간작업을 하고자 하는 때에는 미리 발주처의 승인을 받아야 한다.
8. | 자재반입 및 검사
가. 계약자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 발주처에게 통보하여야 한다.
나. 현장에 반입된 자재 및 장비는 발주처의 승인없이 장외로 반출하여서는 아니된다.
다. 계약자는 발주처가 자재검사를 하는데 지장이 없도록 편의를 제공하여야 하며, 각종 시험 및 검사에 소요되는 모든 비용은
계약자가 부담하여야 한다.
라. 계약자는 본 사업에 대한 제반 검사결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.
9. | 안전관리
가. 계약자는 제반 안전규정 및 법규를 엄수하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 관리 소홀로 인하여 발생되는 모든 안전
사고 및 재해에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 져야 한다.
나. 작업현장에서는 개인 안전장구를 착용하고 작업에 임해야 한다.
다. 계약자는 현장 작업자에게 안전에 관한 사항을 교육하여야 하며 안전장구를 지급 착용토록 하여 안전사고 예방에 최선을 다한다.
10. | 사고의 보고
계약자는 가설물이나 구조물의 파손 또는 타 작업의 수행에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에 피해를 미치는 사고가
일어나거나 그로 인한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 발주처에게 즉시 보고하여야 한다.
11. | 시운전과 조정
모든 사업의 완료시에는 기기별 성능검사서를 작성 후 시운전과 조정계획을 수립하여 발주처에게 보고하여야 하며, 그 결과를
보고서로 제출해야 한다.
12. | 완료
가. 설치 완료 후 시운전시 설치된 모든 기기는 정상 작동하여야 한다.
나. 슬러지 조건에 맞추어 케익 함수율 및 회수율이 만족하도록 제작·설치 하여야 한다.
다. 설치 후 현장관리자가 운용할 수 있도록 각 설비의 운전지침 및 유지관리지침서등을 작성·제출 하여야 한다.
13. | 하자담보책임기간
하자담보책임기간은 준공일로부터 2년으로 한다.
14. | 특기사항
본 설비는 난지물재생센터 위생처리장 2농축기동 운영에 있어 중요한 장비로써 공급하는 업체가 직접 제작·설치 하여야 한다.

## 03.2 특별시방서
특 별 시 방 서
Ⅰ. 전기 및 계장공사
1. | 사용의 목적
본 작업은 원심농축기 및 부대설비의 전기공사에 그 목적을 두고 있으며, 원심농축기 및 부대설비의 연동운전(자동제어)
및 수동운전에 원활한 운영을 꾀한다.
2. | 전기공사 범위
가. 1차 전기공사 - 원심농축기 1차 전기배선 및 MCCB 교체
나. 1차 전기공사 - 슬러지, 폴리머펌프 및 농축이송컨베이어 전원 외
다. 슬러지, 폴리머 펌프 인버터 구매
라. HMI 및 RCS 수정작업
3. | 기타사항
가. 케이블트레이는 현장확인 후 설치하되 감독관과 협의하여 결정한다.
나. 모든 작업에 있어서 강제전선관을 규격에 맞게 설치하고 내부공간을 40%를 넘지 않도록 한다.
다. 단말처리에는 가요전선관을 사용하고 기기에서 50cm을 넘지 않아야 한다.
라. 기타 언급되지 않은 사항은 감독관과 협의하여 시공한다.
4. | 공통사항
가. 기기 및 배선
- 본 작업의 범위, 기기, 배선방법 및 종별 배치 등은 설계도서에 의거 시공한다.
나. 보안설비
- 본 작업은 안전사고 예방과 모든 설비보호를 위해 필요한 개소마다 과전류차단기 등의 적정 보안설비를 시설하고 전로에
접지가 발생하였을 때 자동적으로 전로를 차단시킬 수 있는 차단기 등을 설치한다.
다. 전선의 종류 및 기타
- 모든 전선을 설계도면에 명시된 종류와 그 규격을 사용하여 접속 및 단말처리 등 기타 모든 사항에 대해 전기설비
기준과 내선공사에 의거 시공한다.
라. 전선의 색 구분
- 모든 전선은 특기 사항이 없는 한 비닐 절연 전선의 경우 아래와 같은 색으로 구분한다.
|  | 전 압 종 별 |  | 전 기 방 식 | 전 압 측 | 접 지 측
|  | 저 압 |  | 3상 3선식 | 흑,적,청 | 녹
|  |  |  | 3상 4선식 | 흑,적,청 | 백
마. 전선 및 Cable
- 모든 전선 및 Cable은 K.S 규격품을 사용하여야 하며 용도에 맞는 전선 및 Cable을 선전 시공하여야 한다.
|  | 구 분 | 전 압 | 종 류 | 최소단면적 | 비 고
|  | 주요간선 | 600V 이하 | F-CVV | 4mm2 이상 | 전압강하고려적용
|  | 동 력 | 600V 이하 | F-CVV | 2.5mm2 이상 | 전압강하고려적용
|  | 제어회로 | 600V 이하 | AWM VM-1 | 1.5mm2 이상 | 동력 및 감시제어용, 중요 신호 전송용
5. | 배선
가. 일반사항
- 본 시방서는 저압의 옥내배선 및 구내 외선공사에 적용하며, 배선은 설계도면, 시방서에 따라 시설 장소에 최적의 방법으로
시행하고 KS C IEC 60364에 따른다
나. Tray 작업
- Tray 상호, Tray와 Junction Box, Box와 금속관 등의 접속은 완전하게 시공한다.
- Box 및 인서트는 설치 면으로부터 돌출되거나 물이 침입하지 않도록 시공한다.
- 저압 옥내배선과 약 전류 전선을 동일 Tray 또는 동일 접속함 내에 수용할 수 없다.
단 양자 간을 완전한 격리구조로 격리된 것은 예외로 한다.
6. | 배전설비 작업
가. 적용범위 : 본 시방은 특기 사항을 제외하고는 배전설비에 적용한다.
나. 기기의 종류와 배치 및 배선 계통은 설계 도면과 같이 시공하되 착공전 현장여건을 감안하여 변경이 생길 경우
감독관과 협의 하에 시공한다.
다. 배전반에 사용되는 모든 기자재는 K.S 표시품을 사용하여야 하고 K.S 제품이 없을 경우는 시중 최상품 또는 그와 동등
이상의 제품을 감독관에게 제시하여 승인 후에 사용하여야 한다.
라. 모든 기기 및 재료 중 감독관이 인정하는 특수한 것을 제외한 모든 기자재는 지정시험기관의 시험에 합격한 것이어야 한다.
7. | 간선 및 동력설비
가. 적용범위 : 본 시방은 전력간선, 각종 약전선로의 간선 및 펌프장 내의 관련된 고, 저압 동력설비에 적용한다.
나. 배선 : 전력간선은 Cable Tray를 이용하여 배선한다.
다. 동력용 전원 : 일반적으로 저압에서는 교류 단상 220V, 3상, 380V로 한다.
8. | 전기설비
가. 배관, 배선
- 본 작업에 사용되는 Cable Tray는 도면에 준하여 제작하되, 제작도를 작성하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.
- Cable Tray에서 인하되는 Cable은 전선관으로 보호되어야 하며, 전선관을 Cable Tray에 견고하게 지지되어야 한다.
나. 동력공사
- MCC와 배관자재와의 접속은 터미널 단자에서 압착터미널을 사용하여 시행하며 전선이 노출되는 부분은 절연 튜브로
충전부를 보호하여야 한다.
9. | 특기사항
본 작업은 원심농축기 부대공사로서 원심탈수기 설치 및 운영이 원활할 수 있도록 감독관 및 원심탈수기 업체와 협의하여
진행하여야 한다.

## 04.1 설계서용지(갑)
| 설계자 |  | 심사자 |  | 시 설 관리담당 |  | 과장 | 설계 년월일 | 2026년 04월 일
난지 위생처리장 2농축기동 원심농축기 설치 (전기공사)
설 계 내 역 서
|  | 구분 |  | 금액
|  | 총공사원가 |  | 46160000 |  | (금 사천육백일십육만원)
|  | 부가가치세 |  | 4616000 |  | (금 사백육십일만육천원)
|  | 총사업비 |  | 50776000 |  | (금 오천칠십칠만육천원)
2) 임펠라는 SSC 13을 사용한다.
3) 흡입카바는 GC 250을 사용한다.
4) 펌프축은 STS 410을 사용 한다.
5) BOLT/NUT는 STS 304을 사용한다.
6) LIFTTING CHAIN은 STS 304을 사용하고 길이는 5M로 한다.
7) 탈착밴드 및 슬라이딩 브라켓은 GC 250을 사용한다.
8) 가이드 써포트 GC 250을 사용한다.
9) 가이드 파이프 STS 304을 사용한다.
10) 동력 케이블 길이는 현장여건에 맞추어 10M로 한다.
7 | 표시사항
모터 펌프의 몸체에는 다음 사항을 표시한 명판을 부착합니다.
| - 모델명 |  | - 극수 및 회전수 |  |  | - 전원 및 주파수
| - 정격출력 |  | - 정격전류 |  |  | - 제조번호
| - 제조자명 |  | - 제조년월
8 | 예비품 및 부속품
해당없음
9 | 도장 및 포장
가. 도 장 : 모터 펌프 내외면에는 기초 도장으로 프라이머를 1회칠하고 마감 도장으로 에폭시 페인트를 2회 칠하여 도막두께
80μM이상충분한 방청 및 내식처리를 한다.
나. 포 장 : 모터 펌프는 운반 및 보관에 안전하도록 단위별 포장하며 포장방법은 BUNDLE TYPE으로 견고하게 포장되도록 한다.
10

## 04.2 원가계산서
원 가 계 산 서
사 업 명 : | 난지 위생처리장 2농축기동 원심농축기 설치 (전기공사)
비목 |  |  | 금액 | 비고 | 건축산업설비 2026. 03. 13 입찰공고부터
순공사원가 | 재료비 | 직접재료비 | 8197275
간접재료비
작업설, 부산물
|  | 소계 | 8197275
| 노무비 | 직접노무비 | 22201395
|  | 간접노무비 | 3885244 | 17.5
|  | 소계 | 26086639
| 경비 | 경비
|  | 산재보험료 | 928684 | 3.56
|  | 고용보험료 | 263475 | 1.01
|  | 건강보험료 |  | 3.595 | 30일 이상 적용
|  | 연금보험료 |  | 4.75 | 30일 이상 적용
|  | 노인장기요양보험료 |  | 13.14 | 30일 이상 적용
|  | 퇴직공제부금비 |  | 1억 이상 적용 | 1억 이상 적용
|  | 산업안전보건관리비 | 945398 | 3.11 | 2천만원 이상 적용
|  | 석면분담금 | 1565 | 0.006
|  | 임금채권부담금 | 23477 | 0.09
|  | 기타경비 | 1714195 | 5
|  | 소계 | 3876794
| 순공사원가 합계 |  | 38160708
일반관리비 |  |  | 3052856 | 8
이윤 |  |  | 4946436 | 15
기자재비
총공사원가 |  |  | 46160000 |  | 단수조정 | 6007
부가가치세 |  |  | 4616000 | 10
도급예정액 |  |  | 50776000
관급기자재비 |  |  |  | 조달수수료 포함
총사업비 |  |  | 50776000

## 05.1 설계내역서 총괄
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 1차 및 부대설비 전기공사 |  |  |  | 14842915 |  | 5154800 |  | 9688115
2. 인버터 구매 |  |  |  | 2917000 |  | 2917000
3. HMI RCS 수정 |  |  |  | 12638755 |  | 125475 |  | 12513280
소 계 |  |  |  | 30398670 |  | 8197275 |  | 22201395

## 05.2 설계내역서
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 1차 및 부대설비 전기공사 |  |  |  | 14842915 |  | 5154800 |  | 9688115
1차 메인전원 케이블 | TFR-CV 95SQ 1C | 100 | M | 5093800 | 21806 | 2180600 | 29132 | 2913200 |  |  | 1
1차전원 접지 케이블 | TfR-GV 50SQ 1C | 25 | M | 815675 | 11304 | 282600 | 21323 | 533075 |  |  | 2
LOP연동 | UTP-CAT-5E | 100 | M | 1139300 | 3585 | 358500 | 7808 | 780800 |  |  | 4
LOP시그널 | TFR-CVVS 1.5SQ 15C | 100 | M | 2821500 | 9595 | 959500 | 18620 | 1862000 |  |  | 3
슬러지유량계전원 | TFR-CVV 1.5SQ 3C | 80 | M | 661920 | 2568 | 205440 | 5706 | 456480 |  |  | 5
슬러지유량계신호 | TFR-CVVSB 1.5SQ 5C | 80 | M | 979120 | 4431 | 354480 | 7808 | 624640 |  |  | 4
폴리머유량계전원 | TFR-CVV 1.5SQ 3C | 80 | M | 661920 | 2568 | 205440 | 5706 | 456480 |  |  | 5
폴리머유량계신호 | TFR-CVVSB 1.5SQ 5C | 80 | M | 979120 | 4431 | 354480 | 7808 | 624640 |  |  | 4
농축이송컨베이어 전원 | TFR-CV 2.5SQ 4C | 80 | M | 1690560 | 3172 | 253760 | 17960 | 1436800 |  |  | 6
2. 인버터 구매 |  |  |  | 2917000 |  | 2917000
슬러지 펌프 인버터 | LS_S100_11KW | 1 | 대 | 2142000 | 2142000 | 2142000
폴리머 펌프 인버터 | LS_S100_2.2KW | 1 | 대 | 775000 | 775000 | 775000
3. HMI RCS 수정 |  |  |  | 12638755 |  | 125475 |  | 12513280
HMI PROGRAM | HMI 표준화면 | 2 | 화면 | 1960000 |  |  | 980000 | 1960000
HMI 트랜드화면 | HMI 트랜드화면 | 2 | 화면 | 2380000 |  |  | 1190000 | 2380000
HMI 레포트화면 | HMI 레포트화면 | 2 | 화면 | 2380000 |  |  | 1190000 | 2380000
HMI 개별화면 | HMI 개별화면 | 2 | 화면 | 2380000 |  |  | 1190000 | 2380000
RCS PLC 수정 | PLC DIGITAL POINT | 20 | POINT | 1040000 |  |  | 52000 | 1040000
RCS PLC 수정 | PLC ANALOG POINT | 20 | POINT | 2100000 |  |  | 105000 | 2100000
RCS 통신 케이블 | UTP-CAT-5E | 35 | M | 398755 | 3585 | 125475 | 7808 | 273280 |  |  | 4

## 06. 수량산출서
품명 | 규격 | 단 위 | 수 량 | 할증(%) | 합 계 | 산출근거 | 비고
1. 1차 및 부대설비 전기공사
MCCB차단기교체 | MCCB ABS 204C 250A | EA | 1 |  | 1
1차 메인전원 케이블 | TFR-CV 95SQ 1C | M | 100 |  | 100 | 25M X 4
1차전원 접지 케이블 | TfR-GV 50SQ 1C | M | 25 |  | 25 | 25M
LOP연동 | UTP-CAT-5E | M | 100 |  | 100 | 100M 1대 (UTP-CAT-5E/CM0.511MMX4P
LOP시그널 | TFR-CVVS 1.5SQ 15C | M | 100 |  | 100 | 100M 1대
LOP 전원 | TFR-CVV 1.5SQ 3C | M | 100 |  | 100 | 100M 1대
슬러지유량계전원 | TFR-CVV 1.5SQ 3C | M | 80 |  | 80 | 80M 1대
슬러지유량계신호 | TFR-CVVSB 1.5SQ 5C | M | 80 |  | 80 | 80M 1대
폴리머유량계전원 | TFR-CVV 1.5SQ 3C | M | 80 |  | 80 | 80M 1대
폴리머유량계신호 | TFR-CVVSB 1.5SQ 5C | M | 80 |  | 80 | 80M 1대
농축이송컨베이어 전원 | TFR-CV 2.5SQ 4C | M | 80 |  | 80 | 80M 1대
2. 인버터 구매
슬러지 펌프 인버터 | LS_S100_11KW | 대 | 1 |  | 1 | 슬러지 펌프 인버터 구성
폴리머 펌프 인버터 | LS_S100_2.2KW | 대 | 1 |  | 1 | 폴리머 펌프 인버터 구성
3. HMI RCS 수정
HMI PROGRAM | HMI 표준화면 | 화면 | 2 |  | 2 | 원심탈수기 HMI 표준화면 수정
HMI 트랜드화면 | HMI 트랜드화면 | 화면 | 2 |  | 2 | 원심탈수기 HMI 트랜드 수정
HMI 레포트화면 | HMI 레포트화면 | 화면 | 2 |  | 2 | 원심탈수기 HMI 레포트 수정
HMI 개별화면 | HMI 개별화면 | 화면 | 2 |  | 2 | 원심탈수기 HMI 개별화면 수정
RCS PLC 수정 | PLC DIGITAL POINT | POINT | 20 |  | 20 | 원심탈수기 RCS 수정
RCS PLC 수정 | PLC ANALOG POINT | POINT | 20 |  | 20 | 원심탈수기 RCS 수정
RCS 통신 케이블 | UTP-CAT-5E | M | 35 |  | 35 | RCS - 원심탈수기 MOP E-NET 통신

## 07. 가격조사표
품명 | 규격 | 단위 | 물가자료(2026. 04.) |  | 물가정보(2026. 04.) |  | 견적1 |  | 견적2 |  | 적용단가 | 비고
|  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | 업체 | 단가 | 업체
1. 1차 및 부대설비 전기공사
MCCB차단기교체 | MCCB ABS 204C 250A | EA | 322000 | 1154 | 310900 | 1237 |  |  |  |  | 310900
1차 메인전원 케이블 | TFR-CV 95SQ 1C | M | 25149 | 1075 | 21806 | 1168 |  |  |  |  | 21806
1차전원 접지 케이블 | TfR-GV 50SQ 1C | M | 12309 | 1075 | 11304 | 1168 |  |  |  |  | 11304
LOP연동 | UTP-CAT-5E | M | 3585 | 1081 | 3585 | 1178 |  |  |  |  | 3585
LOP시그널 | TFR-CVVS 1.5SQ 15C | M | 9854 | 1075 | 9595 | 1171 |  |  |  |  | 9595
슬러지유량계전원 | TFR-CVV 1.5SQ 3C | M | 2568 | 1076 | 2718 | 1171 |  |  |  |  | 2568
슬러지유량계신호 | TFR-CVVSB 1.5SQ 5C | M | 4431 | 1076 | 4688 | 1171 |  |  |  |  | 4431
폴리머유량계전원 | TFR-CVV 1.5SQ 3C | M | 2568 | 1075 | 2718 | 1168 |  |  |  |  | 2568
폴리머유량계신호 | TFR-CVVSB 1.5SQ 5C | M | 4431 | 1076 | 4688 | 1171 |  |  |  |  | 4431
농축이송컨베이어 전원 | TFR-CV 2.5SQ 4C | M | 3889 | 1075 | 3172 | 1168 |  |  |  |  | 3172
2. 인버터 구매
슬러지 펌프 인버터 | LS_S100_11KW | 대 | 2203000 | 1127 | 2142000 | 1228 |  |  |  |  | 2142000
폴리머 펌프 인버터 | LS_S100_2.2KW | 대 | 775000 | 1127 | 955000 | 1228 |  |  |  |  | 775000
3. HMI RCS 수정
HMI PROGRAM | HMI 표준화면 | 화면 | 1138000 | 1180 | 980000 | 1259 |  |  |  |  | 980000
HMI 트랜드화면 | HMI 트랜드화면 | 화면 | 1391000 | 1180 | 1190000 | 1259 |  |  |  |  | 1190000
HMI 레포트화면 | HMI 레포트화면 | 화면 | 1391000 | 1180 | 1190000 | 1259 |  |  |  |  | 1190000
HMI 개별화면 | HMI 개별화면 | 화면 | 1391000 | 1180 | 1190000 | 1259 |  |  |  |  | 1190000
RCS PLC 수정 | PLC DIGITAL POINT | POINT | 63000 | 1180 | 52000 | 1259 |  |  |  |  | 52000
RCS PLC 수정 | PLC ANALOG POINT | POINT | 126000 | 1180 | 105000 | 1259 |  |  |  |  | 105000
RCS 통신 케이블 | UTP-CAT-5E | M | 3585 | 1081 | 3585 | 1178 |  |  |  |  | 3585
`

## 08. 일위대가표
구분 | 규격 | 수량 | 단위 | 총액 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 호표 | 재료비 | 노무비 | 경비
1 | 전력케이블 구내설치 : 150㎟이하 X 1C (m당) | [9 empty] | 적정 p1107 | 1 |  | 29132 | 0
저압케이블전공 |  | 0.097 | 인 |  |  |  | 300337 | 29132.6
합계 |  |  |  | 29132 |  |  |  | 29132 |  | 0
2 | 전력케이블 구내설치 : 100㎟이하 X 1C (m당) | [9 empty] | 적정 p1107 | 2 |  | 21323 | 0
저압케이블전공 |  | 0.071 | 인 |  |  |  | 300337 | 21323.9
합계 |  |  |  | 21323 |  |  |  | 21323 |  | 0
3 | 제어용 케이블 설치 : 2.5㎟이하 X 15C (m당) | [9 empty] | 적정 p1108 | 3 |  | 18620 | 0
저압케이블전공 |  | 0.062 | 인 |  |  |  | 300337 | 18620.8
합계 |  |  |  | 18620 |  |  |  | 18620 |  | 0
4 | 제어용 케이블 설치 : 2.5㎟이하 X 4C (m당) | [9 empty] | 적정 p1080 | 4 |  | 7808 | 0
저압케이블전공 |  | 0.026 | 인 |  |  |  | 300337 | 7808.7
합계 |  |  |  | 7808 |  |  |  | 7808 |  | 0
5 | 제어용 케이블 설치 : 2.5㎟이하 X 3C (m당) | [9 empty] | 적정 p1080 | 5 |  | 5706 | 0
저압케이블전공 |  | 0.019 | 인 |  |  |  | 300337 | 5706.4
합계 |  |  |  | 5706 |  |  |  | 5706 |  | 0
6 | 전력케이블 구내설치 : 16㎟이하 X 4C (m당) | [9 empty] | 적정 p1107 | 6 |  | 17960 | 0
저압케이블전공 | 4C는 260% | 0.0598 | 인 |  |  |  | 300337 | 17960.1
합계 |  |  |  | 17960 |  |  |  | 17960 |  | 0

## 09. 시중노임표
시 중 노 임 표
* 2026년 상반기
번호 | 직종 | 단가 | 비고
1002 | 보통인부 | 169804
1003 | 특별인부 | 221506
1006 | 비계공 | 279433
1009 | 철공 | 237754
1012 | 용접공 | 278326
1013 | 콘크리트공 | 266361
1015 | 착암공 | 220081
1027 | 미장공 | 272354
1029 | 도장공 | 253409
1039 | 배관공 | 238145
1044 | 보온공 | 213722
1050 | 일반기계운전사 | 170920
1051 | 기계설비공 | 237652
1056 | 플랜트배관공 | 324130
1075 | 내선전공 | 268915
1078 | 저압케이블전공 | 300337
1081 | 배전전공 | 408559
1083 | 플랜트전공 | 250164
1084 | 계장공 | 315484
1089 | 통신케이블공 | 433400
- | 기계산업기사 | 247713 | 기계 초급기술자

## 10. 도면 (hidden)
PDF 파일 참조