## 시스템총
공 사 비 총 괄 표
덕곡지구 배수개선사업 계장제어장치 제조구매설치
일금 : |  | 121709000 | 원 |  |  | * ( )내서 : 주요자재(VAT포함)
|  |  | 공 종 별 |  |  | 시 스 템 공 사 | 합 계
구 분
| 주 요 자 재 |  |  |  |  | 87548000 | 87548000
| 재 | 직접 재료비 |  |  |  | 11368159 | 11368159
| 료 | 간접 재료비 |  |  |  |  | 0
순 | 비 | 계 |  |  |  | 11368159 | 11368159
| 노 | 직접 노무비 |  |  |  | 9446066 | 9446066
| 무 | 간접 노무비 | ( | 19.5% | ) | 1841982 | 1841982
공 | 비 | 계 |  |  |  | 11288048 | 11288048
|  | 경 비 |  |  |  | 283378 | 283378
| 경 | 산재보험료 | ( | 3.56% | ) | 401854 | 401854
사 |  | 고용보험료 | ( | 1.01% | ) | 114009 | 114009
|  | 임금채권부담금 | ( | 0.09% | ) | 10159 | 10159
|  | 석면피해구제분담금 | ( | 0.006% | ) | 677 | 677
|  | 건강보험료 | ( | 3.595% | ) | 339586 | 339586
|  | 노인장기요양보험료 | ( | 13.14% | ) | 44621 | 44621
비 |  | 연금보험료 | ( | 4.75% | ) | 448688 | 448688
| 비 | 산업안전보건관리비 | ( | 3.15% | ) | 786777 | 786777 | 안전관리비 | 2.07
|  | 기타 경비 | ( | 5.7% | ) | 1291403 | 1291403 |  | 5억미만
|  | 계 |  |  |  | 3721152 | 3721152 | a. | 2078348
| 소 계 |  |  |  |  | 26377359 | 26377359 | b. | 786777
일 반 관 리 비 |  |  | ( | 8% | ) | 2110188 | 2110188 |  | (재+직노+도급자관급)의2.07%
계 | [5 empty] | 28487547 | 28487547 |  | (재+직노)의 2.07% *1.2
이 윤 |  |  | ( | 15% | ) | 2567908 | 2567908
계 | [5 empty] | 31055455 | 31055455
부 가 가 치 세 |  |  | ( | 10% | ) | 3105545 | 3105545
총 계 | [5 empty] | 121709000 | 121709000 |  |  | 56
안
전
Note on N23: 5억 미만 : 2.93% 5억~50억 미만 : 1.86%+5,349천원 50억 이상 : 1.97%

## 주요자재
I.시스템 주요자재
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 87548000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
1. 중앙관리소 주요자재 |  | 1 | 식 |  | 4113000 |  |  |  | 4113000
2. 계장제어장치 주요자재 |  | 1 | 식 |  | 83435000 |  |  |  | 83435000
계 |  |  |  |  | 87548000 |  |  |  | 87548000

## 중앙합
1.중앙관리소 주요자재
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 4113000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
1-1. 중앙관리소 제조품자재 |  | 1 | 식 |  | 3739400 |  |  |  | 3739400
계 |  |  |  |  | 3739400 |  |  |  | 3739400
부 가 세 | 10% | 1 | 식 |  | 373600
합 계 |  |  |  |  | 4113000
1-1.중앙관리소 제조품자재
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 3739400 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
중앙관리소 제조품자재 |  | 1 | 식 |  | 3739400 |  |  |  | 3739400
합 계 |  |  |  |  | 3739400 |  |  |  | 3739400

## 중앙제조품
1-1. 중앙관리소 제조품자재
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 3739400 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
가. SYSTEM SOFTWARE |  | 1 | 식 |  | 3739400 |  |  |  | 3739400
합 계 |  |  |  |  | 3739400 |  |  |  | 3739400
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
가. SYSTEM SOFTWARE
- APPLICATION S/W
표준화면 | KRC-HMI SOFTWARE FEE | 2 | 화면 |  | 1072000 |  |  | 536000 | 1072000 |  |  | M084738
레포트화면 | KRC-HMI SOFTWARE FEE | 1 | 화면 |  | 659000 |  |  | 659000 | 659000 |  |  | M084741
트랜드화면 | KRC-HMI SOFTWARE FEE | 0.2 | 화면 |  | 131600 |  |  | 658000 | 131600 |  |  | M084739
3D그래픽작업 | KRC-HMI SOFTWARE FEE | 2 | 화면 |  | 1792000 |  |  | 896000 | 1792000 |  |  | M084742
TOMS 연계(본부-지사간) | 표준화면 구성 | 0.2 | 화면 |  | 84800 |  |  | 424000 | 84800 |  |  | M084738
계 |  |  |  |  | 3739400 |  |  |  | 3739400

## 자동제어반 합계
2. 계장제어장치 주요자재
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 83435000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
2-1. 자동제어반 제조품자재 |  | 1 | 식 |  | 75850000 |  |  |  | 75850000 |  | 0
계 |  |  |  |  | 75850000 |  |  |  | 75850000 |  | 0
부 가 세 | 10% | 1 | 식 |  | 7585000
합 계 |  |  |  |  | 83435000
2-1. 계장제어장치 제조품자재
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 75850000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
가. 자동제어반 |  | 1 | 식 |  | 75850000 |  |  |  | 75850000
합 계 |  |  |  |  | 75850000 |  |  |  | 75850000 |  | 0

## 자동제어반 제조원가
2-1. 계장제어장치 제조품자재
주요자재 제조원가 계산서
일금 | 75850000 |  | 원 |  |  |  |  | [ 단위 : 원 ]
구 분 공 종 별 | [5 empty] | R.T.U |  | 계
| 재 | 직접재료비 |  |  |  | 54273637 |  | 54273637
순 | 료 | 간접재료비 | ( | 1.03% | ) | 559018 | 직.재 x 1.03% | 559018
| 비 | 계 |  |  |  | 54832655 |  | 54832655
| 노 | 산출노무비 |  |  |  | 4295538
공 | 무 | 직접노무비 | ( | 124.5% | ) | 5349233 | 산.노 x 124.53% | 5349233
|  | 간접노무비 | ( | 34.93% | ) | 1868487 | 직.노 x 34.93% | 1868487
| 비 | 계 |  |  |  | 7217720 |  | 7217720
사 |  | 경 비 | ( | 8.95% | ) | 4907522 | 재료비 x 8.95% | 4907522
| 경 | 산재보험료 | ( |  | )
|  | 고용보험료 | ( |  | )
|  | 안전관리비 | ( |  | )
비 | 비 | 기타경비 | ( |  | )
|  | 계 |  |  |  | 4907522 |  | 4907522
합 계 | [5 empty] | 66957897 |  | 66957897
일 반 관 리 비 |  |  | ( | 7% | ) | 4687052 | 제조원가 x 7.0% | 4687052
계 | [5 empty] | 71644949 |  | 71644949
이 윤 |  |  | ( | 25% | ) | 4205051 | (노+경+일.관) x 25% | 4205051
총 원 가 | [5 empty] | 75850000 |  | 75850000

## 자동제어반 합
2-1-1. 자동제어반
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 58569175 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 고
가. 덕곡배수장 |  | 1 | 식 |  | 29283207 |  | 2523843 |  | 26759364
나. 포두배수장 |  | 1 | 식 |  | 29285968 |  | 1771695 |  | 27514273
합 계 |  | 1 | 식 |  | 58569175 |  | 4295538 |  | 54273637 |  | 0 | kg

## 자동제어반
가. 덕곡배수장
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 29283207 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
1) 전원부 |  | 1 | 식 |  | 8658356 |  | 1542332 |  | 7116024
2) 제어부 |  | 1 | 식 |  | 20624851 |  | 981511 |  | 19643340
합 계 |  |  |  |  | 29283207 |  | 2523843 |  | 26759364
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
별: 1) 전원부 |  | W | D | H
CUBICLE(ST) | (W)800x(H)2350x(D)2000 | 1 | 면 |  | 2720500 |  |  | 2720500 | 2720500 |  |  | M079020 | 2026년 단가(KRC) | 0.8 | 2 | 2.35
SELECTOR S/W | 자동복귀형 | 1 | 개 |  | 2100 |  |  | 2100 | 2100 |  |  | M080545 | 2026년 단가(KRC) | 구분 | 너비 | 높이 | 두께 | 소계
PILOT LAMP(LED) | 25Φ,AC220V | 1 | 개 |  | 5800 |  |  | 5800 | 5800 |  |  | M080446 | 2026년 단가(KRC) | 용적중량: |  |  |  | 613
SQUARE LAMP | LED TYPE | 2 | 개 |  | 11600 |  |  | 5800 | 11600 |  |  | M080446 | 2026년 단가(KRC) | 전면: | 0.8 | 2.35 | 2 | 3.76
M.C.C.B | 2P 50AF | 2 | 개 |  | 72000 |  |  | 36000 | 72000 |  |  | M081211 | 2026년 단가(KRC) | 후면 | 0.8 | 2.35 | 2 | 3.76
E.L.C.B | 2P 30AF | 9 | 개 |  | 108000 |  |  | 12000 | 108000 |  |  | M081270 | 2026년 단가(KRC) | 측면1 | 2 | 2.35 | 2 | 9.4
E.L.C.B(자동복귀형) | 2P 30AF | 1 | 개 |  | 84000 |  |  | 84000 | 84000 |  |  | M081261 | 2026년 단가(KRC) | 측면2 | 2 | 2.35 | 2 | 9.4
TERMINAL BLOCK | 30A, 10P | 10 | 개 |  | 25000 |  |  | 2500 | 25000 |  |  | M079128 | 2026년 단가(KRC) | 상면 | 0.8 | 2 | 2 | 3.2
PVC DUCT | 40*60*2m | 8 | 개 |  | 37440 |  |  | 4680 | 37440 |  |  | M079127 | 2026년 단가(KRC) | 하면 | 0.8 | 2 | 2 | 3.2
LED 램프 | 220V, 20W(전구식) | 2 | 개 |  | 16400 |  |  | 8200 | 16400 |  |  | M081401 | 2026년 단가(KRC) |  |  |  | 체적: | 32.72
VENT FAN | AC 220V | 1 | 개 |  | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | M079103 | 2026년 단가(KRC) | 중량: | 32.72 | 7.85 | 256.852 | kg
SPACE HEATER | AC 220V 100W | 1 | 개 |  | 13970 |  |  | 13970 | 13970 |  |  | M079104 | 2026년 단가(KRC) | 외함(sus)가격: | 32000 | 원/KG= | 8303027.2 | 원 | 비중 | 7.93 | 259.4696
THERMOSTAT | AC 220V 0~250℃ | 2 | 개 |  | 31940 |  |  | 15970 | 31940 |  |  | M079105 | 2026년 단가(KRC) | 외함(철)가격: | 10880 | 원/KG= | 2794549.76 |  | 비중 | 7.85 | 256.852
DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 2 | 개 |  | 11380 |  |  | 5690 | 11380 |  |  | M079080 | 2026년 단가(KRC)
LIMIT SWITCH | AC 1a1b | 2 | 개 |  | 9000 |  |  | 4500 | 9000 |  |  | M079153 | 2026년 단가(KRC)
DOOR STOPER | WALL TYPE | 2 | 개 |  | 20000 |  |  | 10000 | 20000 |  |  | M079085 | 2026년 단가(KRC)
EARTH BUS BAR | 3mmX25mm, 6P | 1 | 개 |  | 10670 |  |  | 10670 | 10670 |  |  | M079115 | 2026년 단가(KRC) | 특수도료(옥외형) | 1500000
CONCENT | AC220V, 2P15A | 2 | 개 |  | 5134 |  |  | 2567 | 5134 |  |  | M081500 | 2026년 단가(KRC)
전원용 ARRESTER | 1￠2W 전원용, 40KA(카운터) | 1 | 개 |  | 1450000 |  |  | 1450000 | 1450000 |  |  | M061234 | 2026년 단가(KRC)
POWER SUPPLY | DC24V, 10A | 1 | 개 |  | 550000 |  |  | 550000 | 550000 |  |  | M084821 | 2026년 단가(KRC)
CABLE | KIV 1.5㎟ | 200 | M |  | 65400 |  |  | 327 | 65400 |  |  | M060706 | 2026년 단가(KRC)
NAME PLATE | 아크릴 (L) | 1 | 개 |  | 5690 |  |  | 5690 | 5690 |  |  | M079101 | 2026년 단가(KRC)
자동소화장치 | HFC227ea 2kg(방호체적 3.6㎥)-설치비포함 | 1 | 개 |  | 1680000 |  |  | 1680000 | 1680000 |  |  | M085178 | 2026년 단가(KRC)
디지털표시기 | 입력:4~20mA, 4 Digit | 1 | 개 |  | 150000 |  |  | 150000 | 150000 |  |  | M079142 | 2026년 단가(KRC)
<제작노무비>
전기기계조립원 | 26년 제조노임단가 | 2.28 | 인 |  | 257819 | 116674 | 266016
전 선 원 | 26년 제조노임단가 | 14.22 | 인 |  | 2709245 | 89755 | 1276316
계 |  |  |  |  | 8658356 |  | 1542332 |  | 7116024
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
2) 제어부
NOISE FILTER | AC220V, 10A | 1 | 개 |  | 59400 |  |  | 59400 | 59400 |  |  | M061200 | 2026년 단가(KRC)
L/ARRESTER | 신호,통신용, 20KA이상 | 2 | 개 |  | 770000 |  |  | 385000 | 770000 |  |  | M061238 | 2026년 단가(KRC)
TERMINAL BLOCK | 조립식 20A | 1 | 개 |  | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | M079128 | 2026년 단가(KRC)
CPU MODULE | 84ns/Step 이하, 3,000점 이상 | 1 | 개 |  | 989000 |  |  | 989000 | 989000 |  |  | M084901 | 2026년 단가(KRC)
기본 BASE | 입출력모듈 12개 장착 | 1 | 개 |  | 322000 |  |  | 322000 | 322000 |  |  | M084913 | 2026년 단가(KRC)
POWER MODULE | AC220V | 1 | 개 |  | 188000 |  |  | 188000 | 188000 |  |  | M084900 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 32
E-NET MODULE | ETHERNET, TCP/IP | 1 | 개 |  | 1064000 |  |  | 1064000 | 1064000 |  |  | M084903 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 16
C-NET MODULE | RS-232C, RS-422 | 1 | 개 |  | 423000 |  |  | 423000 | 423000 |  |  | M084904 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 48
D/I MODULE | 32P | 2 | 개 |  | 446000 |  |  | 223000 | 446000 |  |  | M084906 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 38
D/O MODULE | 32P | 2 | 개 |  | 510000 |  |  | 255000 | 510000 |  |  | M084909 | 2026년 단가(KRC)
A/I MODULE | 16P | 1 | 개 |  | 1298000 |  |  | 1298000 | 1298000 |  |  | M084911 | 2026년 단가(KRC)
DIGITAL INPUT | SOFTWARE FEE | 54 | 점 |  | 3402000 |  |  | 63000 | 3402000 |  |  | M084890 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 149
DIGITAL OUTPUT | SOFTWARE FEE | 45 | 점 |  | 2835000 |  |  | 63000 | 2835000 |  |  | M084890 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 83
ANALOG INPUT | SOFTWARE FEE | 7 | 점 |  | 882000 |  |  | 126000 | 882000 |  |  | M084891 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 15
통신 | SOFTWARE FEE | 4 | 점 |  | 1516000 |  |  | 379000 | 1516000 |  |  | M084892 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 14
CONTROL RELAY | AC 4a4b | 54 | 개 |  | 1056240 |  |  | 19560 | 1056240 |  |  | M080501 | 2026년 단가(KRC)
CONTROL RELAY | DC 4a4b | 45 | 개 |  | 880200 |  |  | 19560 | 880200 |  |  | M080501 | 2026년 단가(KRC)
별: VPN; 치 수: 원격소; 수: 1; 위: 개; 금 액: 3000000; 단 가: 3000000; 금 액: 3000000 | 견적가(링크)
<제작노무비>
전기기계조립원 | 26년 제조노임단가 | 0.55 | 인 |  | 64170 | 116674 | 64170
전선원 | 26년 제조노임단가 | 8.91 | 인 |  | 799717 | 89755 | 799717
컴퓨터운용사 | 26년 제조노임단가 | 0.78 | 인 |  | 117624 | 150801 | 117624
계 |  |  |  |  | 20624851 |  | 981511 |  | 19643340
나. 포두배수장
공 사 비 명 세 서
일 금 : | 29285968 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
1) 전원부 |  | 1 | 식 |  | 12121532 |  | 1048679 |  | 11072853
2) 제어부 |  | 1 | 식 |  | 17164436 |  | 723016 |  | 16441420
합 계 |  |  |  |  | 29285968 |  | 1771695 |  | 27514273
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
별: 1) 전원부 |  | W | D | H
별: CUBICLE(STS) 옥회형; 치 수: (W)800x(H)2350x(D)1500; 수: 1; 위: 면; 금 액: 6704339; 단 가: 6704339.2; 금 액: 6704339 |  | 0.8 | 1.5 | 2.35
SELECTOR S/W | 자동복귀형 | 1 | 개 |  | 2100 |  |  | 2100 | 2100 |  |  | M080545 | 2026년 단가(KRC) | 구분 | 너비 | 높이 | 두께 | 소계
PILOT LAMP(LED) | 25Φ,AC220V | 1 | 개 |  | 5800 |  |  | 5800 | 5800 |  |  | M080446 | 2026년 단가(KRC) | 용적중량: |  |  |  | 613
SQUARE LAMP | LED TYPE | 2 | 개 |  | 11600 |  |  | 5800 | 11600 |  |  | M080446 | 2026년 단가(KRC) | 전면: | 0.8 | 2.35 | 2 | 3.76
M.C.C.B | 2P 50AF | 2 | 개 |  | 72000 |  |  | 36000 | 72000 |  |  | M081211 | 2026년 단가(KRC) | 후면 | 0.8 | 2.35 | 2 | 3.76
E.L.C.B | 2P 30AF | 9 | 개 |  | 108000 |  |  | 12000 | 108000 |  |  | M081270 | 2026년 단가(KRC) | 측면1 | 1.5 | 2.35 | 2 | 7.05
E.L.C.B(자동복귀형) | 2P 30AF | 1 | 개 |  | 84000 |  |  | 84000 | 84000 |  |  | M081261 | 2026년 단가(KRC) | 측면2 | 1.5 | 2.35 | 2 | 7.05
TERMINAL BLOCK | 30A, 10P | 10 | 개 |  | 25000 |  |  | 2500 | 25000 |  |  | M079128 | 2026년 단가(KRC) | 상면 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.4
PVC DUCT | 40*60*2m | 8 | 개 |  | 37440 |  |  | 4680 | 37440 |  |  | M079127 | 2026년 단가(KRC) | 하면 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.4
LED 램프 | 220V, 20W(전구식) | 2 | 개 |  | 16400 |  |  | 8200 | 16400 |  |  | M081401 | 2026년 단가(KRC) |  |  |  | 체적: | 26.42
VENT FAN | AC 220V | 1 | 개 |  | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | M079103 | 2026년 단가(KRC) | 중량: | 26.42 | 7.85 | 207.397 | kg
SPACE HEATER | AC 220V 100W | 1 | 개 |  | 13970 |  |  | 13970 | 13970 |  |  | M079104 | 2026년 단가(KRC) | 외함(sus)가격: | 32000 | 원/KG= | 6704339.2 | 원 | 비중 | 7.93 | 209.5106
THERMOSTAT | AC 220V 0~250℃ | 2 | 개 |  | 31940 |  |  | 15970 | 31940 |  |  | M079105 | 2026년 단가(KRC) | 외함(철)가격: | 10880 | 원/KG= | 2256479.36 |  | 비중 | 7.85 | 207.397
DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 3 | 개 |  | 17070 |  |  | 5690 | 17070 |  |  | M079080 | 2026년 단가(KRC)
LIMIT SWITCH | AC 1a1b | 2 | 개 |  | 9000 |  |  | 4500 | 9000 |  |  | M079153 | 2026년 단가(KRC)
DOOR STOPER | WALL TYPE | 2 | 개 |  | 20000 |  |  | 10000 | 20000 |  |  | M079085 | 2026년 단가(KRC)
EARTH BUS BAR | 3mmX25mm, 6P | 1 | 개 |  | 10670 |  |  | 10670 | 10670 |  |  | M079115 | 2026년 단가(KRC) | 특수도료(옥외형) | 1500000
CONCENT | AC220V, 2P15A | 2 | 개 |  | 5134 |  |  | 2567 | 5134 |  |  | M081500 | 2026년 단가(KRC)
전원용 ARRESTER | 1￠2W 전원용, 40KA(카운터) | 1 | 개 |  | 1450000 |  |  | 1450000 | 1450000 |  |  | M061234 | 2026년 단가(KRC)
POWER SUPPLY | DC24V, 10A | 1 | 개 |  | 550000 |  |  | 550000 | 550000 |  |  | M084821 | 2026년 단가(KRC)
CABLE | KIV 1.5㎟ | 100 | M |  | 32700 |  |  | 327 | 32700 |  |  | M060706 | 2026년 단가(KRC)
NAME PLATE | 아크릴 (L) | 1 | 개 |  | 5690 |  |  | 5690 | 5690 |  |  | M079101 | 2026년 단가(KRC)
자동소화장치 | HFC227ea 2kg(방호체적 3.6㎥)-설치비포함 | 1 | 개 |  | 1680000 |  |  | 1680000 | 1680000 |  |  | M085178 | 2026년 단가(KRC)
디지털표시기 | 입력:4~20mA, 4 Digit | 1 | 개 |  | 150000 |  |  | 150000 | 150000 |  |  | M079142 | 2026년 단가(KRC)
<제작노무비>
전기기계조립원 | 26년 제조노임단가 | 2.28 | 인 |  | 257819 | 116674 | 266016
전 선 원 | 26년 제조노임단가 | 8.72 | 인 |  | 2709245 | 89755 | 782663
계 |  |  |  |  | 12121532 |  | 1048679 |  | 11072853
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
2) 제어부
NOISE FILTER | AC220V, 10A | 1 | 개 |  | 59400 |  |  | 59400 | 59400 |  |  | M061200 | 2026년 단가(KRC)
L/ARRESTER | 신호,통신용, 20KA이상 | 2 | 개 |  | 770000 |  |  | 385000 | 770000 |  |  | M061238 | 2026년 단가(KRC)
TERMINAL BLOCK | 조립식 20A | 1 | 개 |  | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | M079128 | 2026년 단가(KRC)
CPU MODULE | 84ns/Step 이하, 3,000점 이상 | 1 | 개 |  | 989000 |  |  | 989000 | 989000 |  |  | M084901 | 2026년 단가(KRC)
기본 BASE | 입출력모듈 12개 장착 | 1 | 개 |  | 322000 |  |  | 322000 | 322000 |  |  | M084913 | 2026년 단가(KRC)
POWER MODULE | AC220V | 1 | 개 |  | 188000 |  |  | 188000 | 188000 |  |  | M084900 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 32
E-NET MODULE | ETHERNET, TCP/IP | 1 | 개 |  | 1064000 |  |  | 1064000 | 1064000 |  |  | M084903 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 16
C-NET MODULE | RS-232C, RS-422 | 1 | 개 |  | 423000 |  |  | 423000 | 423000 |  |  | M084904 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 48
D/I MODULE | 32P | 1 | 개 |  | 223000 |  |  | 223000 | 223000 |  |  | M084906 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 38
D/I MODULE | 16P | 1 | 개 |  | 135000 |  |  | 135000 | 135000 |  |  | M084905 | 2026년 단가(KRC)
D/O MODULE | 32P | 1 | 개 |  | 255000 |  |  | 255000 | 255000 |  |  | M084909 | 2026년 단가(KRC)
D/O MODULE | 16P | 1 | 개 |  | 162000 |  |  | 162000 | 162000 |  |  | M084907 | 2026년 단가(KRC)
A/I MODULE | 16P | 1 | 개 |  | 1298000 |  |  | 1298000 | 1298000 |  |  | M084911 | 2026년 단가(KRC)
DIGITAL INPUT | SOFTWARE FEE | 39 | 점 |  | 2457000 |  |  | 63000 | 2457000 |  |  | M084890 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 149
DIGITAL OUTPUT | SOFTWARE FEE | 28 | 점 |  | 1764000 |  |  | 63000 | 1764000 |  |  | M084890 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 83
ANALOG INPUT | SOFTWARE FEE | 7 | 점 |  | 882000 |  |  | 126000 | 882000 |  |  | M084891 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 15
통신 | SOFTWARE FEE | 3 | 점 |  | 1137000 |  |  | 379000 | 1137000 |  |  | M084892 | 2026년 단가(KRC) |  |  | 14
CONTROL RELAY | AC 4a4b | 39 | 개 |  | 762840 |  |  | 19560 | 762840 |  |  | M080501 | 2026년 단가(KRC)
CONTROL RELAY | DC 4a4b | 28 | 개 |  | 547680 |  |  | 19560 | 547680 |  |  | M080501 | 2026년 단가(KRC)
별: VPN; 치 수: 원격소; 수: 1; 위: 개; 금 액: 3000000; 단 가: 3000000; 금 액: 3000000 | 견적가(링크)
<제작노무비>
전기기계조립원 | 26년 제조노임단가 | 0.55 | 인 |  | 64170 | 116674 | 64170
전선원 | 26년 제조노임단가 | 6.03 | 인 |  | 541222 | 89755 | 541222
컴퓨터운용사 | 26년 제조노임단가 | 0.78 | 인 |  | 117624 | 150801 | 117624
계 |  |  |  |  | 17164436 |  | 723016 |  | 16441420

## 자동제어반근
가. 덕곡배수장 제작노무비
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 전기기계조립원 |  | 전선원 |  |  |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 |  |  | 고
1) 전원부
SELECTOR S/W | 자동복귀형 | 1 | 개 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 전3-34
PILOT LAMP(LED) | 25Φ,AC220V | 1 | 개 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 전5-23
SQUARE LAMP | LED TYPE | 2 | 개 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | 전5-23
M.C.C.B | 2P 50AF | 2 | 개 |  |  | 0.182 | 0.364 |  |  | 전5-19
E.L.C.B | 2P 30AF | 9 | 개 |  |  | 0.133 | 1.197 |  |  | 전5-19
E.L.C.B(자동복귀형) | 2P 30AF | 1 | 개 |  |  | 0.133 | 0.133 |  |  | 전5-19
LED 램프 | 220V, 20W(전구식) | 2 | 개 |  |  | 0.223 | 0.446 |  |  | 전5-25
VENT FAN | AC 220V | 1 | 개 |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 전5-22
SPACE HEATER | AC 220V 100W | 1 | 개 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 전5-22
THERMOSTAT | AC 220V 0~250℃ | 2 | 개 | 0.27 | 0.54 |  |  |  |  | 전3-34
LIMIT SWITCH | AC 1a1b | 2 | 개 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | 전3-34
DOOR STOPER | WALL TYPE | 2 | 개 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | 전3-34
CONCENT | AC220V, 2P15A | 2 | 개 |  |  | 0.1 | 0.2 |  |  | 전5-23(가)
전원용 ARRESTER | 1￠2W 전원용, 40KA(카운터) | 1 | 개 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 통11-6-2
POWER SUPPLY | DC24V, 10A | 1 | 개 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 전3-34
CABLE | KIV 1.5㎟ | 200 | M |  |  | 0.055 | 11 |  |  | 전3-34
계 |  |  |  |  | 2.28 |  | 14.22
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 전기기계조립원 |  | 전선원 |  | 컴퓨터운용사 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 고
2) 제어부
NOISE FILTER | AC220V, 10A | 1 | 개 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 전3-34
L/ARRESTER | 신호,통신용, 20KA이상 | 2 | 개 | 0.14 | 0.28 |  |  |  |  | 통11-6-2
CONTROL RELAY | AC 4a4b | 54 | 개 |  |  | 0.09 | 4.86 |  |  | 전3-34
CONTROL RELAY | DC 4a4b | 45 | 개 |  |  | 0.09 | 4.05 |  |  | 전3-34
VPN | 원격소 | 1 | 개 |  |  |  |  | 0.78 | 0.78 | 통8-1-5
계 |  |  |  |  | 0.55 |  | 8.91 |  | 0.78
나. 포두배수장 제작노무비
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 전기기계조립원 |  | 전선원 |  |  |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 |  |  | 고
1) 전원부
SELECTOR S/W | 자동복귀형 | 1 | 개 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 전3-34
PILOT LAMP(LED) | 25Φ,AC220V | 1 | 개 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 전5-23
SQUARE LAMP | LED TYPE | 2 | 개 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | 전5-23
M.C.C.B | 2P 50AF | 2 | 개 |  |  | 0.182 | 0.364 |  |  | 전5-19
E.L.C.B | 2P 30AF | 9 | 개 |  |  | 0.133 | 1.197 |  |  | 전5-19
E.L.C.B(자동복귀형) | 2P 30AF | 1 | 개 |  |  | 0.133 | 0.133 |  |  | 전5-19
LED 램프 | 220V, 20W(전구식) | 2 | 개 |  |  | 0.223 | 0.446 |  |  | 전5-25
VENT FAN | AC 220V | 1 | 개 |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 전5-22
SPACE HEATER | AC 220V 100W | 1 | 개 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 전5-22
THERMOSTAT | AC 220V 0~250℃ | 2 | 개 | 0.27 | 0.54 |  |  |  |  | 전3-34
LIMIT SWITCH | AC 1a1b | 2 | 개 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | 전3-34
DOOR STOPER | WALL TYPE | 2 | 개 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | 전3-34
CONCENT | AC220V, 2P15A | 2 | 개 |  |  | 0.1 | 0.2 |  |  | 전5-23(가)
전원용 ARRESTER | 1￠2W 전원용, 40KA(카운터) | 1 | 개 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 통11-6-2
POWER SUPPLY | DC24V, 10A | 1 | 개 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 전3-34
CABLE | KIV 1.5㎟ | 100 | M |  |  | 0.055 | 5.5 |  |  | 전3-34
계 |  |  |  |  | 2.28 |  | 8.72
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 전기기계조립원 |  | 전선원 |  | 컴퓨터운용사 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 고
2) 제어부
NOISE FILTER | AC220V, 10A | 1 | 개 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 전3-34
L/ARRESTER | 신호,통신용, 20KA이상 | 2 | 개 | 0.14 | 0.28 |  |  |  |  | 통11-6-2
CONTROL RELAY | AC 4a4b | 39 | 개 |  |  | 0.09 | 3.51 |  |  | 전3-34
CONTROL RELAY | DC 4a4b | 28 | 개 |  |  | 0.09 | 2.52 |  |  | 전3-34
VPN | 원격소 | 1 | 개 |  |  |  |  | 0.78 | 0.78 | 통8-1-5
계 |  |  |  |  | 0.55 |  | 6.03 |  | 0.78

## 시스템설치총
II. 시스템 설치공사
공 사 비 명 세 서
일금 | 21097603 | 원
품 명 |  | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 계장제어장치 설치공사 |  |  | 1 | 식 |  | 1851066 |  | 1797152 |  |  |  | 53914
2. 수위계 설치공사 |  |  | 1 | 식 |  | 10498996 |  | 931066 |  | 9540000 |  | 27930
3. 계장제어장치 일반공사 |  |  | 1 | 식 |  | 8747541 |  | 6717848 |  | 1828159 |  | 201534
합 계 | [5 empty] | 21097603 |  | 9446066 |  | 11368159 |  | 283378

## 원격소설치
1. 계장제어장치 설치공사
공 사 비 명 세 서
일금 | 1851066 | 원
종 별 |  | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.1 덕곡배수장 자동제어반 설치노무비 |  |  | 1 | 식 |  | 988438 |  | 959649 |  |  |  | 28789
1.2 포두배수장 자동제어반 설치노무비 |  |  | 1 | 식 |  | 862628 |  | 837503 |  |  |  | 25125
합 계 | [5 empty] | 1851066 |  | 1797152 |  |  |  | 53914
1.1 덕곡배수장 자동제어반 설치노무비
종 별 |  | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1)자동제어반 설치공사비
- 통신관련산업기사 |  | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.71 | 인 |  | 216201 | 304509 | 216201 |  |  |  |  | 산.근
- 통신설비공 |  | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.85 | 인 |  | 268198 | 315528 | 268198 |  |  |  |  | 산.근
- 보통인부 |  | 26년 상반기 시중노임단가 | 1.14 | 인 |  | 196157 | 172068 | 196157 |  |  |  |  | 산.근
- H/W시험사 |  | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.71 | 인 |  | 279093 | 393090 | 279093 |  |  |  |  | 산.근
<경 비>
- 공구손료 |  | 직접노무비의 3% | 1 | 식 | [7 empty] | 28789
계 | [5 empty] | 988438 |  | 959649 |  |  |  | 28789
1.2 포두배수장 자동제어반 설치노무비
종 별 |  | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1)자동제어반 설치공사비
- 통신관련산업기사 |  | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.59 | 인 |  | 179660 | 304509 | 179660 |  |  |  |  | 산.근
- 통신설비공 |  | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.75 | 인 |  | 236646 | 315528 | 236646 |  |  |  |  | 산.근
- 보통인부 |  | 26년 상반기 시중노임단가 | 1.1 | 인 |  | 189274 | 172068 | 189274 |  |  |  |  | 산.근
- H/W시험사 |  | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.59 | 인 |  | 231923 | 393090 | 231923 |  |  |  |  | 산.근
<경 비>
- 공구손료 |  | 직접노무비의 3% | 1 | 식 | [7 empty] | 25125
계 | [5 empty] | 862628 |  | 837503 |  |  |  | 25125

## 원격소설치근
덕곡배수장 자동제어반 설치공사 노무비 산출근거
종 별 | 재료 또는 | 원 수 | 단 위 | 통신관련산업기사 |  | 통신설비공 |  | 보통인부 |  | H/W시험사 |  | 비 고
| 치 수 |  |  | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계
1) 자동제어반 설치공사비
- 설치작업 | 함체(랙)설치 | 1 | 랙 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 통8-4-7-5
| 카드(모듈)삽입 및 점검 | 7 | 모듈 |  |  | 0.05 | 0.35 | 0.02 | 0.14 |  |  | 통8-4-7-5
- 종합점검 및 시험 | 전원부 동작상태 점검 | 1 | 개소 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 통8-4-7-5
| 포인트연동(감시)시험 | 61 | 포인트 | 0.003 | 0.18 |  |  |  |  | 0.003 | 0.18 | 통8-4-7-5
| 포인트연동(제어)시험 | 45 | 포인트 | 0.004 | 0.18 |  |  |  |  | 0.004 | 0.18 | 통8-4-7-5
인공계 |  |  |  |  | 0.71 |  | 0.85 |  | 1.14 |  | 0.71
포두배수장 자동제어반 설치공사 노무비 산출근거
종 별 | 재료 또는 | 원 수 | 단 위 | 통신관련산업기사 |  | 통신설비공 |  | 보통인부 |  | H/W시험사 |  | 비 고
| 치 수 |  |  | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계
1) 자동제어반 설치공사비
- 설치작업 | 함체(랙)설치 | 1 | 랙 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 통8-4-7-5
| 카드(모듈)삽입 및 점검 | 5 | 모듈 |  |  | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.1 |  |  | 통8-4-7-5
- 종합점검 및 시험 | 전원부 동작상태 점검 | 1 | 개소 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 통8-4-7-5
| 포인트연동(감시)시험 | 46 | 포인트 | 0.003 | 0.13 |  |  |  |  | 0.003 | 0.13 | 통8-4-7-5
| 포인트연동(제어)시험 | 28 | 포인트 | 0.004 | 0.11 |  |  |  |  | 0.004 | 0.11 | 통8-4-7-5
인공계 |  |  |  |  | 0.59 |  | 0.75 |  | 1.1 |  | 0.59

## 수위계
2. 수위계 설치공사 |  |  |  | 공 사 비 명 세 서
일금 | 10498996 | 원
종 별 | 재료 또는 치수 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2.1 덕곡배수장 수위계 |  | 1 | 식 | 5249498 |  | 465533 |  | 4770000 |  | 13965
2.2 포두배수장 수위계 |  | 1 | 식 | 5249498 |  | 465533 |  | 4770000 |  | 13965
75000000
7500000
82500000
합 계 | 금 액: 10498996; 금 액: 931066; 금 액: 9540000; 금 액: 27930
종 별 | 재료 또는 치수 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2.1 덕곡배수장 수위계
초음파수위계(분리형) | RANGE 0.3~10m(분리형) | 1 | EA | 3500000 |  |  | 3500000 | 3500000 |  |  | M085051 | 2026년 단가(KRC)
수위계 지지대 | STS 0.5(W) x 0.5(H) | 1 | EA | 550000 |  |  | 550000 | 550000 |  |  | M085043 | 2026년 단가(KRC) | 56000000 | 44800000
오뚜기수위계 | 4접점(HH,H,L,LL) | 1 | EA | 470000 |  |  | 470000 | 470000 |  |  | M085064 | 2026년 단가(KRC) | 30%
오뚜기수위계브라켓 | STS, 제작품 | 1 | EA | 200000 |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 견적가 | 16800000
오뚜기수위계보호관 | PE300A | 1 | EA | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 견적가
72800000
7280000
<노 무 비> | [12 empty] | 80080000
통신설비공 | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.43 | 인 | 135677 | 315528 | 135677
내선전공 | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.85 | 인 | 232624 | 273676 | 232624
특별인부 | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.43 | 인 | 97232 | 226122 | 97232
계 | 금 액: 465533; 금 액: 465533
<경 비>
공구손료 | 치 수: 직접노무비*3%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 13965
합 계 | 금 액: 5249498; 금 액: 465533; 금 액: 4770000; 금 액: 13965
종 별 | 재료 또는 치수 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2.2 포두배수장 수위계
초음파수위계(분리형) | RANGE 0.3~10m(분리형) | 1 | EA | 3500000 |  |  | 3500000 | 3500000 |  |  | M085051 | 2026년 단가(KRC)
수위계 지지대 | STS 0.5(W) x 1.5(H) | 1 | EA | 550000 |  |  | 550000 | 550000 |  |  | M085043 | 2026년 단가(KRC) | 56000000 | 44800000
오뚜기수위계 | 4접점(HH,H,L,LL) | 1 | EA | 470000 |  |  | 470000 | 470000 |  |  | M085064 | 2026년 단가(KRC) | 30%
오뚜기수위계브라켓 | STS, 제작품 | 1 | EA | 200000 |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 견적가 | 16800000
오뚜기수위계보호관 | PE300A | 1 | EA | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 견적가
72800000
7280000
<노 무 비> | [12 empty] | 80080000
통신설비공 | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.43 | 인 | 135677 | 315528 | 135677
내선전공 | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.85 | 인 | 232624 | 273676 | 232624
특별인부 | 26년 상반기 시중노임단가 | 0.43 | 인 | 97232 | 226122 | 97232
계 | 금 액: 465533; 금 액: 465533
<경 비>
공구손료 | 치 수: 직접노무비*3%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 13965
합 계 | 금 액: 5249498; 금 액: 465533; 금 액: 4770000; 금 액: 13965

## 수위계근
덕곡배수장 수위계 설치공사 노무비 산출근거
종 | 재료또는 | 원 | 단 | 통신외선공 |  | 통신산업기사 |  | 통신설비공 |  | 내선전공 |  | 보통인부 |  | 특별인부 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 |  |  | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 고
오뚜기수위계 | 4P | 1 | 대 | [6 empty] | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 전 5-22
초음파수위계 | 브래킷 설치 | 1 | EA |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 통 9-3-2-1
| 변환기 설치 | 1 | EA |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 통 9-3-2-1
| 센 서 설치 | 1 | 대 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 통 9-3-2-1
| 시 험 | 1 | 대 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 통 9-3-2-1
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0.85 |  | 0 |  | 0.43
포두배수장 수위계 설치공사 노무비 산출근거
종 | 재료또는 | 원 | 단 | 통신외선공 |  | 통신산업기사 |  | 통신설비공 |  | 내선전공 |  | 보통인부 |  | 특별인부 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 |  |  | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 고
오뚜기수위계 | 4P | 1 | 대 | [6 empty] | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 전 5-22
초음파수위계 | 브래킷 설치 | 1 | EA |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 통 9-3-2-1
| 변환기 설치 | 1 | EA |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 통 9-3-2-1
| 센 서 설치 | 1 | 대 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 통 9-3-2-1
| 시 험 | 1 | 대 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 통 9-3-2-1
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0.85 |  | 0 |  | 0.43

## 자동제어반 일반
공 사 비 명 세 서
3. 원격제어소 일반공사
일 금 : | 8747541 | 원
종 별 | 재료 또는 치수 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
3.1 덕곡배수장 일반공사 |  | 1 | 식 | 4240365 |  | 3267317 |  | 875029 |  | 98019
3.2 포두배수장 일반공사 |  | 1 | 식 | 4507176 |  | 3450531 |  | 953130 |  | 103515
합 계 | 금 액: 8747541; 금 액: 6717848; 금 액: 1828159; 금 액: 201534
공 사 비 명 세 서
3.1 덕곡배수장 일반공사
일 금 : | 치 수: 4240365; 수: 원
종 별 | 재료 또는 치수 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/2C | 13 | M | 23387 |  |  | 1799 | 23387 |  |  | M061241 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | 24 | M | 60624 |  |  | 2526 | 60624 |  |  | M061243 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | 34 | M | 112438 |  |  | 3307 | 112438 |  |  | M061245 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/10C | 43 | M | 212205 |  |  | 4935 | 212205 |  |  | M061248 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | 17 | M | 112183 |  |  | 6599 | 112183 |  |  | M061250 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/4C | 17 | M | 46427 |  |  | 2731 | 46427 |  |  | M061266 | 2026년 단가(KRC)
통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | 55 | M | 137500 |  |  | 2500 | 137500
통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | 116 | M | 158920 |  |  | 1370 | 158920 |  |  | M061050 | 2026년 단가(KRC)
잡 재 | 치 수: 배관,배선자재*2%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 11345; 금 액: 11345
전선관 부속품 | 치 수: 전선관 * 15%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 0; 금 액: 0
계 | 치 수: <재료비>; 금 액: 875029; 금 액: 875029
종 별 | 재료 또는 치수 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<직접노무비>
통신케이블전공 | 26년 상반기 시중노임단가 | 7.49 | 인 | 3267317 | 436224 | 3267317
계 | 금 액: 3267317; 금 액: 3267317
<경 비>
공구손료 | 치 수: 직접노무비 * 3%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 98019; 금 액: 98019
계 | 금 액: 98019; 금 액: 98019
합 계 | 금 액: 4240365; 금 액: 3267317; 금 액: 875029; 금 액: 98019
공 사 비 명 세 서
3.2 포두배수장 일반공사
일 금 : | 치 수: 4507176; 수: 원
종 별 | 재료 또는 치수 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | 11 | M | 27786 |  |  | 2526 | 27786 |  |  | M061243 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | 11 | M | 36377 |  |  | 3307 | 36377 |  |  | M061245 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | 35 | M | 230965 |  |  | 6599 | 230965 |  |  | M061250 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/20C | 35 | M | 287630 |  |  | 8218 | 287630 |  |  | M061251 | 2026년 단가(KRC)
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/6C | 35 | M | 126350 |  |  | 3610 | 126350 |  |  | M061268 | 2026년 단가(KRC)
통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | 47 | M | 117500 |  |  | 2500 | 117500
통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | 82 | M | 112340 |  |  | 1370 | 112340 |  |  | M061050 | 2026년 단가(KRC)
잡 재 | 치 수: 배관,배선자재*2%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 14182; 금 액: 14182
전선관 부속품 | 치 수: 전선관 * 15%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 0; 금 액: 0
계 | 치 수: <재료비>; 금 액: 953130; 금 액: 953130
종 별 | 재료 또는 치수 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<직접노무비>
통신케이블전공 | 26년 상반기 시중노임단가 | 7.91 | 인 | 3450531 | 436224 | 3450531
계 | 금 액: 3450531; 금 액: 3450531
<경 비>
공구손료 | 치 수: 직접노무비 * 3%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 103515; 금 액: 103515
계 | 금 액: 103515; 금 액: 103515
합 계 | 금 액: 4507176; 금 액: 3450531; 금 액: 953130; 금 액: 103515

## 자동제어반 일반근
덕곡배수장 일반공사 노무비 산출근거
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 저압케이블전공 |  | 통신케이블공 |  | 통신내선공 |  |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 |  | 고
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/2C | 13 | M |  |  | 0.012 | 0.156 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | 23 | M |  |  | 0.023 | 0.529 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | 33 | M |  |  | 0.032 | 1.056 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/10C | 41 | M |  |  | 0.043 | 1.763 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | 17 | M |  |  | 0.053 | 0.901 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/4C | 17 | M |  |  | 0.0276 | 0.469 |  |  |  | 통4-4-1
통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | 53 | M |  |  | 0.018 | 0.954 |  |  |  | 통4-3-1
통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | 111 | M |  |  | 0.015 | 1.665 |  |  |  | 통4-3-1
별: 계; 계: 0; 계: 7.49; 계: 0 | 0
포두배수장 일반공사 노무비 산출근거
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 저압케이블전공 |  | 통신케이블공 |  | 통신내선공 |  |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 |  | 고
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | 11 | M |  |  | 0.023 | 0.253 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | 11 | M |  |  | 0.032 | 0.352 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | 34 | M |  |  | 0.053 | 1.802 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/20C | 34 | M |  |  | 0.065 | 2.21 |  |  |  | 통4-4-1
제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/6C | 34 | M |  |  | 0.0384 | 1.305 |  |  |  | 통4-4-1
통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | 45 | M |  |  | 0.018 | 0.81 |  |  |  | 통4-3-1
통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | 79 | M |  |  | 0.015 | 1.185 |  |  |  | 통4-3-1
별: 계; 계: 0; 계: 7.91; 계: 0 | 0

## 자동화산출
수 량 산 출 서
덕곡배수장
회로명 | 산출목록 | 규격 | 단위 | 계 | [5 empty] | 산 |  | 출 |  | 근 | 거
RTU-->ATS | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/2C | M | 13 | ( | 1.5 | + | 10 | + | 1.5 | )
[17 empty] | ATS | VCB | VTS | 종합반 | 기동반1 | 기동반2 | 저압반 | RTU
RTU-->VCB | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | M | 12 | ( | 1.5 | + | 9 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | DI | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 12 | 9
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | M | 12 | ( | 1.5 | + | 9 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | DO | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 12 | ( | 1.5 | + | 9 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | AI |  |  |  |  | 3 | 3
[16 empty] | 통신 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2
RTU-->VTS | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | M | 11 | ( | 1.5 | + | 8 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 거리 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | M | 11 | ( | 1.5 | + | 8 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 2C | 2C
[16 empty] | 4C |  | 4C | 4C
RTU-->종합반 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | M | 10 | ( | 1.5 | + | 7 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 6C |  | 6C | 6C | 6C
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/10C | M | 10 | ( | 1.5 | + | 7 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 10C |  |  |  | 10C | 10C | 10C | 10C*2
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 10 | ( | 1.5 | + | 7 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 15C |  |  |  |  | 15C | 15C
20C
RTU-->기동반1 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/10C | M | 9 | ( | 1.5 | + | 6 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | SB 4C |  |  |  |  | SB4C | SB4C
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | M | 9 | ( | 1.5 | + | 6 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | SB 6C
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/4C | M | 9 | ( | 1.5 | + | 6 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | SB 10C
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 9 | ( | 1.5 | + | 6 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 485 |  | 485 |  | 485 | 485 | 485 | 485*2
RTU-->기동반2 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/10C | M | 8 | ( | 1.5 | + | 5 | + | 1.5 | )
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | M | 8 | ( | 1.5 | + | 5 | + | 1.5 | )
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/4C | M | 8 | ( | 1.5 | + | 5 | + | 1.5 | )
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 8 | ( | 1.5 | + | 5 | + | 1.5 | )
RTU-->저압반 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/10C | M | 14 | ( | 1.5 | + | 4 | + | 1.5 | ) |  | x | 2
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 14 | ( | 1.5 | + | 4 | + | 1.5 | ) |  | x | 2
RTU-->옥외1 CCTV | 통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | M | 46.5 | ( | 1.5 | + | 40 | + | 5 | )
RTU-->옥외2 CCTV | 통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | M | 46.5 | ( | 1.5 | + | 40 | + | 5 | )
RTU-->전기실 CCTV | 통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | M | 18 | ( | 1.5 | + | 15 | + | 1.5 | )
합 계 | [5 empty] | 할증 |  | 합계
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/2C | M | 13 |  | 5% |  | 13
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | M | 23 |  | 5% |  | 24
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | M | 33 |  | 5% |  | 34
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/10C | M | 41 |  | 5% |  | 43
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | M | 17 |  | 5% |  | 17
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/4C | M | 17 |  | 5% |  | 17
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 53 |  | 5% |  | 55
| 통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | M | 111 |  | 5% |  | 116
수 량 산 출 서 | [16 empty] | 종합 | 기동반1 | 기동반2 | 기동반3 | 기동반4 | RTU
포두배수장 | [15 empty] | DI | 3 | 17 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 68 | 6 | 149
회로명 | 산출목록 | 규격 | 단위 | 계 | [5 empty] | 산 |  | 출 |  | 근 | 거 | DO | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 46 | 2 | 83
RTU-->종합반 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | M | 11 | ( | 1.5 | + | 8 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | AI |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 16 | 2 | 15
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | M | 11 | ( | 1.5 | + | 8 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 통신 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5 |  | 14
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 11 | ( | 1.5 | + | 8 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 거리 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
2C
RTU-->기동반1 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | M | 10 | ( | 1.5 | + | 7 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 4C | 4C
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/20C | M | 10 | ( | 1.5 | + | 7 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 6C | 6C
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/6C | M | 10 | ( | 1.5 | + | 7 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 10C
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 10 | ( | 1.5 | + | 7 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 15C |  | 15C | 15C | 15C | 15C
[16 empty] | 20C |  | 20C | 20C | 20C | 20C
RTU-->기동반2 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | M | 9 | ( | 1.5 | + | 6 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | SB 4C
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/20C | M | 9 | ( | 1.5 | + | 6 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | SB 6C |  | SB6C | SB6C | SB6C | SB6C
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/6C | M | 9 | ( | 1.5 | + | 6 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | SB 10C
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 9 | ( | 1.5 | + | 6 | + | 1.5 | ) |  |  |  |  | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485
RTU-->기동반3 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | M | 8 | ( | 1.5 | + | 5 | + | 1.5 | )
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/20C | M | 8 | ( | 1.5 | + | 5 | + | 1.5 | )
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/6C | M | 8 | ( | 1.5 | + | 5 | + | 1.5 | )
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 8 | ( | 1.5 | + | 5 | + | 1.5 | )
RTU-->기동반4 | 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | M | 7 | ( | 1.5 | + | 4 | + | 1.5 | )
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/20C | M | 7 | ( | 1.5 | + | 4 | + | 1.5 | )
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/6C | M | 7 | ( | 1.5 | + | 4 | + | 1.5 | )
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 7 | ( | 1.5 | + | 4 | + | 1.5 | )
RTU-->옥외1 CCTV | 통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | M | 26.5 | ( | 1.5 | + | 20 | + | 5 | )
RTU-->옥외2 CCTV | 통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | M | 26.5 | ( | 1.5 | + | 20 | + | 5 | )
RTU-->전기실 CCTV | 통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | M | 26.5 | ( | 1.5 | + | 20 | + | 5 | )
합 계 | [5 empty] | 할증 |  | 합계
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/4C | M | 11 |  | 5% |  | 11
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/6C | M | 11 |  | 5% |  | 11
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/15C | M | 34 |  | 5% |  | 35
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-S 1.5㎟/20C | M | 34 |  | 5% |  | 35
| 제어케이블 | 0.6/1KV F-CVV-SB 1.5㎟/6C | M | 34 |  | 5% |  | 35
| 통신케이블 | AWG24 x 4P RS485 | M | 45 |  | 5% |  | 47
| 통신케이블 | UTP CAT.6 x 4Pr | M | 79 |  | 5% |  | 82