## 00.1 표지
난지물재생센터 원심탈수기 교체 기계공사
[ 기 계 공 사]
2026년 8월
난지물재생센터

## 01. 사업설명서
사 업 설 명 서
1. | 사 업 명 : | 난지물재생센터 원심탈수기 교체 기계공사
2. | 위 치 : | 난지물재생센터 탈수기동
3. | 목 적 : | 슬러지 탈수시설을 개선하여 슬러지 처리에 만전을 기하고자 함
4. | 사 업 개 요 : | 가. 철거공사 - 원심탈수기 1대, 관련 배관 및 잡자재
나. 배관공사 - 탈리여액 라인
다. 전기공사 - 부대설비 1차, 2차 전기공사, 탈수기용 LOP제작 설치
5. | 주요자재 및 소요현황 : 설계내역서 참조
6. | 사 업 기 간 : | 착수일로부터 30일 간
7. | 설계변경조건 : | 가. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류, 상호모순되는 점이 있을 경우
나. 지질, 용수 등 현장의 상태가 설계서와 다를 경우
다. 새로운 기술, 공법 사용으로 사업비의 절감 및 사업기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
라. 그 밖의 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

## 02. 예정공정표 (hidden)
예 정 공 정 표
| 사 업 명 : | 난지물재생센터 원심탈수기 교체 기계공사
공 기 공 정 |  |  | 착수일로부터 30일 간 | [14 empty] | 공정율 | 비고
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ( % )
도서 검토 및 승인 | [17 empty] | 10
자재 제작 및 구입 | [17 empty] | 30
현장 철거 및 설치 | [17 empty] | 30
시운전 | [17 empty] | 5
준공 및 검사 | [17 empty] | 5
총계 | [17 empty] | 100

## 03.1 일반시방서 (hidden)
일 반 시 방 서
1. | 적용범위
본 시방서는 "난지물재생센터 원심탈수기 교체 기계공사"의 일반사항에 관하여 적용한다.
2. | 적용기준 및 규격
본 시방서에 준하여 공급·설치되는 모든 자재 및 설비는 KS규격에 부합되어야 하며 제품의 일반적인 형상·형식 및 품질을 나타낼
목적으로 타 국가의 표준규격을 준용할 수 있으나 이때는 본 시방서의 표준규격 품질과 동등하거나 그 이상의 것이어야 한다.
3. | 법령 등의 준수
가. 계약자는 본건의 수행에 있어 당해 건과 관련된 법률 및 우리 관내에서 정하고 있는 제규정 등을 준수하여야 한다.
나. 본 사업에 종사하는 근로자에 대한 제반 법령의 운용 및 적용은 계약자가 모든 책임을 진다.
4. | 책임한계
가. 계약자는 현장대리인 등 당해 작업을 위하여 임명·지정·고용한 자 및 납품계약을 체결한 자의 행위와 결과에 대한 책임을 진다.
나. 계약자는 당해 사업의 목적물을 발주처에 인도하기 전에 아래와 같이 발생한 사고에 대한 민·형사상 모든 책임을 진다.
1) 본 사업 목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해 시
2) 주의와 의무를 태만히 하여 발생한 안전사고(인명손상 등) 발생 시
5. | 어구해석
가. 설계도서에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.
1) 시방서
2) 설계도서
3) 수량산출서
4) 시방서에 명기되지 않은 사항에 대하여 모순이 있을 경우에는 상호 협의하여 작업 할 수 있다.
6. | 제출서류
가. 착수계 접수시
1) 현장대리인 선임계
2) 예정공정표
3) 기타 발주처에서 지정한 사항
나. 승인도서
1) 계약자는 착수 후 15일 이내에 설계도서 및 시방서의 요구조건을 만족하는 도면 및 설치도를 작성·제출하여 발주처의 승인을
득한 후 제작, 설치하여야 한다. 모든 기자재의 승인도서는 다음의 내용이 포함되어야 한다.
가) 설계 제원을 파악할 수 있는 내용(Data Sheet, Specification 등)
나) 제작사명, 공급수량, 기기의 형식
다) 기자재의 배치도 및 조립과 설계도면
라) 기자재의 재질, 규격
마) 조작반의 외형도, 내부상세도, 전기도면
바) 예비품 및 특수공구 목록
사) 설치 및 운전지침서
2) 계약자는 발주처의 승인을 득하기 위하여 1)항의 승인용 도서를 작성하여 각 도서의 표지에 "승인용" 이라고 날인하여 3부를
제출하여야 한다.
3) 발주처은 계약자가 제출한 승인도서 검토 후 검토결과(승인, 조건부 승인)를 계약자에게 알려준다.
다. 완료시
1) 물품납품서(개략적인 전·중·후 사진 포함) 2부
2) 준공도서 3부
3) 준공 CD 1매
4) 기타 발주처에서 지시한 사항
7. | 공정 및 현장관리
가. 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며, 계약자는 사업 전반에 대하여 발주처와 협의하여 시공한다.
나. 계약자는 숙련을 요하는 작업에는 상당한 경험과 기술력을 겸비한 기술자를 배치하여 수행토록 하여야하며, 원활한 작업 진척을
위해 충분한 인원을 배치하여야 한다.
다. 본 사업은 예정공정표에 맞추어 수행하고 본 사업 수행 중 계획공정 대비 추진실적이 미흡하다고 발주처에서 판단시 계약자는
공정 만회 대책을 수립·제출하여야 한다.
라. 계약자는 작업 시 주변 시설물이 훼손되지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 하며 작업 현장 주변 정리정돈을 철저히 하여야 한다.
마. 현장대리인은 작업공정에 대해 수시로 발주처에 보고하여야 한다.
바. 계약자가 작업 내용상 불가피하여 야간작업을 하고자 하는 때에는 미리 발주처의 승인을 받아야 한다.
8. | 자재반입 및 검사
가. 계약자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 발주처에게 통보하여야 한다.
나. 현장에 반입된 자재 및 장비는 발주처의 승인없이 장외로 반출하여서는 아니된다.
다. 계약자는 발주처가 자재검사를 하는데 지장이 없도록 편의를 제공하여야 하며, 각종 시험 및 검사에 소요되는 모든 비용은
계약자가 부담하여야 한다.
라. 계약자는 본 사업에 대한 제반 검사결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.
9. | 안전관리
가. 계약자는 제반 안전규정 및 법규를 엄수하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 관리 소홀로 인하여 발생되는 모든 안전
사고 및 재해에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 져야 한다.
나. 작업현장에서는 개인 안전장구를 착용하고 작업에 임해야 한다.
다. 계약자는 현장 작업자에게 안전에 관한 사항을 교육하여야 하며 안전장구를 지급 착용토록 하여 안전사고 예방에 최선을 다한다.
10. | 사고의 보고
계약자는 가설물이나 구조물의 파손 또는 타 작업의 수행에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에 피해를 미치는 사고가
일어나거나 그로 인한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 발주처에게 즉시 보고하여야 한다.
11. | 시운전과 조정
모든 사업의 완료시에는 기기별 성능검사서를 작성 후 시운전과 조정계획을 수립하여 발주처에게 보고하여야 하며, 그 결과를
보고서로 제출해야 한다.
12. | 완료
가. 설치 완료 후 시운전시 설치된 모든 기기는 정상 작동하여야 한다.
나. 슬러지 조건에 맞추어 케익 함수율 및 회수율이 만족하도록 제작·설치 하여야 한다.
다. 설치 후 현장관리자가 운용할 수 있도록 각 설비의 운전지침 및 유지관리지침서등을 작성·제출 하여야 한다.
13. | 하자담보책임기간
하자담보책임기간은 준공일로부터 2년으로 한다.
14. | 특기사항
본 설비는 난지물재생센터 탈수기동 운영에 있어 중요한 장비로써 공급하는 업체가 직접 제작·설치 하여야 한다.

## 03.2 특별시방서 (hidden)
특 별 시 방 서
Ⅰ. 철거 및 설치공사
1. 철거공사
1. | 적용범위
설계도서 및 발주처의 지시에 따라 철거 및 철거된 재료의 처분에 적용한다.
2. | 철거범위
1. 원심탈수기 1대 (현장제어반, 기초대 포함)
2. 관련 배관 및 전기배선
3. PAD 및 바닥정리
4. 그 외 신규 원심탈수기 설치에 영향을 미치는 부분
3. | 철거작업
1. 계약자는 설계도서 및 지시에 따라 철거 및 이설작업을 수행하여야 하며, 보존하도록 지정된 것은 유해한 손상을 입히지 않도록
주의하여 감독관이 지시하는 장소로 옮겨야 한다.
2. 철거전 충분한 사전조사를 실시하여야 하며, 감독관과 충분한 협의 후 정확한 공정계획을 수립하여 사고가 발생하지 않도록 한다.
3. 철거 후 새로운 작업이 있을 때는 새로운 작업과 병행하여 작업 일정을 검토하여야 한다.
4. 철거되지 않고 보존되어야 할 부분은 페인트를 칠하여 보호한다.
5. 철거작업시 소음, 진동, 충격, 분진 등으로 주변에 피해를 주는 일이 없도록 환경관리에 만전을 기해야 한다.
6. 철거작업시 안전사고가 예상되는 부위는 안전장치를 설치한다.
7. 기존의 다른 시설에 피해를 기치는 일이 없도록 필요한 모든 예방조치를 취해야 한다. 만약 계약자의 부주의한 작업으로
보호되어야 할 시설물이 손상을 입었을 경우에는 감독자가 승인한 방법에 따라 계약자 부담으로 보수하고 재설치 해야 한다.
8. 철거 후 발생된 바닥의 구멍은 주변과 평탄하게 처리하며, 보존된 배관의 끝부분은 막음처리를 한다.
9. 항상 정리, 정돈을 하며, 반입 반출시 필히 제 3자의 안전에 유의한다.
10. 시방에 기재되지 않은 사항이라도 철거상 필요한 사항은 감독관과 협의하여 계약자의 책임으로 세밀히 시공한다.
4. | 철거폐기물의 처분
1. 철거된 재료 및 폐기물은 감독관이 지시한 장소로 이동하여야 한다.
2. 철거 재료 및 폐기물은 운반 중에 흘러내릴 우려가 있으므로 알맞은 크기로 분할하여야 한다.
5. | 특기사항
본 작업은 원심탈수기 부대공사로서 원심탈수기 설치 및 운영이 원활할 수 있도록 감독관 및 원심탈수기 업체와 협의하여
진행하여야 한다.
2. 설치공사 및 배관공사
1. | 공사범위
1. 배관공사 - 탈리여액 배관
2. 그 외 감독관과 협의하여 원심탈수기의 원활한 운영에 필요한 작업
2. | 배관작업
1. 배관 시공에 앞서 타 설비 배관 및 기기와의 관련사항을 상세히 검토하고 기울기를 고려하여 그 위치를 정확히 결정한다.
2. 모든 배관은 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하고 관측에 대해 직각으로 절단하고 그 절단 부위는 뒤말림 및 부스러기 등이
없도록 평탄하고 매끄럽게 다듬질 한다.
3. 모든 배관은 관경 축소 시 부싱 사용을 금하고 레듀샤를 사용한다.
4. 관은 연결전에 그 내부를 점검하고 이물질이 없는 것을 확인 후 접합한다.
5. 배관 작업 중 또는 일시 중단하는 경우에는 관내에 이물질이 들어가지 않도록 테이프로 보호하여야 한다.
6. 방화 구획 등을 관통하는 관은 그 틈새를 암면 보온재 및 기타 불연재로 메운다.
7. 결로 방지 및 보온을 하지 않는 배관에서 천장, 바닥 및 벽 등을 관통하는 곳으로서 보이는 곳에는 관 스플릿 와셔를 설치한다.
8. 신축이음쇠를 설치한 배관에는 그 신축부분을 기점으로 하여 유효한 곳에 고정 철물을 설치한다.
9. 기기 주위의 배관은 기기의 조작, 점검, 보수용 여유를 확보함과 동시에 필요한 장소에 배관 분기용 플랜지 등을 설치한다.
10. 재질이 다른 금속배관이나 기기와 배관의 연결 부위에는 부식방지용 절연 이음쇠를 설치한다.
11. 관의 신축, 진동, 하중에 견딜 수 있도록 입상관 및 횡주관에는 파이프 앙카, 파이프 행가, 파이프 클램프 등으로 지지한다.
12. 밸브·관이음·격벽 등의 근접한 위치에 유체흐름 방향표기(화살표)와 유체 식별을 위한 유체 배관명을 기입한다.
13. 사용되는 모든 자재는 감독관의 지시가 없는한 압력 10kg/㎠의 자재를 사용한다.
14. 배관지지대는 기존분을 사용하고 필요한 부분은 추가 설치한다.
3. | 용접작업
1. 용접봉은 스테인리스 용접봉(KST 308, 또는 티그T-308)을 사용한다.
2. 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬러그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들은 제거한다.
3. 용접기와 그 부속기구는 그 주어진 용접 조건에 맞는 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접 할 수 있어야 한다.
4. 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다.
5. 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류 응력이 작아지도록 정한다.
6. 용접자세는 부재의 위치 조정이 가능한 경우 하향 용접으로 한다.
7. 용접작업 중에는 누전, 전격, 아크 등에 의한 사고 또는 용융 금속, 아크등에 의한 화재 등을 방지하도록 조치한다.
8. 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 충분히 환기한다.
9, 현장용접을 시행하는 부분에서 심한 녹이 발생할 염려가 있는 부분은 적절한 방청 처리를 한다.
4. | 특기사항
본 작업은 원심탈수기 부대공사로서 원심탈수기 설치 및 운영이 원활할 수 있도록 감독관 및 원심탈수기 업체와 협의하여 진행하여야 한다.

## 04.1 설계서용지(갑)
| 설계자 |  | 심사자 |  | 시 설 관리담당 |  | 과장 | 설계 년월일 | 2026년 08월 일
난지물재생센터 원심탈수기 교체 기계공사
설 계 내 역 서
|  | 구분 |  | 금액
|  | 공사원가 |  | 0 |  | (금 영원)
|  | 부가가치세 |  | 0 |  | (금 영원)
|  | 총사업비 |  | 0 |  | (금 영원)
2) 임펠라는 SSC 13을 사용한다.
3) 흡입카바는 GC 250을 사용한다.
4) 펌프축은 STS 410을 사용 한다.
5) BOLT/NUT는 STS 304을 사용한다.
6) LIFTTING CHAIN은 STS 304을 사용하고 길이는 5M로 한다.
7) 탈착밴드 및 슬라이딩 브라켓은 GC 250을 사용한다.
8) 가이드 써포트 GC 250을 사용한다.
9) 가이드 파이프 STS 304을 사용한다.
10) 동력 케이블 길이는 현장여건에 맞추어 10M로 한다.
7 | 표시사항
모터 펌프의 몸체에는 다음 사항을 표시한 명판을 부착합니다.
| - 모델명 |  | - 극수 및 회전수 |  |  | - 전원 및 주파수
| - 정격출력 |  | - 정격전류 |  |  | - 제조번호
| - 제조자명 |  | - 제조년월
8 | 예비품 및 부속품
해당없음
9 | 도장 및 포장
가. 도 장 : 모터 펌프 내외면에는 기초 도장으로 프라이머를 1회칠하고 마감 도장으로 에폭시 페인트를 2회 칠하여 도막두께
80μM이상충분한 방청 및 내식처리를 한다.
나. 포 장 : 모터 펌프는 운반 및 보관에 안전하도록 단위별 포장하며 포장방법은 BUNDLE TYPE으로 견고하게 포장되도록 한다.
10

## 04.2 원가계산서
원 가 계 산 서
사 업 명 : | 난지물재생센터 원심탈수기 교체 기계공사
비목 |  |  | 금액 | 비고 | 건축 2026. 04 입찰공고부터
순공사원가 | 재료비 | 직접재료비 | 0
간접재료비
|  | 소계 | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 0
|  | 간접노무비 | 0 | 17.5
|  | 소계 | 0
| 경비 | 경비 | 0
|  | 산재보험료 | 0 | 3.56
|  | 고용보험료 | 0 | 1.01
|  | 건강보험료 | 0 | 3.595 | 30일 이상 적용
|  | 연금보험료 | 0 | 4.75 | 30일 이상 적용
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 13.14 | 30일 이상 적용
|  | 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | 1억 이상 적용
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | 3.11 | 2천만원 이상 적용
|  | 기타경비 | 0 | 5
|  | 석면부담금 | 0 | 0.006
|  | 임금채권부담금 | 0 | 0.09
|  | 환경보전비 | 0 | 0.5
|  | 건설기계대여금지급보증 | 0 | 0.1
|  | 소계 | 0
| 순공사원가 합계 |  | 0
일반관리비 |  |  | 0 | 8
이윤 |  |  | 0 | 15
고재처리비 |  |  | 0
총공사원가 |  |  | 0 |  | 단수조정
부가가치세 |  |  | 0 | 10
도급예정액 |  |  | 0
관급기자재비
총사업비 |  |  | 0

## 05.1 설계내역서 총괄
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 철거공사 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2. 배관공사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 고재 |  |  |  | 0 |  | 0

## 05.2 설계내역서
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 철거공사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 철거공사 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
원심탈수기 | SS400 | 6.8 | ton | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
원심탈수기 기초대 | SS400 | 1 | ton | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
탈리여액배관 | STS304 | 27.5 | M | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2 고재 |  |  |  | 0 |  | 0
철 SCRAP | 경량 A | 5670 | kg | 0 | 0 | 0
스테인리스 설 | 27종 | 1467 | kg | 0 | 0 | 0
2. 배관공사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PIPE (STS) | 300A, 4.5t | 26.985 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
90˚ ELBOW (STS) | 300A | 5 | EA | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
45˚ ELBOW (STS) | 300A | 2 | EA | 0 | 0 | 0
TEE. (STS) | 300A | 1 | EA | 0 | 0 | 0
FLANGE (STS) | 300A | 3 | EA | 0 | 0 | 0
버터플라이 VALVE(GC) | 300A | 2 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
플랜지접합 | 300A | 4 | 개소 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7
용접개소 | 300A | 27 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
PIPE (STS) | 300A, 4.5t | 4.4975 | M | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 06. 수량산출서
품명 | 규격 | 단 위 | 수 량 | 할증(%) | 합 계 | 산출근거 | 비고
1. 철거공사
1.1 철거공사
원심탈수기 | SS400 | ton | 6.8 |  | 6.8
원심탈수기 기초대 | SS400 | ton | 1 |  | 1
탈리여액배관 | STS304 | M | 27.5 |  | 27.5
1.2 고재
철 SCRAP | 경량 A | kg | 6300 | -0.1 | 5670 | 원심탈수기:5.3ton, 기초대:1ton | 공제율 90%
스테인리스 설 | 27종 | kg | 1630 | -0.1 | 1467 | BOWL:1.5ton, 27.5m x 4.57kg = 125kg 합계:1.63 | 공제율 90%

## 06.1 수량산출서 (배관)
공종 | 규격 | 단위 | ISOMETRICS SHEET NO. |  |  |  | 정미 | 할증 | 계 | 시공량 | 수량 | 단중 | 총중량 | 비고
|  |  | #1 | #2 | #3 | #4 | 수량 | (%) | (합계) | m |  | (kg/m) | (Ton)
2. 배관공사
PIPE (STS) | 300A, 4.5t | M | 25.7 |  |  |  | 25.7 | 0.05 | 26.985 | 6 | 4.4975
90˚ ELBOW (STS) | 300A | EA | 5 |  |  |  | 정미: 5; 계: 5
45˚ ELBOW (STS) | 300A | EA | 2 |  |  |  | 정미: 2; 계: 2
TEE. (STS) | 300A | EA | 1 | bar: 정미; 계
FLANGE (STS) | 300A | EA | 3 |  |  |  | 정미: 3; 계: 3
버터플라이 VALVE(GC) | 300A | EA | 2 |  |  |  | 정미: 2; 계: 2
플랜지접합 | 300A | 개소 | 4 |  |  |  | 정미: 4; 계: 4
용접개소 | 300A | 개소 | 27 |  |  |  | 정미: 27; 계: 27

## 07. 가격조사표
품명 | 규격 | 단위 | 물가자료(2026. 6.) |  | 물가정보(2026. 6.) |  | 견적1 |  | 견적2 |  | 적용단가 | 비고
|  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | 업체 | 단가 | 업체
1. 철거공사
1.1 철거공사
원심탈수기 | SS400 | ton
원심탈수기 기초대 | SS400 | ton
탈리여액배관 | STS304 | M
1.2 고재
철 SCRAP | 경량 A | kg |  | 하p47 |  | Ⅱ p.84 |  |  |  |  | 0
스테인리스 설 | 27종 | kg |  | 하p47 |  | Ⅱ p.84 |  |  |  |  | 0
2. 배관공사
PIPE (STS) | 300A, 4.5t | M |  | 744 |  | 701 |  |  |  |  | 0
90˚ ELBOW (STS) | 300A | EA |  | 745 |  | 705 |  |  |  |  | 0
45˚ ELBOW (STS) | 300A | EA |  | 745 |  | 705 |  |  |  |  | 0
TEE. (STS) | 300A | EA |  | 745 |  | 705 |  |  |  |  | 0
FLANGE (STS) | 300A | EA |  | 747 |  | 704 |  |  |  |  | 0
버터플라이 VALVE(GC) | 300A | EA |  | 841 | [6 empty] | 0
볼트 | M16x50L | EA |  | 48 |  | 41 |  |  |  |  | 0
볼트 | M16x60L | EA |  | 48 |  | 41 |  |  |  |  | 0
볼트 | M16x70L | EA |  | 48 |  | 41 |  |  |  |  | 0
볼트 | M20x70L | EA |  | 48 |  | 41 |  |  |  |  | 0
볼트 | M20x80L | EA |  | 48 |  | 41 |  |  |  |  | 0
볼트 | M22x80L | EA |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 0
너트 | M16 | EA |  | 51 |  | 39 |  |  |  |  | 0
너트 | M20 | EA |  | 51 |  | 39 |  |  |  |  | 0
너트 | M22 | EA |  | 51 |  | 39 |  |  |  |  | 0
와셔 | M16 | EA |  | 48 |  | 43 |  |  |  |  | 0
와셔 | M20 | EA |  | 48 |  | 43 |  |  |  |  | 0
와셔 | M22 | EA |  | 48 |  | 43 |  |  |  |  | 0
가스켓 | 25A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 32A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 40A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 50A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 65A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 80A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 100A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 125A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 150A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 200A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 250A | EA | [8 empty] | 0
가스켓 | 300A | EA | [8 empty] | 0

## 08. 일위대가표
구분 | 규격 | 수량 | 단위 | 총액 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 호표 | 재료비 | 노무비 | 경비
1 | 일반기기설치 : 5ton이상 (ton당) | [9 empty] | 품셈,기계13-11-1 | 1 |  | 0
기계산업기사 |  | 0.5 | 인 |  |  |  | 0 | 0
기계설비공 |  | 7.24 | 인 |  |  |  | 0 | 0
용접공 |  | 0.95 | 인 |  |  |  | 0 | 0
특별인부 |  | 3.9 | 인 |  |  |  | 0 | 0
합계 | 5ton이상은 15%감한다 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 기계설비 철거 : 기기류 5ton 이상 (ton당) | [9 empty] | 품셈,유지4-1-7 | 2 |  | 0
기기류, 재사용 미고려 | 60 | 60 | % | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 배관해체 300A (m당) | [9 empty] | 품셈,기계(유지)4-1-1 | 3 |  | 0 | 0
배관공 |  | 0.208 | 인 |  |  |  | 0 | 0
보통인부 |  | 0.139 | 인 |  |  |  | 0 | 0
기계경비 | 인건비의 2% | 2 | % | [5 empty] | 0 | 0
합계 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | 스테인리스 강관 : 용접배관, Ø200~300mm (m당) | [9 empty] | 품셈,기계1-3-2 | 4 |  | #REF! | #REF!
배관공 |  | 4 | 인 |  |  |  | 0 | 0
보통인부 |  | 1 | 인 |  |  |  | 0 | 0
기계경비 | 인건비의 2% | 2 | % | [5 empty] | 0 | 0
합계 | 기계실배관 -23% | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 스테인리스 강관 : 용접접합, Ø300mm (용접개소당) | [9 empty] | 품셈,기계1-3-1 | 5 | 0 | 0 | 0
용접공 |  | 0.423 | 인 |  |  |  | 0 | 0
용접봉 |  | 2.07 | kg |  |  | 0
아르곤 |  | 3945 | L |  |  | 0
기계경비 | 인건비의 4% | 4 | % | [5 empty] | 0 | 0
합계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 일반밸브 및 콕류 설치 : Ø300mm (개당) | [9 empty] | 품셈,기계5-1-1 | 6 |  | 0 | 0
배관공 |  | 0.788 | 인 |  |  |  | 0 | 0
보통인부 |  | 0.261 | 인 |  |  |  | 0 | 0
기계경비 | 인건비의 2% | 2 | % | [5 empty] | 0 | 0
합계 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | 플랜지접합 : 300A (개당) | [10 empty] | 7 |  | 0 | 0
고무패킹 | 300A | 1 | EA |  | 0 | 0
볼트,너트(STS) | M22x80L | 8 | EA |  | 0 | 0
와셔 | 22mm | 8 | EA |  | 0 | 0 |  | 0
합계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 합계 |  | #REF! | #REF!

## 09. 시중노임표
시 중 노 임 표
* 2026년 상반기
번호 | 직종 | 단가 | 비고
1002 | 보통인부
1003 | 특별인부
1006 | 비계공
1009 | 철공
1012 | 용접공
1013 | 콘크리트공
1015 | 착암공
1027 | 미장공
1029 | 도장공
1039 | 배관공
1044 | 보온공
1050 | 일반기계운전사
1051 | 기계설비공
1056 | 플랜트배관공
1075 | 내선전공
1078 | 저압케이블전공
1081 | 배전전공
1083 | 플랜트전공
1084 | 계장공
1089 | 통신케이블공
- | 기계산업기사 |  | 기계 초급기술자