## 설계설명서,지시서
설 계 설 명 서
| 1. 위 치 | 배수지 14개소, 흡수정 5개소
| 2. 용 역 명 | 2026년 하반기 배수지, 흡수정 청소용역-지방상수도
| 3. 현황 및 사유 | 본 청소용역은 양산시민에게 수돗물을 공급하는 흡수정, 배수지 내부에 있는 각종 이물질,이끼류 등으로
인한 오염 방지를 위하여 시설물 내를 청소하여 시민들에게 맑고 깨끗한 물을 공급하고자 함
[수도법 제33조, 같은법 시행규칙 제22조의4]
| 4. 개 요 | 배수지, 흡수정 19개소 | [8 empty] | 청소 : |  |  | 23963 |  |  |  | ㎡
| 5. 기 간 | 본 용역의 기간은 착수일로부터 29일간 으로 하며 그 예정공정표는 다음과 같다.
예 정 공 정 표
| ○ 용 역 명 : | 2026년 하반기 배수지, 흡수정 청소용역-지방상수도
| 공종 |  | 일 수
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1. 현장조사, 청소일정 협의 | bar: 일 수 1 to 일 수 5
2. 교동배수지, 유산산단배수지, 어곡3배수지 준비,세정 | bar: 일 수 6 to 일 수 9
3. 어곡1배수지, 어곡2배수지 준비,세정 | bar: 일 수 10 to 일 수 13
4. 소주배수지, 덕계배수지, 탑골배수지,흡수정 준비,세정 | bar: 일 수 14 to 일 수 17
5. 산막배수지, 흡수정, 가산산단배수지, 흡수정 세정 | bar: 일 수 18 to 일 수 21
6. 사송1배수지, 사송2배수지, 흡수정 세정 | bar: 일 수 22 to 일 수 25
7. 전체 현장정리 및 확인 | bar: 일 수 26 to 일 수 29
2026년 하반기 배수지, 흡수정 청소용역-지방상수도 과업지시서
1. 목 적
본 용역은 배수지, 흡수정 등의 내부 벽체, 바닥의 이물질 등으로 인한 수질오염 방지를 위하여 내부를 청소하여 시민들에게 깨끗하고
맑은 물을 공급하는데 그 목적이 있다.
2. 적용범위
본 지시서는 관내 배수지, 흡수정 19개소 청소용역에 대하여 적용한다.
3. 적용기준
도급자는 저수조 청소업에 등록된 업체로써 인력과 시설 및 세척장비를 보유한 업체이어야 하고, 이를 증명하는 제반
증명서류를 제출하여야 한다.
4. 안전대책
도급자는 세척에 있어 근로기준법, 노동조합법, 작업안전법, 재해구조법, 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야 하며,
제반법규의 운영과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고, 도급자가 고용하는 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 전적으로 도급자에게 있다.
또한, 본 용역을 총괄하고 안전관리를 감독할 수 있는 도급자 소속의 현장대리인이 현장에 상주하여야 한다.
또한, 배수지 등의 청소시 시설별 높이가 5m 이상이 되는 등 낙하사고의 위험이 있으므로 안전에 각별한 주의를 하여야 한다.
또한, 배수지 등 밀폐된 시설에는 잔류 염소가스 등이 있을수 있으므로 충분히 환기를 하고 청소를 하여야 하며 필요시에는 현장대리인의
판단하에 산소(안전)마스크를 착용하여야 한다(산소마스크 착용 권장)
5. 기타사항
가) 도급자는 용역 청소전 사진, 청소작업중 기록사진, 청소후 완료사진을 천연색으로 촬영하고, 준공시 사진원판과 사진대장 2부를 감독원에게
제출하여야 한다. 또한, 도급자는 용역 착수전 착공계와 현장대리인계 및 기타 소정규정에 의한 제반서류를 발주청에 제출하여야 한다.
나) 도급자는 시방서, 설계도서에 명시하지 않은 사항이라도 세척이 필요하다고 인정되는 부분은 발주청의 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.
다) 본 용역 시행 중 발생되는 물적피해(타 시설물 훼손 포함), 인적피해, 하자 발생에 대하여는 도급자가 전적으로 책임을 지고
교체, 보수, 보상하여야 한다.
라) 도급자는 시방서 및 설계도서에 의거 착수일로부터 예정공정 기간의 범위 내에 완료하여야 한다.
마) 도급자는 세척작업이 가능하도록 작업공정 이전에 기계장치 및 조명시설 등을 준비해야 한다
바) 배수지 등 청소는 시민에게 생활용수의 안정적인 공급을 하기위하여 시설별 세척완료 후, 다음 시설로 이동하여 세척한다.
단, 청소작업 중이라도 정수생산 및 공급에 차질(지장)이 발생되어 발주청의 청소작업 중단 요구시 도급자는 이에 적극 응하여야 한다.
사) 배수지 등은 밀폐된 특수한 현장으로 염소가스 등의 안전에 관한 교육을 현장대리인이 도급자의 노무자에게 충분히 실시하여야 하고, 작업은
2개조로 편성하여 교대작업을 하여야 하며, 밀폐된 시설내에는 환기가 잘 안되어 염소가스가 남아 있거나, 산소부족 등으로 작업원의 건강을
해칠수 있으므로 환풍기를 설치하여 충분히 환기를 시킨후 작업을 하도록 한다.
아) 배수지등 청소구역 내로 반입되는 모든 세정용 자재,작업복,장화 등은 반드시 염소소독 등의 방법으로 소독후 반입하여야 한다.
자) 세정작업
1) 시설별로 퇴수(배수)가 완료되면 시설별 내부를 세밀히 점검하여 벽면의 균열이나, 내부 설비의 하자가 발견되면 사진촬영을 한 후
감독원에게 보고후 작업하도록 한다.
2) 점검이 완료되면 고압세척기를 약하게 분사하여 벽면,바닥 순으로 1차 세정작업을 한다.
3) 1차 세정이 완료되면 침전물이나 폐기물 등을 수거,처리하고 잔수가 있을 경우 진공흡입기 및 잔수처리기를 이용하여 깨끗이 흡입한다.
4) 잔수처리가 완료되면, 2차 세정작업에 들어간다.
5) 2차 세정시는 세정 효과를 높이기 위해 분사각도,거리 등을 감안하여 수압을 조절 하면서 작업한다.
6) 배수지의 각 시설은 대부분 콘크리트 구조물로 세정작업시 표면의 방수층이나, 라이닝등에 상처를 줄수 있으므로 주의하면서 작업한다.
7) 2차 세정작업이 완료되면 잔수를 진공흡입기 및 잔수처리기를 이용하여 깨끗이 흡입하여 청소,처리토록 한다.
차) 청소 후 확인 및 점검
1) 1차, 2차 청소작업이 완료되면 바닥의 물을 완전히 배수하고 깨끗한 물로 가볍게 3차 세정작업을 실시한다.
2) 각 시설 내에 배수지를 채우기 전에 내부에 방치된 작업용구 등이 있는지 재차 확인하고, 배수지내의 시설별 관련기기가 정상적으로
작동하는지를 점검 한 후 감독원의 지시하에 물(원수,정수)을 채우도록 한다.

## 내역서
내 역 서
종 별 | 규격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2026년 하반기 배수지, 흡수정 청소용역-지방상수도
상수도시설물 청소 | 세정작업 | 23963 | ㎡ | [8 empty] | 일위1호
자재운반비 | 1톤트럭, 주간 | 16 | 회 | [8 empty] | 일위2호
소 계