㈜세화이앤씨

- NCC 공정 열공급을 위한 역화방지 및 저 NOx형

- 수소·암모니아 연소기 개발 사업

규격서

(Technical Bid Specification)

| 물품세부 분류번호 | 품목 및 규격 DESCRIPTION | 수량 Q'TY | 단위 UNIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2610179001 | H2 연료 공급 트레인 | 식 | 1 |

| 문서번호 | SEHWA-NCC-H2-TBS-001 |
| --- | --- |
| 작성 기준일 | 2026-09-14 |
| 적용 계통 | H₂ Cylinder Manifold ~ Main/Starter Burner Tie-in |
| 비고 | 첨부 자료 및 P&ID 기준 / 미확정값은 TBD로 표기 |

본 문서는 입찰·기술협의용 초안이며, 최종 설계압력·용기 사양·방폭구역·인허가 범위는 발주자 승인 P&ID 및 관할 KGS 기술검토 결과에 따라 확정한다.

문서 개정 이력

| Rev. | 일자 | 작성 | 검토 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-08-29 | TBD | TBD | 입찰용 초안 최초 작성 |

적용 자료 및 작성 기준

• 첨부 자료: 「수소 Train-수소/암모니아/LNG/Air 유량제어 개념도.

• 첨부 도면: 「세화이앤씨 무탄소 연소공급설비 P&ID」, H2 SUPPLY SYSTEM 및 Burner 연계 계통.

• 관련 법규·상세기준: 고압가스 안전관리법/시행령/시행규칙, KGS Code FU211(특정고압가스 사용), 기타 해당 KGS Code 최신판.

• 참고 국제기준(충돌 시 국내 법규 우선): ASME B31.3, ASME B31.12, NFPA 2, IEC 60079/KS C IEC 60079 계열 등.

※ 국내 법규 및 KGS Code는 계약/시공 시점 최신판을 적용하며, 법규와 본 시방이 상충할 경우 더 엄격한 기준 또는 관할기관 지시에 따른다.

목차

• 1. 목적 및 적용범위

• 2. 프로젝트/공정 개요

• 3. 공급범위(Scope of Supply)

• 4. 설계기준 및 기본조건

• 5. H₂ 공급계통 기능 요구사항

• 6. 주요 기자재 최소 사양

• 7. 계장·제어·인터록 요구사항

• 8. 배관·기계·전기 일반 요구사항

• 9. 검사·시험·FAT·SAT

• 10. 도서 및 제출물

• 11. 입찰자 자격 및 견적 작성요건

• 12. Interface / 제외범위 / 발주자 확정사항

• 부록 A. 최소 Equipment List

• 부록 B. Vendor Data Requirement

• 부록 C. Bidder Deviation Sheet

• 부록 D. 설계 보완 권고사항

1. 목적 및 적용범위

• 본 규격서는 성주 세화이앤씨 무탄소 NCC 연소 실험설비에서 H₂를 안정적으로 저장·감압·유량제어하여 Main Burner 및 관련 사용점까지 공급하기 위한 H₂ 공급설비의 설계, 제작, 구매, 시공, 시험, 시운전 및 인허가 지원 요구사항을 규정한다.

• 입찰자는 단순 자재 공급이 아니라 Cylinder Manifold부터 Burner Tie-in까지 Complete Working System 기준으로 견적하여야 하며, 안전기능·계장·제어·퍼지·벤트·가스검지 및 인터록을 포함해야 한다.

• 발주 도면/자료에 기재되지 않은 세부사항이라도 관련 법규, KGS 상세기준, 제조사 안전요구사항 및 정상 운전에 필수인 항목은 누락 없이 포함한다.

2. 프로젝트 / 공정 개요

| 항목 | 기준/요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 | 무탄소 NCC 연소 실험설비 구축 | H₂/NH₃/NG/AIR 통합 연소시험 |
| H₂ 최대 유량 | 60 Nm³/h | 첨부 자료 기준 |
| H₂ MFC Capacity | 1,000 SLM (≈ 60 Nm³/h) | H₂ 전용 교정 |
| 연소모드 | H₂-AIR 및 H₂/NH₃/NG 혼합모드 지원 | PLC 알고리즘과 연계 |
| 공급원 | P&ID 기준 양측 Cylinder Bank 방식 | 도면상 4+4병 구성으로 해석 |
| 주요 기능 | 감압, 압력보호, 차단, 유량제어, 역류방지, Vent/Purge, Leak Detection, PLC Interlock | Complete package |
| 설치 장소/환경 | 성주 (주)세화이앤씨 현장, 실험설비 구역 | 옥내/옥외 구분 및 방폭구역은 최종 승인도면 기준 |

핵심 H₂ Train 구성

• CYLINDER → MAIN SHUTOFF VALVE → FILTER → PRESSURE REGULATOR #1 → PRESSURE SAFETY VALVE → PRESSURE REGULATOR #2 → PI → SOLENOID/SHUT-OFF VALVE → MFC → FLAME ARRESTOR → BURNER.

• 부대기능: VENT, PURGE, H₂ LEAK DETECTION, MONITORING PANEL, PLC INTERLOCK.

• 첨부 자료는 Regulator Hunting, MFC 불안정, 누설, Purge 부족이 발생하지 않도록 설계할 것을 Check Point로 제시한다.

3. 공급범위 (Scope of Supply)

• H₂ Cylinder Rack/Manifold(운전/예비 Bank), 실린더 고정장치, Pigtail, Header, Bank isolation valve 및 changeover 구성.

• Main shut-off valve, filter, 1차/2차 pressure regulator, pressure relief/safety device, pressure gauge 및 pressure transmitter.

• 자동 차단용 Fail-Close solenoid valve 또는 pneumatic shut-off valve, check valve, 필요한 manual isolation valve.

• H₂ 전용 MFC 0~1,000 SLM 및 전후단 straight run/필요 accessory, 전원·통신·I/O 연계.

• Cylinder manifold에서 Main/Starter Burner tie-in까지 H₂ 배관, fitting, valve, support, identification 및 bonding/grounding.

• H₂ Vent 배관 및 안전한 방출지점까지의 배관. 필요 시 relief header/vent stack 및 방우·방충 구조.

• H₂ 계통 내부 불활성가스(N₂) purge connection, purge isolation/check valve 및 안전한 purge sequence 구현.

• H₂ gas detector(s), local alarm, gas detector panel, monitoring panel, E-Stop 및 PLC/HMI interlock 연계.

• Shop drawing, calculation, hazardous area review, I/O list, cause & effect, FAT/SAT, 시운전, 교육, As-built 및 O&M manual.

• 관련 인허가/기술검토/완성검사 대상일 경우 필요한 도면·계산서·검사 입회·보완자료 작성 지원.

Scope Boundary 권장 정의

• Upstream Battery Limit: H₂ 용기 밸브 outlet 또는 용기 연결 pigtail 접속점.

• Downstream Battery Limit: Main/Starter Burner 최종 H₂ inlet isolation valve 또는 발주자 지정 tie-in point.

• 전기/제어 Boundary: Package terminal block 및 PLC panel I/O terminal까지 포함하고, 상위 PLC logic 변경 범위는 견적서에 명시한다.

4. 설계기준 및 기본조건

4.1 적용 법규 및 기준

• 고압가스 안전관리법, 시행령, 시행규칙 및 관할 행정관청/KGS 요구사항.

• KGS FU211 「특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」 및 관련 공통/제품 Code 최신판.

• 산업안전보건법, 위험성평가 및 방폭 전기설비 관련 KS C IEC 60079 계열.

• ASME B31.3 / B31.12는 발주자 승인 시 참고 적용하되 국내 법규/KGS가 우선한다.

• Burner 제조사 연료 Train 요구사항 및 Flame Safeguard/Combustion Safety 요구사항.

4.2 기본 설계 Data

| Design Item | Minimum / Basis | 입찰자 확인사항 |
| --- | --- | --- |
| Gas | Hydrogen (H₂) | 순도/Grade 제시 |
| Maximum Flow | 60 Nm³/h | MFC Full Scale 1,000 SLM |
| Normal Flow Range | 시험조건에 따라 가변 | MFC turndown 및 accuracy 제시 |
| High Pressure Section | 용기 최고 충전압력 이상 설계 | 용기 사양 확인 후 MAWP 선정 |
| Low Pressure Section | Burner 요구압력 + margin | Regulator set pressure 및 relief set pressure 제시 |
| Piping Size | P&ID에 3/4 in 계통 표기 확인 | 압력강하/유속 계산 후 최종 선정 |
| Material | STS316L 권장 | Hydrogen compatibility certificate/data |
| Ambient | 현장 조건 적용 | 최저/최고 온도, 옥내/옥외 제시 |
| Area Classification | 최종 Hazardous Area Classification 기준 | Ex rating 및 설치구역 제시 |
| Design Life | 10년 이상 권장 | 소모품 제외 |

5. H₂ 공급계통 기능 요구사항

5.1 Cylinder Manifold / Bank

• 양측 Bank는 개별 차단 가능해야 하며, 운전 중 용기 교체가 가능하도록 운전/예비 개념을 적용한다.

• Changeover 방식(자동/반자동)은 입찰자가 제안하고, 공급압력 변동 및 regulator hunting을 최소화하여야 한다.

• 각 cylinder pigtail에는 역류방지 및 필요 시 excess flow 기능을 검토한다.

• 용기 Rack은 전도방지 구조, 체인/클램프, 식별표시 및 접근성 확보.

5.2 Pressure Regulation

• 2-stage regulation을 기본으로 하여 1차 감압 후 2차에서 Burner 요구압력을 정밀 유지한다.

• Regulator 용량은 최대 60 Nm³/h에서 inlet pressure가 최저 운전조건일 때에도 set pressure를 유지하도록 선정한다.

• Lock-up pressure, droop, seat leakage, Cv/flow capacity를 Data Sheet에 제시한다.

• Regulator hunting 방지를 위해 전후단 volume, line size, sensing 위치 및 MFC pressure requirement를 함께 검토한다.

5.3 Pressure Protection

• Regulator downstream overpressure에 대비한 safety relief device 또는 approved overpressure protection을 설치한다.

• Relief discharge는 실내 방출 금지 원칙으로 안전한 outdoor vent point까지 연결한다.

• Pressure gauge는 운전압력의 적정 범위를 읽을 수 있도록 선정하고, transmitter는 PLC alarm/trip에 사용한다.

5.4 Flow Control (MFC)

• H₂용 MFC Range: 0~1,000 SLM 또는 동등 이상.

• H₂ gas calibration 및 실제 운전 pressure/temperature 조건에서의 performance를 보증한다.

• Accuracy, repeatability, response time, turndown ratio, max operating pressure, pressure drop, communication protocol을 입찰서에 명시한다.

• MFC upstream pressure 변동에도 유량제어가 불안정하지 않도록 regulator-MFC 조합을 검증한다.

5.5 Shut-off / ESD

• 자동차단밸브는 Fail-Close이며 전원/공압 상실 시 닫힘 상태가 되어야 한다.

• E-Stop, gas detector HH, flame failure, ventilation failure, pressure abnormal, PLC fault 등에서 H₂를 신속 차단한다.

• Burner와 거리가 긴 경우 Burner 근접 차단밸브를 별도 설치한다. 이중 자동차단(DBB 또는 dual shutoff)은 Burner vendor/KGS 요구에 따라 적용한다.

5.6 Vent / Purge

• H₂ relief/vent는 점화원, 출입구, 흡기구 및 작업자 통행부로부터 안전한 위치에 방출하며 역화·우수 유입 방지 구조를 적용한다.

• H₂ fuel train 내부 purge는 N₂ 등 불활성가스를 원칙으로 한다.

• Air purge는 furnace/burner combustion chamber purge용으로 구분하고, H₂ 배관 내부로 공기를 직접 주입하는 구성은 위험성평가 및 발주자/KGS 승인 없이 적용하지 않는다.

• Purge line에는 double isolation 또는 check valve 등으로 H₂ 역류를 방지한다.

5.7 Leak Detection

• Cylinder/manifold 상부 및 H₂가 체류할 수 있는 high point에 H₂ detector를 설치한다.

• Detector는 local indication/alarm 및 PLC 신호를 제공하고, 고농도 경보 시 H₂ ESD를 수행한다.

• Alarm/Trip setpoint는 applicable KGS 및 site standard 기준으로 최종 확정하며 입찰자가 제안값을 제출한다.

6. 주요 기자재 최소 사양

| No. | Item | Minimum Specification | Required Vendor Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cylinder Pigtail | 316L, H₂ compatible, working pressure ≥ cylinder pressure, anti-whip 고려 | MAWP, end connection, test cert. |
| 2 | Manifold/Header | 316L, 2-bank, isolation/changeover, drain/vent as required | P&ID, GA, pressure class |
| 3 | Main Shut-off Valve | 316/316L wetted, bubble-tight, H₂ service | Seat material, Cv, MAWP |
| 4 | Filter | 316L, gas service, low ΔP, replaceable element | Micron rating, ΔP curve |
| 5 | Regulator #1/#2 | H₂ compatible, non-hunting, relief/lock-up 고려 | Flow curve, droop, lock-up, set range |
| 6 | Safety Relief Device | Code compliant, H₂ service, vent connection | Set pressure, capacity, certificate |
| 7 | Pressure Gauge / PT | 316 wetted, H₂ service, appropriate range | Accuracy, range, output |
| 8 | ESD Solenoid/Shut-off Valve | Fail Close, Ex rated where required, tight shutoff | Closing time, leakage class, Ex cert. |
| 9 | MFC | 0~1,000 SLM H₂, digital/analog control, low ΔP | Accuracy, repeatability, comm., calibration cert. |
| 10 | Check Valve | 316L, H₂ service, low cracking pressure | Cracking pressure, Cv |
| 11 | Tubing/Piping & Fittings | STS316L, seamless/cleaned, H₂ compatible | MTC, rating, fitting certificate |
| 12 | H₂ Gas Detector | Fixed type, Ex rated if in hazardous area, remote signal | Range, alarm relay, calibration cert. |
| 13 | Monitoring/Detector Panel | Alarm display, horn/beacon, ESD interface | I/O list, schematic, enclosure rating |

7. 계장·제어·인터록 요구사항

7.1 기본 제어 기능

• MFC setpoint는 PLC/HMI에서 입력하고 actual flow, total/instantaneous flow(if available), valve status, pressure, gas detector status를 표시한다.

• Manual/Auto mode 전환 시 bumpless transfer가 가능해야 하며, 통신 이상 시 안전한 상태로 전환한다.

• 모든 trip은 원인/시간 stamp와 함께 HMI alarm history에 기록한다.

• ESD reset은 trip 원인이 제거되고 operator가 수동 reset한 경우에만 가능하도록 한다.

7.2 최소 Cause & Effect

| Cause | Alarm | H₂ ESD Valve | MFC Command | Burner Permission |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H₂ Detector High | YES | Close | 0% | Block |
| H₂ Detector High-High | YES + Horn/Beacon | Close | 0% | Trip |
| Low Supply Pressure | YES | Close 또는 inhibit | 0% | Block |
| High Downstream Pressure | YES | Close | 0% | Trip |
| Flame Failure | YES | Close | 0% | Trip |
| Ventilation/Exhaust Failure | YES | Close | 0% | Trip |
| Emergency Stop | YES | Close | 0% | Trip |
| PLC/Power Failure | YES if possible | Fail Close | 0% | Trip |
| MFC Fault/Communication Loss | YES | Close | 0% | Trip |

Start-up Permissive 권장

• Gas detector 정상 + 환기 정상 + E-Stop reset + 공급압력 정상 + purge 완료 + Burner ready + 모든 ESD valve healthy 조건을 만족해야 H₂ 공급 허가.

• H₂ introduction 전 N₂ purge 완료 및 O₂ 농도 기준 확인 절차를 commissioning/start-up procedure에 포함.

• Flame ignition 전후 purge 및 fuel admission sequence는 Burner manufacturer logic과 일치시킬 것.

8. 배관·기계·전기 일반 요구사항

• 배관 재질은 원칙적으로 STS316L seamless tube/pipe를 사용하고 모든 wetted material은 H₂ 적합성을 보유해야 한다.

• P&ID의 3/4 in 표기는 참고로 하되, 입찰자는 60 Nm³/h 기준 압력강하/유속/MFC inlet pressure requirement를 계산해 최종 관경을 제시한다.

• Fitting은 double-ferrule compression 또는 welded connection 등 승인된 방식을 사용하며, 서로 다른 maker ferrule/body 혼용 금지.

• 배관은 진동·열팽창·충격에 의한 응력이 기기 nozzle에 전달되지 않도록 지지한다.

• H₂ line은 line identification, flow direction, service label을 명확히 표시하고 가능하면 다른 gas line과 물리적으로 식별되도록 한다.

• Hazardous area의 electrical/instrument item은 적합한 Ex certification을 갖추고 grounding/bonding을 실시한다.

9. 검사·시험·FAT·SAT

| Test | Minimum Requirement |
| --- | --- |
| Material/Certificate Review | MTC, pressure rating, H₂ compatibility, Ex/KGS 관련 증빙 검토 |
| Visual/Dimensional Inspection | P&ID, GA, valve direction, support, tag, accessibility |
| Pressure Strength Test | 적용 KGS/Code 및 승인 절차에 따라 실시; 시험매체/압력/안전구역 계획 제출 |
| Leak/Tightness Test | N₂/He 등 비가연성 매체 사용, 모든 fitting/valve/seat 누설 확인 |
| Functional Test | Regulator set/lock-up, PSV function, valve open/close, fail close |
| MFC Calibration/Performance | 0/25/50/75/100% point 또는 제조사 표준, calibration certificate |
| Gas Detector Test | Calibration + alarm/trip relay + PLC interlock |
| PLC Cause & Effect Test | 각 trip simulation, alarm history, reset permissive |
| FAT | Package shipment 전 vendor shop에서 실시, 발주자 입회 가능 |
| SAT/Commissioning | 현장 설치 후 N₂ purge, leak test, I/O loop, dry-run 후 H₂ 시운전 |

10. 도서 및 제출물

• Technical Proposal / Compliance Sheet

• Approved P&ID, GA, piping layout, support drawing

• Equipment Data Sheet 및 maker catalogue

• Line list / Valve list / Instrument list / I/O list

• Pressure drop 및 regulator/MFC sizing calculation

• Relief sizing / vent routing justification

• Hazardous Area Classification 및 Ex certificate list

• Cause & Effect / Control Narrative / Interlock Logic

• Material Test Certificate / Calibration Certificate / Test Report

• FAT/SAT Procedure & Report

• Installation, Operation & Maintenance Manual

• Spare Parts List (2년 권장) 및 Recommended Spares

• As-built drawing 및 final dossier

11. 입찰자 자격 및 견적 작성요건

• 고압가스/수소 공급설비 또는 동등한 가연성가스 gas train의 설계·제작·시공 실적을 제출한다.

• 견적은 Equipment/Material, Fabrication, Site Installation, Electrical/Instrument, Testing/Commissioning, Documentation, Permit Support, Spare Parts로 분리한다.

• 납기계획(설계 승인, 구매, 제작, FAT, 현장시공, SAT)을 주 단위 Schedule로 제출한다.

• 입찰자는 본 규격과의 차이점을 Deviation Sheet에 전부 명시해야 하며, 미기재 사항은 준수하는 것으로 간주한다.

• 주요 부품(MFC, regulator, ESD valve, detector)의 maker/model을 입찰 단계에서 제안하고 대체품은 사전승인을 받아야 한다.

• Warranty 기본안: SAT 합격 후 12개월. 입찰자는 보증 범위/기간을 명시한다.

12. Interface / 제외범위 / 발주자 확정사항

| 구분 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| H₂ 용기 자체 및 가스 충전 | 용기/가스 공급 포함 여부 | TBD |
| Cylinder 규격 | 내용적, 충전압력, 밸브 접속 규격 | TBD - 인허가 영향 |
| H₂ 순도 | 연소시험 요구 grade | TBD |
| Burner inlet pressure | Main/Starter Burner 각각 필요압력 | TBD |
| H₂ line route/length | 실제 현장 route 및 elevation | TBD |
| 방폭구역 | Hazardous Area Classification drawing | TBD |
| N₂ purge utility | 압력/유량/접속점 | TBD |
| PLC/HMI maker & protocol | I/O / communication interface | TBD |
| 인허가 범위 | 특정고압가스 사용신고/완성검사 여부 | 최종 저장능력·공급방식 확인 후 확정 |

부록 A. 최소 Equipment List

| Tag | Description | Qty | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| H2-MAN-001 | Cylinder manifold/rack, 2-bank | 1 Set | 8-cylinder arrangement shown on P&ID; final cylinder count confirm |
| H2-REG-101/102 | Pressure regulator #1/#2 | 2 Set | 2-stage |
| H2-FLT-101 | Gas filter | 1 Set | Low pressure drop |
| H2-PSV-101 | Pressure safety/relief device | 1 Set+ | Sizing by bidder |
| H2-PT/PI | Pressure transmitter/gauge | As req. | Upstream/downstream monitoring |
| H2-SDV-101 | Emergency shut-off valve | 1 Set+ | Fail close |
| H2-MFC-101 | Mass flow controller 0~1000 SLM | 1 Set | H₂ calibration |
| H2-CV-101 | Check valve | 1 Set+ | Backflow protection |
| H2-GD-101~ | H₂ gas detector | As req. | Location by hazardous/risk review |
| H2-PNL-001 | Monitoring/Gas detector panel | 1 Set | Alarm/PLC interface |
| H2-PIP-001 | H₂ piping/tubing/fittings/support | 1 Lot | Cylinder manifold to burner tie-in |
| H2-VENT-001 | Vent/purge piping | 1 Lot | Safe discharge point |

부록 B. Vendor Data Requirement

| Code | Submission Stage |
| --- | --- |
| A | With Bid |
| B | After PO, For Approval |
| C | Final/As-built |

| Document | Stage |
| --- | --- |
| Compliance/Deviation Sheet | A |
| P&ID/GA | A/B/C |
| Equipment/Instrument Data Sheet | A/B/C |
| Pressure Drop & Sizing Calculation | B/C |
| Relief/Vent Calculation | B/C |
| Cause & Effect / Control Narrative | A/B/C |
| I/O List / Wiring Diagram | B/C |
| Material Certificate | C |
| Calibration Certificate | C |
| FAT/SAT Report | C |
| O&M Manual | B/C |
| Spare Parts List | A/C |

부록 C. Bidder Deviation Sheet

| No. | Specification Clause | Bidder Deviation / Alternative | Technical Justification | Cost/Schedule Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

부록 D. 설계 보완 권고사항

입찰 전 반드시 확인할 Safety Critical 사항

• H₂ fuel line 내부 purge medium을 N₂로 분리하는 방안을 우선 검토할 것.

• Cylinder 8병 구성은 용기 내용적/충전압력에 따라 특정고압가스 사용신고 기준에 영향을 줄 수 있으므로, 실제 용기 사양으로 법정 저장능력을 산정할 것.

• Burner 입구에서 H₂/공기 혼합 또는 역화 가능성이 flashback arrestor/dual shutoff/bleed 필요성을 Burner vendor와 HAZOP 수준으로 검토할 것.

• 60 Nm³/h에서 MFC 안정성을 위해 regulator droop/lock-up, inlet pressure margin, line pressure drop을 하나의 system curve로 검증할 것.