## 공종별내역서(기계소방)
[ 부여군청소년수련원실내체육관건립사업(소방) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사
소화주펌프(입형다단) | 1600LPMx80Mx37KW | 대 | 1
소화예비펌프(엔진) | 1600LPMx80Mx60HP | 대 | 1
소화충압펌프(입형다단) | 60LPMx80Mx3.7KW | 대 | 1
일반펌프 설치 | 3.7 kw 이하 | 대 | 1
일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 대 | 1
일반펌프 설치 | 55 kw 이하 | 대 | 1
전자식 기동형 압력스위치 | 10KG | 대 | 1
[ 합 계 ]
010102 기계실배관공사
백강관옥내배관 | D 15 | M | 2
백강관옥내배관 | D 20 | M | 3
백강관옥내배관 | D 25 | M | 3
백강관옥내배관 | D 50 | M | 26
백강관옥내배관(무용접) | D 65 | M | 13
백강관옥내배관(무용접) | D 80 | M | 30
백강관옥내배관(무용접) | D 150 | M | 35
관보온(가교발포+매직) | 25TxD50 | M | 6
관보온(가교발포+매직) | 25TxD80 | M | 8
관보온(가교발포+매직) | 40TxD150 | M | 35
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D15 | EA | 3
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 4
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 8
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D15 | EA | 3
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 4
나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D50 | EA | 2
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D15 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D25 | EA | 4
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D15 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D25 | EA | 4
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D50 | EA | 1
무용접엘보(아연도) | D65 | EA | 5
무용접엘보(아연도) | D80 | EA | 11
무용접엘보(아연도) | D150 | EA | 17
무용접티이(아연도) | D80 | EA | 1
무용접티이(아연도) | D150 | EA | 13
무용접후렌지아답타니플 | D80 | EA | 12
무용접후렌지아답타니플 | D150 | EA | 38
무용접고정식커플링(아연도) | D65 | EA | 10
무용접고정식커플링(아연도) | D80 | EA | 39
무용접고정식커플링(아연도) | D150 | EA | 51
무용접후렉시블커플링(아연도) | D150 | EA | 60
철합후렌지 | D50 | 개소 | 14
볼밸브(황동) | D 15 | EA | 2
청동게이트밸브 | D 20 (10KG) | EA | 3
청동게이트밸브 | D 25 (10KG) | EA | 2
청동스트레이너 | D 50 (10KG) | EA | 1
주철스트레이너 | D150 (10KG) | EA | 2
청동체크밸브 | D 15 (10KG) | EA | 1
스모렌스키체크밸브 | D 50 (10KG) | EA | 1
스모렌스키체크밸브 | D 150 (10KG) | EA | 2
바깥나사게이트밸브 | D 80 (10KG) | EA | 4
바깥나사게이트(댐퍼스위치) | D 50 (10KG) | EA | 2
바깥나사게이트(댐퍼스위치) | D150 (10KG) | EA | 6
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D 50 (10KG) | EA | 2
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D150 (10KG) | EA | 4
수격방지기(W.H.C) | D50 | 개 | 2
수격방지기(W.H.C) | D150 | 개 | 2
여과망 | D150 (10KG) | EA | 2
밸브보온 (함석마감) | 50TxD150 | 개소 | 10
원형환기캡 | D75 | EA | 1
후로우쎌유량계설치 | D 80 | EA | 2
릴리프밸브 | D 25 | EA | 2
압력계설치(백관) | 2-35KG/CM2 | 조 | 4
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 10
일반행거(전산볼트) | D65 | 개소 | 3
일반행거(전산볼트) | D80 | 개소 | 1
일반행거(전산볼트) | D150 | 개소 | 2
U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | 1
U자형볼트/너트 | 비절연, D80 | EA | 6
U자형볼트/너트 | 비절연, D150 | EA | 5
ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | 93
인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 20
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 4
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 4
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 13
조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 21
조합페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 33
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작설치, 일반철재 | 톤 | 0.089
[ 합 계 ]
010103 소화배관공사
백강관옥내배관 | D 20 | M | 6
백강관옥내배관 | D 25 | M | 353
백강관옥내배관 | D 32 | M | 132
백강관옥내배관 | D 40 | M | 146
백강관옥내배관 | D 50 | M | 29
백강관옥내배관(무용접) | D 65 | M | 85
백강관옥내배관(무용접) | D 80 | M | 70
백강관옥내배관(무용접) | D 100 | M | 9
백강관옥내배관(무용접) | D 125 | M | 28
백강관옥내배관(무용접) | D 150 | M | 89
관보온(가교발포+매직) | 25TxD25 | M | 319
관보온(가교발포+매직) | 25TxD32 | M | 115
관보온(가교발포+매직) | 25TxD40 | M | 145
관보온(가교발포+매직) | 25TxD50 | M | 16
관보온(가교발포+매직) | 25TxD65 | M | 80
관보온(가교발포+매직) | 25TxD80 | M | 67
관보온(가교발포+매직) | 40TxD100 | M | 9
관보온(가교발포+매직) | 40TxD125 | M | 28
관보온(가교발포+매직) | 40TxD150 | M | 87
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 150
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D32 | EA | 16
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D40 | EA | 32
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 16
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D25 | EA | 138
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D32 | EA | 38
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D40 | EA | 64
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 9
나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D25 | EA | 125
나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D32 | EA | 38
나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D40 | EA | 38
나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D50 | EA | 7
나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D25 | EA | 67
나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D50 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D40 | EA | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D25 | EA | 2
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | 3
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D25 | EA | 2
무용접엘보(아연도) | D65 | EA | 14
무용접엘보(아연도) | D80 | EA | 6
무용접엘보(아연도) | D125 | EA | 2
무용접엘보(아연도) | D150 | EA | 16
무용접티이(아연도) | D65 | EA | 11
무용접티이(아연도) | D80 | EA | 42
무용접티이(아연도) | D100 | EA | 6
무용접티이(아연도) | D125 | EA | 10
무용접티이(아연도) | D150 | EA | 11
무용접레듀셔(아연도) | D100 x 80 | EA | 1
무용접레듀셔(아연도) | D125 x100 | EA | 1
무용접레듀셔(아연도) | D150 x125 | EA | 2
무용접후렌지아답타니플 | D65 | EA | 7
무용접후렌지아답타니플 | D80 | EA | 10
무용접후렌지아답타니플 | D150 | EA | 8
무용접고정식커플링(아연도) | D65 | EA | 75
무용접고정식커플링(아연도) | D80 | EA | 149
무용접고정식커플링(아연도) | D100 | EA | 20
무용접고정식커플링(아연도) | D125 | EA | 38
무용접고정식커플링(아연도) | D150 | EA | 84
볼밸브(황동) | D 25 | EA | 2
청동게이트밸브 | D 20 (10KG) | EA | 1
스모렌스키체크밸브 | D 150 (10KG) | EA | 1
바깥나사게이트(댐퍼스위치) | D 65 (10KG) | EA | 1
바깥나사게이트(댐퍼스위치) | D 80 (10KG) | EA | 2
바깥나사게이트(댐퍼스위치) | D150 (10KG) | EA | 1
수격방지기(W.H.C) | D65 | 개 | 3
수격방지기(W.H.C) | D80 | 개 | 4
수격방지기(W.H.C) | D150 | 개 | 2
소화기 보관함 | 매립(Steel내함+STS커버) | EA | 6
사이트글라스 | D25 | EA | 2
소화기 | 분말소화기(ABC) 3.3KG | EA | 10
소화기 받침대 | 소화기받침대 3.3KG | EA | 4
알람밸브설치 | D 65 (10KG) | EA | 1
알람밸브설치 | D150 (10KG) | EA | 1
프리액션밸브설치 | D 80 (10KG) | EA | 1
자동배수밸브(오토드립) | D 20 | EA | 1
앵글밸브(소방) | D 40 | EA | 5
쌍구연결송수구(매입형) | D100x65x65 | EA | 1
스프링클러헤드 상 | 폐쇄형 72℃ | EA | 125
스프링클러헤드 FLUSH | 폐쇄형 72℃ | EA | 116
드라이펜던트(플러쉬) | 300mm 72도 | EA | 3
후렉시블조인트(소방용) | 1.5M | SET | 119
압력계설치(백관) | 2-35KG/CM2 | 조 | 2
일반행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 136
일반행거(전산볼트) | D32 | 개소 | 64
일반행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 73
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 5
일반행거(전산볼트) | D65 | 개소 | 22
일반행거(전산볼트) | D150 | 개소 | 15
U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | 2
U자형볼트/너트 | 비절연, D80 | EA | 18
U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 2
U자형볼트/너트 | 비절연, D125 | EA | 9
U자형볼트/너트 | 비절연, D150 | EA | 6
강관스리브(지수판제외)벽체 | D65 | 개소 | 10
강관스리브(지수판제외)벽체 | D80 | 개소 | 5
강관스리브(지수판제외)벽체 | D200 | 개소 | 3
강관스리브(지수판제외)바닥 | D80 | 개소 | 2
강관스리브(지수판제외)바닥 | D200 | 개소 | 1
강관스리브(지수판포함)벽체 | D150 | 개소 | 1
내화채움구조(강관용) 입상 | D80 | 개소 | 2
내화채움구조(강관용) 입상 | D200 | 개소 | 1
내화채움구조(강관용) 벽체 | D65 | 개소 | 10
내화채움구조(강관용) 벽체 | D80 | 개소 | 5
내화채움구조(강관용) 벽체 | D200 | 개소 | 3
ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | 475
인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 68
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 21
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 21
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 9
조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 57
조합페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 5
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작설치, 일반철재 | 톤 | 0.452
[ 합 계 ]
010104 내진설치공사
횡방향버팀대(내진) | D65 | 개소 | 16
횡방향버팀대(내진) | D80 | 개소 | 11
횡방향버팀대(내진) | D100 | 개소 | 1
횡방향버팀대(내진) | D125 | 개소 | 5
횡방향버팀대(내진) | D150 | 개소 | 25
종방향버팀대(내진) | D65 | 개소 | 10
종방향버팀대(내진) | D80 | 개소 | 4
종방향버팀대(내진) | D100 | 개소 | 1
종방향버팀대(내진) | D125 | 개소 | 2
종방향버팀대(내진) | D150 | 개소 | 16
4-WAY방향버팀대(내진) | D50 | 개소 | 1
4-WAY방향버팀대(내진) | D65 | 개소 | 4
4-WAY방향버팀대(내진) | D80 | 개소 | 2
4-WAY방향버팀대(내진) | D150 | 개소 | 6
헤드말단배관지지대(내진) | D25 | 개소 | 43
헤드말단배관지지대(내진) | D32 | 개소 | 4
헤드말단배관지지대(내진) | D40 | 개소 | 16
유동식 그루브 조인트 | D65 | EA | 10
유동식 그루브 조인트 | D80 | EA | 8
유동식 그루브 조인트 | D150 | EA | 15
운송비 | 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]

## 공종별내역서(전기소방)
공 종 별 내 역 서
[ 부여군 청소년 수련원 실내체육관 건립 소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
옥외소방간선설비공사
내화전선 | 내화전선, 0.6/1kV, F-FR-8, 5C*2.5㎟ | m | 136
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 30㎜ | M | 136
관로구방수 | ø30 | 개소 | 7
[ 합 계 ]
소방간선설비공사
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 4323
내화전선 | 내화전선, 0.6/1kV, F-FR-8, 5C*2.5㎟ | m | 82
풀박스 | 100*100*75mm | 개 | 11
풀박스 | 200*200*150mm | 개 | 2
풀박스 | 300*300*150mm | 개 | 1
풀박스 | 400*400*200mm | 개 | 2
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 5
덕트형케이블트레이 | 덕트형케이블트레이, Duct, 200mm | m | 3
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 182
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 22㎜ | M | 357
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 28㎜ | M | 93
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 16mm, 방수 | M | 16
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 22mm, 방수 | M | 1
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 16mm, 방수 | 개 | 20
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 22mm, 방수 | 개 | 2
나사없는전선관 | E19 | M | 50
나사없는전선관 | E25 | M | 12
나사없는전선관 | E31 | M | 68
볼트고정식이음쇠-커플링 | E19 | 개 | 13
볼트고정식이음쇠-커플링 | E25 | 개 | 3
볼트고정식이음쇠-커플링 | E31 | 개 | 18
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E19 | 개 | 16
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E25 | 개 | 4
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E31 | 개 | 6
노멀밴드 | E19 | 개 | 3
노멀밴드 | E25 | 개 | 2
노멀밴드 | E31 | 개 | 6
사이렌 | 사이렌 | 개 | 5
화재수신기 | 화재수신기, P형 1급, 30회로/벽부 | 대 | 1
화재수신기 | 화재수신기, 슈퍼비죠리판넬, DC 24V | 개 | 1
화재경보장치 | 수동발신기 | SET | 5
전선관지지행거(단독) | 16 C | 개소 | 22
전선관지지행거(단독) | 22 C | 개소 | 6
전선관지지행거(단독) | 28 C | 개소 | 3
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께30cm이하 Ø50mm | 개소 | 4
방화구획재 설치 | 일반개구부 | 개소 | 4
[ 합 계 ]
자동화재탐지설비공사
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.38㎜ | M | 1008
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 273
풀박스 | 100*100*75mm | 개 | 2
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 21
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 21
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 305
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 22㎜ | M | 8
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 15
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 30
나사없는전선관 | E19 | M | 7
볼트고정식이음쇠-커플링 | E19 | 개 | 1
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E19 | 개 | 4
노멀밴드 | E19 | 개 | 2
화재감지기 | 열감지기, 차동식스포트형 | 개 | 8
화재감지기 | 연기감지기, 광전식 2종-비축적 | 개 | 12
불꽃감지기 | 거리 50M, 각도 90도 | 대 | 2
보조전원반 | 5A, 불꽃감지기전원반 | 대 | 1
[ 합 계 ]
피난유도등설비공사
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | M | 690
음성점멸유도등 | 음성점멸유도등, 대형(단면), 60분용, 피난구유도등, 고휘도, LED | 개 | 1
음성점멸유도등 | 음성점멸유도등, 대형(입체형), 60분용, 피난구유도등, 고휘도, LED | 개 | 1
유도등 | 유도등, 대형(입체형), 60분용, 피난구유도등, 고휘도, LED | 개 | 3
유도등 | 유도등, 대형(단면), 60분용, 피난구유도등, 고휘도, LED | 개 | 4
유도등 | 유도등, 대형(양면), 60분용, 피난구유도등, 고휘도, LED | 개 | 1
통로유도등 | 복도통로유도등, 고휘도, LED, | 개 | 5
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 5
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 31
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 31
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 344
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 1
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 2
시각경보장치 | 15cd | 개 | 12
보조전원반 | 시각경보기보조전원반, 15A | 대 | 1
[ 합 계 ]